## Aanstuurblad
	rekentool
	WPAC-geluid V2020_0
	ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door
	LBP SIGHT
	Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-
	niveau van warmtepompen en airco's
	Uitgegeven dd. 2020.11.11

Situatie/werkblad:	omschrijving:	druk op deze knop:

Gg_1	Warmtepomp / Airco op maaiveld in tuin

Gg_2	Warmtepomp / Airco op aanbouw tegen woning

Gg_2A	Warmtepomp / Airco op tuinhuis achter in tuin

Gg_3	Warmtepomp / Airco op dak woning

AP	Warmtepomp / Airco bij/op appartementengebouw

## Gg_1
Gegevens plan:					rekentool					Lp-dir				REFLECTIE LINKS					Lp,REFL,LI	REFLECTIE RECHTS					Lp,REFL,RE	REFLECTIE VOOR					Lp,REFL,VOOR	REFL in HUIS		ALLE	r-dir.	Lp-mv	Lp-sch					max:	42	dB(A): hoogste berekende geluiddrukniveau 0,5m boven schermen bij ingevoerd LwA
Omschrijving:	Warmtepomp aan Transitielaan 7 te Ecodorp					WPAC-geluid V2020_0					XBr,li	YBr,li					XBr,refl,re	YBr,refl,re	lambda,RECHTS	y,snij,RECHTS	R,refl,RECHTS	REFL,RE		XBr,refl,vo	YBr,refl,vo	lambda,voor	x,snij,RECHTS	R,refl,voor	REFL,VOOR				REFLECTIES					min:	35	dB(A): laagste berekende geluiddrukniveau 0,5m boven schermen bij ingevoerd LwA
Organisatie	Installatiebedrijf X					ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door					schaal:	2.23					R-refl	Lp-refl-huis	Lp-refl-totaal					max:	37	dB(A): hoogste berekende geluiddrukniveau bij ingevoerd LwA
Uitgevoerd door	De berekenaar					LBP SIGHT					ontvangers:	Xo	Yo	Zo	y	y	x	x	r-dir.	Lp-dir	x-snij	REFL?					R-refl	Lp-refl-huis		r-dir.	Lp-mv	Lp-sch			Xo	Yo		29.000				18	dB(A): laagste geluiddrukniveau (perceelgrens + extra posities)
Datum:	2020.11.11					Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-
				niveau van warmtepompen en airco's					Xb	Yb	Zb	x=x1-lijn	x=x2-lijn	y=y1-lijn	y=y2-lijn					gemiddeld:	29.6623376623
				Uitgegeven dd. 2020.11.11					bron	1	1	1.15	YS1	YS2	XS1	XS2					max:	35
Gg_1: BRON OP MAAIVELD, MET SCHERMEN					Xh1	Xh2	Y1	Y2	Zs					testen bron binnen perceel?					29	29	29	29	29	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28
				0		8.0		8.0			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Bronpositie					huis	0	5	-2	0	Fout:520	m				Xb	0		overal scherm:	0					mv	sch+0.5			X	Y	0		7.7					29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Xb	1.00	m	X-coördinaat bron					Xb	0		nergens scherm	0					hoogste Lp	35				-35.000	-9999.000	0		7.5					29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Yb	1.00	m	Y-coördinaat bron					Lw	53	dB(A)				Yb	0					hoogste Lp		42			-9999.000	-42.000	0		7.2					30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Zb	1.15	m	dit is 2/3e van de bronhoogte (H-onderkant + 2/3e H-machine)					f-oct	250	Hz				Ys	0					0		6.9					30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Bronsterkte					X-stap	Y-stap	Ho					som	0					0		6.7		6.7			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Geluidvermogenniveau LwA	53	dB(A)	Vrij in te vullen; heeft geen invloed op toegestaan LwA.					Haakjescheck	0.2666666667	0.2666666667	1.5					0		6.4					31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Marge:	3	dB(A)					Perceelgrens					Erfgrens	x	xg	y	yg	ze					MAX	MAX	MIN	MIN			0		6.1					31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Perceelgrens					Grenst aan woonbestemming?	J / N			grenst aan					0	8	0	8	1.5					MUUR op	REFLECTIE LINKS					REFLECTIE RECHTS					REFLECTIE VOOR					REFL in HUIS		ALLE		35.0	42.0	28.0	35.0			0		5.9					32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Xp1	0.0	m	X-coördinaat linkerhoek perceel = 0				Linkerzijde (y-as; x=0)	J			woonbestemming?					ontvangers:					reflectie in huis?		Perceelgrens?	XBr,refl,li	YBr,refl,li	lambda,links	y,snij,links	R,refl,links	REFL,LI	Lp,REFL,LI	XBr,refl,re	YBr,refl,re	lambda,RECHTS	y,snij,RECHTS	R,refl,RECHTS	REFL,RE	Lp,REFL,RE	XBr,refl,vo	YBr,refl,vo	lambda,voor	x,snij,RECHTS	R,refl,voor	REFL,VOOR	Lp,REFL,VOOR			REFLECTIES				MIN		KADER		0		5.6					32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Xp2	8.0	m	X-coördinaat rechterhoek perceel				Rechterzijde: (X=Xp2)	J					ontvangers:	Xo	Yo	Zo	y	y	x	x	r-dir.	Lp-dir	x-snij	REFL?					R-refl	Lp-refl-huis	Lp-refl-totaal	r-dir.	Lp-mv	Lp-sch	Lp-mv	Lp-sch	Xo	Yo	0		5.3		5.3			32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Yp1	0.0	m	Y-coördinaat linkerhoek perceel = 0				Onderzijde (x-as; Y=0)	N			1					lijn y = Yp2	0	8	1.5	8	-27	1.4285714286	1.1428571429	7.0797245709	26.9996727548	0.8888888889	1		-1	1	1	8	7.0797245709	0.00	-9999	15	1	-0.4666666667	4.2666666667	16.5566451916	0.00	-9999					-9999	9.0621465448	23.89	23.8862782516	7.08	29.0		-29.0	-9999.0	0	8	0		5.1					33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Yp2	8.0	m	Y-coördinaat rechterhoek perceel				Bovenzijde (Y=Yp2)	J			1					"voor"	0.2666666667	8	1.5	10.5454545455	-37.1818181818	1.3142857143	1.1047619048	7.0470048799	27.0399085552	0.9185185185	1		-1	1	0.7894736842	6.5263157895	7.1222850578	0.00	-9999	15	1	-0.4751131222	4.3257918552	16.3154408801	0.00	-9999					-9999	9.0366076477	23.91	23.9107913409	7.05	29.0		-29.0	-9999.0	0.2666666667	8	0		4.8					33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
ze	1.5	m	Beoordelingshoogte					1					0.5333333333	8	1.5	16	-59	1.2	1.0666666667	7.0242635043	27.0679840983	0.9481481481	1		-1	1	0.652173913	5.5652173913	7.1745112106	0.00	-9999	15	1	-0.4838709677	4.3870967742	16.0750410402	0.00	-9999					-9999	9.0188845085	23.93	23.927843358	7.02	29.0		-29.0	-9999.0	0.5333333333	8	0		4.5					34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Gevel van huis					Legenda figuur:		1					0.8	8	1.5	36	-139	1.0857142857	1.0285714286	7.0115975355	27.0836604058	0.9777777778	1		-1	1	0.5555555556	4.8888888889	7.2361937509	0.00	-9999	15	1	-0.4929577465	4.4507042254	15.8354823103	0.00	-9999					-9999	9.0090232545	23.94	23.9373457111	7.01	29.0		-29.0	-9999.0	0.8	8	0		4.3					35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Xh1	0.0	m	kleinste X-coördinaat waar het huis grenst					Buitenunit:		1					1.0666666667	8	1.5	-104	421	0.9714285714	0.9904761905	7.0090615951	27.086802469	1.0074074074	1		-1	1	0.4838709677	4.3870967742	7.3070932053	0.00	-9999	15	1	-0.5023923445	4.5167464115	15.5968034474	0.00	-9999					-9999	9.0070497081	23.94	23.9392486792	7.01	29.0		-29.0	-9999.0	1.0666666667	8	0		4.0		4.0	35	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Xh2	5.0	m	grootste X-coördinaat waar het huis grenst					Scherm:		1					1.3333333333	8	1.5	-20	85	0.8571428571	0.9523809524	7.0166666667	27.077383091	1.037037037	1		-1	1	0.4285714286	4	7.3869441885	1.00	25.6616035148	15	1	-0.512195122	4.5853658537	15.3590454709	0.00	-9999					-9999	9.0129690508	23.93	27.8932613858	7.02	31.0		-31.0	-9999.0	1.3333333333	8	0		3.7			35	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Afschermende tuinmuren					Gevel woning:		1					1.6	8	1.5	-10.6666666667	47.6666666667	0.7428571429	0.9142857143	7.0343798589	27.0554836667	1.0666666667	1		-1	1	0.3846153846	3.6923076923	7.4754598521	1.00	25.558141602	15	1	-0.5223880597	4.6567164179	15.1222518164	0.00	-9999					-9999	9.0267657552	23.92	27.8262590538	7.03	30.0		-30.0	-9999.0	1.6	8	0		3.5			36	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Ym-li	4.0	m	Lengte tuinmuur links, vanaf x-as (= vanaf gevellijn woning)					1					1.8666666667	8	1.5	-7.0769230769	33.3076923077	0.6285714286	0.8761904762	7.062125113	27.0212918544	1.0962962963	1		-1	1	0.3488372093	3.4418604651	7.5723363487	1.00	25.4463019449	15	1	-0.5329949239	4.730964467	14.8864685014	0.00	-9999					-9999	9.048403788	23.90	27.7516881422	7.06	30.0		-30.0	-9999.0	1.8666666667	8	0		3.2			37	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Hm-li	1.8	m	Hoogte tuinmuur links					1					2.1333333333	8	1.5	-5.1764705882	25.7058823529	0.5142857143	0.8380952381	7.0997848168	26.9750962772	1.1259259259	1		-1	1	0.3191489362	3.2340425532	7.677257178	1.00	25.326778087	15	1	-0.5440414508	4.8082901554	14.6517443027	0.00	-9999					-9999	9.0778270772	23.87	27.6700127549	7.10	30.0		-30.0	-9999.0	2.1333333333	8	0		2.9			37	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Ym-re	0.0	m	Lengte tuinmuur rechts, vanaf x-as (= vanaf gevellijn woning)					1					2.4	8	1.5	-4	21	0.4	0.8	7.1472022498	26.9172785633	1.1555555556	1		-1	1	0.2941176471	3.0588235294	7.7898973036	1.00	25.2002652243	15	1	-0.5555555556	4.8888888889	14.4181309468	0.00	-9999					-9999	9.1149602303	23.84	27.5817013488	7.15	30.0		-30.0	-9999.0	2.4	8	0		2.7		2.7	38	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Hm-re	1.8	m	Hoogte tuinmuur rechts					1					2.6666666667	8	1.5	-3.2	17.8	0.2857142857	0.7619047619	7.2041847407	26.8483031774	1.1851851852	1		-1	1	0.2727272727	2.9090909091	7.9099269557	1.00	25.0674504095	15	1	-0.5675675676	4.972972973	14.1856833149	0.00	-9999					-9999	9.1597094811	23.79	27.4872208742	7.20	30.0		-30.0	-9999.0	2.6666666667	8	0		2.4			39	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Xm-v1	-1.0	m	Start X-coördinaat scherm achtergrens; geen scherm: dan Xm-va=Xmv1 = <0 invoeren					1					2.9333333333	8	1.5	-2.6206896552	15.4827586207	0.1714285714	0.7238095238	7.2705073948	26.7687055901	1.2148148148	1		-1	1	0.2542372881	2.7796610169	8.0370150623	1.00	24.929004225	15	1	-0.5801104972	5.0607734807	13.9544596615	0.00	-9999					-9999	9.2119638394	23.74	27.3870319362	7.27	30.0		-30.0	-9999.0	2.9333333333	8	0		2.1			39	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Xm-v2	0.0	m	Eind X-coördinaat scherm achtergrens; geen scherm: dan Xm-va=Xmv1 = <0 invoeren					1					3.2	8	1.5	-2.1818181818	13.7272727273	0.0571428571	0.6857142857	7.3459172334	26.6790793834	1.2444444444	1		-1	1	0.2380952381	2.6666666667	8.170832271	1.00	24.7855739601	15	1	-0.593220339	5.1525423729	13.7245218496	0.00	-9999					-9999	9.2715964105	23.69	27.2815849247	7.35	30.0		-30.0	-9999.0	3.2	8	0		1.9			40	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Hm-v	1.8	m	Hoogte tuinmuur achter					1					3.4666666667	8	1.5	-1.8378378378	12.3513513514	-0.0571428571	0.6476190476	7.4301375791	26.5800628922	1.2740740741	1		-1	1	0.223880597	2.5671641791	8.31105355	1.00	24.6377782584	15	1	-0.6069364162	5.2485549133	13.4959356022	0.00	-9999					-9999	9.3384658507	23.63	27.171317023	7.43	30.0		-30.0	-9999.0	3.4666666667	8	0		1.6			41	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Invoer extra ontvangposities		positie 1	positie 2	positie 3					1					3.7333333333	8	1.5	-1.5609756098	11.243902439	-0.1714285714	0.6095238095	7.5228725306	26.4723259383	1.3037037037	1		-1	1	0.2112676056	2.4788732394	8.457360371	1.00	24.4862031415	15	1	-0.6213017751	5.349112426	13.2687707712	0.00	-9999					-9999	9.4124179206	23.56	27.0566499836	7.52	30.0		-30.0	-9999.0	3.7333333333	8	0		1.3		1.3	41	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Xontv ("nvt" invullen om postitie niet mee te nemen)	m	-3.0	12.0	nvt	controleren op hoger gelegen ramen/deuren van buurwoningen!					1					4	8	1.5	-1.3333333333	10.3333333333	-0.2857142857	0.5714285714	7.6238113828	26.3565571384	1.3333333333	1		-1	1	0.2	2.4	8.6094424907	1.00	24.3313992824	15	1	-0.6363636364	5.4545454545	13.043101625	0.00	-9999					-9999	9.4932871019	23.48	26.9379885518	7.62	30.0		-30.0	-9999.0	4	8	8		1.0666666667			41	1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Yontv	m	4.0	4.0					1					4.2666666667	8	1.5	-1.1428571429	9.5714285714	-0.4	0.5333333333	7.7326328706	26.2334521747	1.362962963	1		-1	1	0.1898734177	2.3291139241	8.76699936	1.00	24.1738803729	15	1	-0.652173913	5.5652173913	12.8190071552	0.00	-9999					-9999	9.5808982414	23.40	26.8157194197	7.73	30.0		-30.0	-9999.0	4.2666666667	8	0		0.8			42	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Zontv	m	4.5	1.0			Q = 2: op bodem of dak, rondom vrij					1					4.5333333333	8	1.5	-0.9811320755	8.9245283019	-0.5142857143	0.4952380952	7.8490091377	26.1037033063	1.3925925926	1		-1	1	0.1807228916	2.265060241	8.9297411932	1.00	24.0141224278	15	1	-0.6687898089	5.6815286624	12.596571403	0.00	-9999					-9999	9.6750681881	23.32	26.6902106048	7.85	29.0		-29.0	-9999.0	4.5333333333	8	0		0.5333333333			42	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Buitenunit volledig afgeschermd op ontvangpositie?	J / N	j	j			Q = 1: op bodem of dak, tegen 1 wand					1					4.8	8	1.5	-0.8421052632	8.3684210526	-0.6285714286	0.4571428571	7.9726093596	25.9679902973	1.4222222222	1		-1	1	0.1724137931	2.2068965517	9.0973897355	1.00	23.852563861	15	1	-0.6862745098	5.8039215686	12.3758838068	0.00	-9999					-9999	9.775607398	23.23	26.5618111604	7.97	29.0		-29.0	-9999.0	4.8	8	0		0.2666666667			41	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Q-geluidbron	-	2.0	2.0			Q = 0.5: op bodem of dak, tussen 2 of meer wanden					1					5.0666666667	8	1.5	-0.7213114754	7.8852459016	-0.7428571429	0.419047619	8.1031029722	25.8269728431	1.4518518519	1		-1	1	0.1648351648	2.1538461538	9.2696787671	1.00	23.689606184	15	1	-0.7046979866	5.932885906	12.1570395702	0.00	-9999					-9999	9.8823214772	23.13	26.4308511395	8.10	29.0		-29.0	-9999.0	5.0666666667	8	0		0.0		0.0	41	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Resultaten op extra posities en perc.grens:		positie 1	positie 2	positie 3	maaiveld	scherm					1					5.3333333333	8	1.5	-0.6153846154	7.4615384615	-0.8571428571	0.380952381	8.2401624849	25.6812844903	1.4814814815	1		-1	1	0.1578947368	2.1052631579	9.446354382	1.00	23.525615186	15	1	-0.724137931	6.0689655172	11.9401400513	0.00	-9999					-9999	9.9950126452	23.04	26.2976417521	8.24	29.0		-29.0	-9999.0	5.3333333333	8		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp boven scherm: (zonder marge):					42	dB(A) (bij het ingevoerde LwA)				1					5.6	8	1.5	-0.5217391304	7.0869565217	-0.9714285714	0.3428571429	8.3834658704	25.5315279873	1.5111111111	1		-1	1	0.1515151515	2.0606060606	9.6271750789	1.00	23.3609224714	15	1	-0.7446808511	6.2127659574	11.7252931733	0.00	-9999					-9999	10.113481102	22.93	26.1624756666	8.38	29.0		-29.0	-9999.0	5.6	8	Bron?	gebouw			Y [m]
Lp berekend op deze positie: (zonder marge, met Kscherm):		23	18		35	37	dB(A) (bij het ingevoerde LwA)				1					5.8666666667	8	1.5	-0.4383561644	6.7534246575	-1.0857142857	0.3047619048	8.5326985441	25.37827195	1.5407407407	1		-1	1	0.145631068	2.0194174757	9.811911695	1.00	23.1958272499	15	1	-0.7664233577	6.3649635036	11.5126138551	0.00	-9999					-9999	10.2375262854	22.83	26.0256274175	8.53	29.0		-29.0	-9999.0	5.8666666667	8					X [m]			0.0					1.3					2.7					4.0					5.3					6.7					8.0
				1					6.1333333333	8	1.5	-0.3636363636	6.4545454545	-1.2	0.2666666667	8.6875549559	25.2220487025	1.5703703704	1		-1	1	0.1401869159	1.9813084112	10.0003472162	1.00	23.030598287	15	1	-0.7894736842	6.5263157895	11.3022244615	0.00	-9999					-9999	10.3669480133	22.72	25.8873538949	8.69	29.0		-29.0	-9999.0	6.1333333333	8
minus Minimum: (ExcelRT-proof)		-23.0	-18.0	-9999.0	-28.0	-35.0					1					6.4	8	1.5	-0.2962962963	6.1851851852	-1.3142857143	0.2285714286	8.8477398244	25.0633531333	1.6	1		-1	1	0.1351351351	1.9459459459	10.1922764876	1.00	22.8654759433	15	1	-0.8139534884	6.6976744186	11.0942552702	0.00	-9999					-9999	10.501547505	22.61	25.7478948929	8.85	28.0		-28.0	-9999.0	6.4	8	-->	-->					0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0
Lp boven scherm, als Lw-nacht = Lw-nacht-max					42					1					6.6666666667	8	1.5	-0.2352941176	5.9411764706	-1.4285714286	0.1904761905	9.0129690508	24.9026424047	1.6296296296	1		-1	1	0.1304347826	1.9130434783	10.3875058497	1.00	22.7006742426	15	1	-0.84	6.88	10.8888449546	0.00	-9999					-9999	10.6411282819	22.49	25.6074737027	9.01	28.0		-28.0	-9999.0	6.6666666667	8					Gevel van gebouw:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp boven scherm, als Lw-nacht = Lw-nacht-max + MARGE					45					1					6.9333333333	8	1.5	-0.1797752809	5.7191011236	-1.5428571429	0.1523809524	9.1829703498	24.7403363589	1.6592592593	1		-1	1	0.1260504202	1.8823529412	10.5858527185	1.00	22.5363829232	15	1	-0.867768595	7.0743801653	10.6861410767	0.00	-9999					-9999	10.7854969494	22.37	25.4662977408	9.18	28.0		-28.0	-9999.0	6.9333333333	8	0					0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		vrije	posities		perceel	grens					1					7.2	8	1.5	-0.1290322581	5.5161290323	-1.6571428571	0.1142857143	9.3574836361	24.5768184737	1.6888888889	1		-1	1	0.1219512195	1.8536585366	10.7871451274	1.00	22.3727694368	15	1	-0.8974358974	7.2820512821	10.486300587	0.00	-9999					-9999	10.9344638643	22.25	25.3245592003	9.36	28.0		-28.0	-9999.0	7.2	8
toelaatbare geluidvermogens (zonder marge)		positie 1	positie 2	positie 3	maaiveld	scherm					1					7.4666666667	8	1.5	-0.0824742268	5.3298969072	-1.7714285714	0.0761904762	9.5362612054	24.4124372357	1.7185185185	1		-1	1	0.1181102362	1.8267716535	10.9912212444	1.00	22.2099808708	15	1	-0.9292035398	7.5044247788	10.2894903232	0.00	-9999					-9999	11.0878436938	22.13	25.1824357215	9.54	28.0		-28.0	-9999.0	7.4666666667	8
				+ 0.5m	+ 0.5m					1					7.7333333333	8	1.5	-0.0396039604	5.1584158416	-1.8857142857	0.0380952381	9.7190677422	24.2475078163	1.7481481481	1		-1	1	0.1145038168	1.8015267176	11.197928876	1.00	22.0481457753	15	1	-0.9633027523	7.7431192661	10.0958875016	0.00	-9999					-9999	11.2454558724	22.01	25.0400910731	9.72	28.0		-9999.0	-9999.0	7.7333333333	8
(LwA + K1 - Domkasting) max, dag =	dB(A)	75	80		63	61					1					8	8	1.5	0	5	-2	0	9.9056801887	24.0823139522	1.7777777778	1		-1	1	0.1111111111	1.7777777778	11.4071249664	1.00	21.8873758835	15	1	-1	8	9.9056801887	0.00	-9999					-9999	11.4071249664	21.89	24.8976758401	9.91	28.0		-28.0	-9999.0	8	8
(LwA + K1 - Domkasting) max, avond+nacht =	dB(A)	70	75		58	56					1					lijn x = Xp1 (y-as)	0	0	2.3	0	5	-2	0	1.8227726134	38.7853501039	0	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	0.5333333333	15.0772179131	0.00	-9999	1	15	-0.4666666667	0.5333333333	15.0772179131	0.00	-9999	1.8227726134	37.82	37.8162499738	1.82		41.0	-9999.0	-41.0	0	0
minteken (LwA + K1) dag ≤		-75.0	-80.0	-9999.0	-63.0	-61.0	Truc tbv ExcelRT				1					LINKS	0	0.2666666667	2.3	0.2666666667	3.9333333333	-3.0909090909	-0.3636363636	1.6912355773	39.4359178803	0.2105263158	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	0.6577777778	15.0618816148	0.00	-9999	1	15	-0.4751131222	0.5248868778	14.8119415038	0.00	-9999	1.9816519484	37.09	37.0903522976	1.69		41.0	-9999.0	-41.0	0	0.2666666667
Toelaatbaar geluid inclusief marge:					1					0	0.5333333333	2.3	0.5333333333	2.8666666667	-5.4285714286	-1.1428571429	1.5938248893	39.9511879095	0.347826087	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	0.7822222222	15.0512550233	0.00	-9999	1	15	-0.4838709677	0.5161290323	14.5467159333	0.00	-9999	2.1618536285	36.33	36.3343741486	1.59		42.0	-9999.0	-42.0	0	0.5333333333
(LwA + K1) dag, max ≤	dB(A)	58					1					0	0.8	2.3	0.8	1.8	-14	-4	1.5370426149	40.2662818282	0.4444444444	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	0.9066666667	15.0453481183	0.00	-9999	1	15	-0.4929577465	0.5070422535	14.2815440342	0.00	-9999	2.358495283	35.58	35.57819963	1.54		42.0	-9999.0	-42.0	0	0.8
(LwA + K1) avond/nacht, max ≤	dB(A)	53					1					0	1.0666666667	2.3	1.0666666667	0.7333333333	46	16	1.5254325434	40.3321398532	0.5161290323	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.0311111111	15.0441664589	0.00	-9999	1	15	-0.5023923445	0.4976076555	14.0164288525	0.00	-9999	2.5678027789	34.84	34.8396665797	1.53		41.0	-9999.0	-41.0	0	1.0666666667
Dit is de eis voor het geluidvermogenniveau van de warmtepomp inclusief tonaalcorrectie, van de buitenunit					1					0	1.3333333333	2.3	1.3333333333	-0.3333333333	10	4	1.5600035612	40.1374882043	0.5714285714	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.1555555556	15.0477111585	0.00	-9999	1	15	-0.512195122	0.487804878	13.7513736688	0.00	-9999	2.7869238318	34.13	34.1283978826	1.56		41.0	-9999.0	-41.0	0	1.3333333333
(dus evt. Inclusief demping van omkasting)					1					0	1.6	2.3	1.6	-1.4	6	2.6666666667	1.6378339354	39.7146026936	0.6153846154	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.28	15.0559788788	0.00	-9999	1	15	-0.5223880597	0.4776119403	13.4863820204	0.00	-9999	3.0137186332	33.45	33.4488458046	1.64		41.0	-9999.0	-41.0	0	1.6
Absorptie huisgevel	0.2	-	absorptiecoefficient reflecterende geveldeel achter WP					1					0	1.8666666667	2.3	1.8666666667	-2.4666666667	4.4615384615	2.1538461538	1.7531717289	39.123510825	0.6511627907	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.4044444444	15.0689618458	0.00	-9999	1	15	-0.5329949239	0.4670050761	13.2214577277	0.00	-9999	3.2465793965	32.80	32.802379306	1.75		40.0	-9999.0	-40.0	0	1.8666666667
Absorptie Tuinschermen	0.2	-	absorptiecoefficient reflecterende geveldeel achter WP					1					0	2.1333333333	2.3	2.1333333333	-3.5333333333	3.6470588235	1.8823529412	1.8991957362	38.428605468	0.6808510638	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.5288888889	15.0866478863	0.00	-9999	1	15	-0.5440414508	0.4559585492	12.9566049222	0.00	-9999	3.4842901397	32.19	32.1886136319	1.90		39.0	-9999.0	-39.0	0	2.1333333333
Berekeningen					1					0	2.4	2.3	2.4	-4.6	3.1428571429	1.7142857143	2.0694202087	37.6830262836	0.7058823529	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.6533333333	15.1090204845	0.00	-9999	1	15	-0.5555555556	0.4444444444	12.6918280795	0.00	-9999	3.7259227045	31.61	31.6062230485	2.07		39.0	-9999.0	-39.0	0	2.4
R-bron ontvanger	m	6.0	11.4	#WAARDE!					1					0	2.6666666667	2.3	2.6666666667	-5.6666666667	2.8	1.6	2.2583794583	36.9240617016	0.7272727273	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.7777777778	15.1360588588	0.00	-9999	1	15	-0.5675675676	0.4324324324	12.4271320549	0.00	-9999	3.9707611921	31.05	31.0534244962	2.26		38.0	-9999.0	-38.0	0	2.6666666667
D-scherm	dB	5	5	0					1					0	2.9333333333	2.3	2.9333333333	-6.7333333333	2.5517241379	1.5172413793	2.4617631441	36.1750746914	0.7457627119	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	1.9022222222	15.1677380574	0.00	-9999	1	15	-0.5801104972	0.4198895028	12.1625221251	0.00	-9999	4.218247398	30.53	30.5282589239	2.46		37.0	-9999.0	-37.0	0	2.9333333333
DI-bron	dB	0	0	#DEL/0!					1					0	3.2	2.3	3.2	-7.8	2.3636363636	1.4545454545	2.6762847382	35.4493536502	0.7619047619	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.0266666667	15.2040290713	0.00	-9999	1	15	-0.593220339	0.406779661	11.8980040343	0.00	-9999	4.4679413604	30.03	30.0287505785	2.68		37.0	-9999.0	-37.0	0	3.2
Lw - Lp	dB	29.6	35.1	#WAARDE!					1					0	3.4666666667	2.3	3.4666666667	-8.8666666667	2.2162162162	1.4054054054	2.8994731322	34.7536182252	0.776119403	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.1511111111	15.2448989647	0.00	-9999	1	15	-0.6069364162	0.3930635838	11.633584047	0.00	-9999	4.7194926752	29.55	29.5529935422	2.90		36.0	-9999.0	-36.0	0	3.4666666667
	mv	boven scherm					1					0	3.7333333333	2.3	3.7333333333	-9.9333333333	2.0975609756	1.3658536585	3.1294745743	34.0905714513	0.7887323944	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.2755555556	15.2903110207	0.00	-9999	1	15	-0.6213017751	0.3786982249	11.3692690081	0.00	-9999	4.9726194751	29.10	29.0991953391	3.13		35.0	-9999.0	-35.0	0	3.7333333333
Li max [dB(A)] (zonder Ksch)	35.0	42.0	(NB: boven scherm mag geluid 5 dB hoger zijn)					1					0	4	2.3	4	-11	2	1.3333333333	3.3648922717	33.4605767065	0.8	1	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.4	15.3402249006	0.00	-9999	1	15	-0.6363636364	0.3636363636	11.1050664113	0.00	-9999	5.2270928823	28.67	28.6656955236	3.36		35.0	-9999.0	-35.0	0	4
correctie		5	dan ook toetsen bij meest nabijgelegen te openen raam van naastgelegen woning.					1					0	4.2666666667	1.5	4.2666666667	-12.0666666667	1.9183673469	1.306122449	3.4341827428	33.2835319698	0.8101265823	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.5244444444	15.3555726403	0.00	-9999	1	15	-0.652173913	0.347826087	10.7854969494	0.00	-9999	5.3721762609	28.43	28.4278948017	3.43	35.0		-35.0	-9999.0	0	4.2666666667
Lp max [dB(A)] (incl. Ksch)	35.0	37.0					1					0	4.5333333333	1.5	4.5333333333	-13.1333333333	1.8490566038	1.2830188679	3.6887592012	32.6623938838	0.8192771084	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.6488888889	15.4145043529	0.00	-9999	1	15	-0.6687898089	0.3312101911	10.5201526182	0.00	-9999	5.633851061	28.01	28.0147926379	3.69	34.0		-34.0	-9999.0	0	4.5333333333
Lw-Lp / Lw-(Lp-Ksch)	18.0	16.0					1					0	4.8	1.5	4.8	-14.2	1.7894736842	1.2631578947	3.9449334595	32.0792063556	0.8275862069	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.7733333333	15.4778066922	0.00	-9999	1	15	-0.6862745098	0.3137254902	10.2548768886	0.00	-9999	5.8959732021	27.62	27.6197898512	3.94	33.0		-33.0	-9999.0	0	4.8
Q	2	-	2: boven vlak(bodem); 1: + tegen muur; 0.5: + in hoek					1					0	5.0666666667	1.5	5.0666666667	-15.2666666667	1.737704918	1.2459016393	4.2024133278	31.530024697	0.8351648352	1					-9999	15	1	-0.4666666667	2.8977777778	15.5454262656	0.00	-9999	1	15	-0.7046979866	0.2953020134	9.9896752255	0.00	-9999	6.1584855642	27.24	27.2414213149	4.20	33.0		-33.0	-9999.0	0	5.0666666667
				1					0	5.3333333333	1.5	5.3333333333	-16.3333333333	1.6923076923	1.2307692308	4.460972739	31.0114086145	0.8421052632	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.0222222222	15.6173069951	0.00	-9999	1	15	-0.724137931	0.275862069	9.7245536887	0.00	-9999	6.4213402893	26.88	26.8783861637	4.46	32.0		-32.0	-9999.0	0	5.3333333333
Berekend toelaatbaar maximaal		Dag			Av.+Nacht					1					0	5.6	1.5	5.6	-17.4	1.652173913	1.2173913043	4.7204343021	30.520360848	0.8484848485	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.1466666667	15.6933903284	0.00	-9999	1	15	-0.7446808511	0.2553191489	9.4595190153	0.00	-9999	6.6844969893	26.53	26.5295252296	4.72	32.0		-32.0	-9999.0	0	5.6
geluidvermogenniveau:		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)					1					0	5.8666666667	1.5	5.8666666667	-18.4666666667	1.6164383562	1.2054794521	4.9806570294	30.0542672596	0.854368932	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.2711111111	15.7736154525	0.00	-9999	1	15	-0.7664233577	0.2335766423	9.1945787167	0.00	-9999	6.9479213518	26.19	26.1938019953	4.98	32.0		-32.0	-9999.0	0	5.8666666667
berekend (LwA + K1 - Domkasting)max =		58			53		dB (A-gewogen)				1					0	6.1333333333	1.5	6.1333333333	-19.5333333333	1.5844155844	1.1948051948	5.2415275551	29.6108425348	0.8598130841	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.3955555556	15.8579195077	0.00	-9999	1	15	-0.7894736842	0.2105263158	8.9297411932	0.00	-9999	7.2115840454	25.87	25.870286485	5.24	31.0		-31.0	-9999.0	0	6.1333333333
				1					0	6.4	1.5	6.4	-20.6	1.5555555556	1.1851851852	5.5029537523	29.1880827411	0.8648648649	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.52	15.9462378008	0.00	-9999	1	15	-0.8139534884	0.1860465116	8.6650158684	0.00	-9999	7.4754598521	25.56	25.558141602	5.50	31.0		-31.0	-9999.0	0	6.4
Beschrijving installatie:					1					0	6.6666666667	1.5	6.6666666667	-21.6666666667	1.5294117647	1.1764705882	5.7648600253	28.7842246641	0.8695652174	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.6444444444	16.0385040172	0.00	-9999	1	15	-0.84	0.16	8.4004133496	0.00	-9999	7.7395269738	25.26	25.2566115063	5.76	30.0		-30.0	-9999.0	0	6.6666666667
Toestel:	Toestel					(Warmtepomp of airco)				1					0	6.9333333333	1.5	6.9333333333	-22.7333333333	1.5056179775	1.1685393258	6.0271837905	28.3977113026	0.8739495798	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.7688888889	16.1346504283	0.00	-9999	1	15	-0.867768595	0.132231405	8.1359456187	0.00	-9999	8.0037664745	24.97	24.9650116948	6.03	30.0		-30.0	-9999.0	0	6.9333333333
Maximaal vermogen	5.6	kW					1					0	7.2	1.5	7.2	-23.8	1.4838709677	1.1612903226	6.2898728127	28.0271627264	0.8780487805	1					-9999	15	1	-0.4666666667	3.8933333333	16.2346080951	0.00	-9999	1	15	-0.8974358974	0.1025641026	7.8716262615	0.00	-9999	8.2681618272	24.68	24.6827205061	6.29	30.0		-30.0	-9999.0	0	7.2
Maximaal begrensd vermogen	3.8	kW					1					0	7.4666666667	1.5	7.4666666667	-24.8666666667	1.4639175258	1.1546391753	6.5528831653	27.6713515047	0.8818897638	1					-9999	15	1	-0.4666666667	4.0177777778	16.3383070658	0.00	-9999	1	15	-0.9292035398	0.0707964602	7.6074707434	0.00	-9999	8.5326985441	24.41	24.4091718199	6.55	29.0		-29.0	-9999.0	0	7.4666666667
Merk	Heatpump					1					0	7.7333333333	1.5	7.7333333333	-25.9333333333	1.4455445545	1.1485148515	6.8161776516	27.3291819796	0.8854961832	1					-9999	15	1	-0.4666666667	4.1422222222	16.445676568	0.00	-9999	1	15	-0.9633027523	0.0366972477	7.343496745	0.00	-9999	8.7973638728	24.14	24.143848761	6.82	29.0		-29.0	-9999.0	0	7.7333333333
Type	Example_type					1					0	8	1.5	8	-27	1.4285714286	1.1428571429	7.0797245709	26.9996727548	0.8888888889	1					-9999	15	1	-0.4666666667	4.2666666667	16.5566451916	0.00	-9999	1	15	-1	0	7.0797245709	0.00	-9999	9.0621465448	23.89	23.8862782516	7.08	29.0		-29.0	-9999.0	0	8
				1					lijn x = Xp2	8	0	1.5	1.1428571429	0.4285714286	22	8	7.0797245709	26.9996727548	8			-1	1	0.1111111111	0.8888888889	9.0621465448	1.00	23.8862782516					-9999	1	15	-0.4666666667	4.2666666667	16.5566451916	0.00	-9999	7.0797245709	-999.00	23.8862782516	7.08	29.0		-29.0	-9999.0	8	0
Toetsing		Dag			Av.+Nacht					1					RECHTS	8	0.2666666667	1.5	1.1047619048	0.580952381	29.6363636364	10.5454545455	7.0470048799	27.0399085552	6.5263157895			-1	1	0.1111111111	0.9185185185	9.0366076477	1.00	23.9107913409					-9999	1	15	-0.4751131222	4.3257918552	16.3154408801	0.00	-9999	7.1222850578	-999.00	23.9107913409	7.05	29.0		-29.0	-9999.0	8	0.2666666667
		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)					1					8	0.5333333333	1.5	1.0666666667	0.7333333333	46	16	7.0242635043	27.0679840983	5.5652173913			-1	1	0.1111111111	0.9481481481	9.0188845085	1.00	23.927843358					-9999	1	15	-0.4838709677	4.3870967742	16.0750410402	0.00	-9999	7.1745112106	-999.00	23.927843358	7.02	29.0		-29.0	-9999.0	8	0.5333333333
Opgave LwA-max van leverancier:		59			49		dB (A-gewogen)				1					8	0.8	1.5	1.0285714286	0.8857142857	106	36	7.0115975355	27.0836604058	4.8888888889	1		-1	1	0.1111111111	0.9777777778	9.0090232545	1.00	23.9373457111					-9999	1	15	-0.4929577465	4.4507042254	15.8354823103	0.00	-9999	7.2361937509	25.84	28.0027678438	7.01	31.0		-31.0	-9999.0	8	0.8
Opgave K1 van leverancier		0			3		dB (tonaaltoeslag)				1					8	1.0666666667	1.5	0.9904761905	1.0380952381	-314	-104	7.0090615951	27.086802469	4.3870967742	1		-1	1	0.1111111111	1.0074074074	9.0070497081	1.00	23.9392486792					-9999	1	15	-0.5023923445	4.5167464115	15.5968034474	0.00	-9999	7.3070932053	25.76	27.9522422615	7.01	31.0		-31.0	-9999.0	8	1.0666666667
Opgave Domkasting van leverancier		0			0		dB (geluiddreductie)				1					8	1.3333333333	1.5	0.9523809524	1.1904761905	-62	-20	7.0166666667	27.077383091	4	1		-1	1	0.1111111111	1.037037037	9.0129690508	1.00	23.9335422746					-9999	1	15	-0.512195122	4.5853658537	15.3590454709	0.00	-9999	7.3869441885	25.66	27.8932613858	7.02	31.0		-31.0	-9999.0	8	1.3333333333
(LwA-max + K1 -Domkasting) leverancier:		59			52		dB (A-gewogen)				1					8	1.6	1.5	0.9142857143	1.3428571429	-34	-10.6666666667	7.0343798589	27.0554836667	3.6923076923	1		-1	1	0.1111111111	1.0666666667	9.0267657552	1.00	23.9202564168					-9999	1	15	-0.5223880597	4.6567164179	15.1222518164	0.00	-9999	7.4754598521	25.56	27.8262590538	7.03	30.0		-30.0	-9999.0	8	1.6
Toetsresultaat op basis prognose:	VOLDOET NIET			VOLDOET			naar verwachting				1					8	1.8666666667	1.5	0.8761904762	1.4952380952	-23.2307692308	-7.0769230769	7.062125113	27.0212918544	3.4418604651	1		-1	1	0.1111111111	1.0962962963	9.048403788	1.00	23.8994604122					-9999	1	15	-0.5329949239	4.730964467	14.8864685014	0.00	-9999	7.5723363487	25.45	27.7516881422	7.06	30.0		-30.0	-9999.0	8	1.8666666667
				1					8	2.1333333333	1.5	0.8380952381	1.6476190476	-17.5294117647	-5.1764705882	7.0997848168	26.9750962772	3.2340425532	1		-1	1	0.1111111111	1.1259259259	9.0778270772	1.00	23.871261757					-9999	1	15	-0.5440414508	4.8082901554	14.6517443027	0.00	-9999	7.677257178	25.33	27.6700127549	7.10	30.0		-30.0	-9999.0	8	2.1333333333
				1					8	2.4	1.5	0.8	1.8	-14	-4	7.1472022498	26.9172785633	3.0588235294	1		-1	1	0.1111111111	1.1555555556	9.1149602303	1.00	23.8358043076					-9999	1	15	-0.5555555556	4.8888888889	14.4181309468	0.00	-9999	7.7898973036	25.20	27.5817013488	7.15	30.0		-30.0	-9999.0	8	2.4
				1					8	2.6666666667	1.5	0.7619047619	1.9523809524	-11.6	-3.2	7.2041847407	26.8483031774	2.9090909091	1		-1	1	0.1111111111	1.1851851852	9.1597094811	1.00	23.7932658829					-9999	1	15	-0.5675675676	4.972972973	14.1856833149	0.00	-9999	7.9099269557	25.07	27.4872208742	7.20	30.0		-30.0	-9999.0	8	2.6666666667
				1					8	2.9333333333	1.5	0.7238095238	2.1047619048	-9.8620689655	-2.6206896552	7.2705073948	26.7687055901	2.7796610169	1		-1	1	0.1111111111	1.2148148148	9.2119638394	1.00	23.7438553796					-9999	1	15	-0.5801104972	5.0607734807	13.9544596615	0.00	-9999	8.0370150623	24.93	27.3870319362	7.27	30.0		-30.0	-9999.0	8	2.9333333333
				1					8	3.2	1.5	0.6857142857	2.2571428571	-8.5454545455	-2.1818181818	7.3459172334	26.6790793834	2.6666666667	1		-1	1	0.1111111111	1.2444444444	9.2715964105	1.00	23.6878094964					-9999	1	15	-0.593220339	5.1525423729	13.7245218496	0.00	-9999	8.170832271	24.79	27.2815849247	7.35	30.0		-30.0	-9999.0	8	3.2
				1					8	3.4666666667	1.5	0.6476190476	2.4095238095	-7.5135135135	-1.8378378378	7.4301375791	26.5800628922	2.5671641791	1		-1	1	0.1111111111	1.2740740741	9.3384658507	1.00	23.6253891704					-9999	1	15	-0.6069364162	5.2485549133	13.4959356022	0.00	-9999	8.31105355	24.64	27.171317023	7.43	30.0		-30.0	-9999.0	8	3.4666666667
				1					8	3.7333333333	1.5	0.6095238095	2.5619047619	-6.6829268293	-1.5609756098	7.5228725306	26.4723259383	2.4788732394	1		-1	1	0.1111111111	1.3037037037	9.4124179206	1.00	23.5568758293					-9999	1	15	-0.6213017751	5.349112426	13.2687707712	0.00	-9999	8.457360371	24.49	27.0566499836	7.52	30.0		-30.0	-9999.0	8	3.7333333333
				1					8	4	1.5	0.5714285714	2.7142857143	-6	-1.3333333333	7.6238113828	26.3565571384	2.4	1		-1	1	0.1111111111	1.3333333333	9.4932871019	1.00	23.4825675644					-9999	1	15	-0.6363636364	5.4545454545	13.043101625	0.00	-9999	8.6094424907	24.33	26.9379885518	7.62	30.0		-30.0	-9999.0	8	4
				1					8	4.2666666667	1.5	0.5333333333	2.8666666667	-5.4285714286	-1.1428571429	7.7326328706	26.2334521747	2.3291139241	1		-1	1	0.1111111111	1.362962963	9.5808982414	1.00	23.4027753189					-9999	1	15	-0.652173913	5.5652173913	12.8190071552	0.00	-9999	8.76699936	24.17	26.8157194197	7.73	30.0		-30.0	-9999.0	8	4.2666666667
				1					8	4.5333333333	1.5	0.4952380952	3.019047619	-4.9433962264	-0.9811320755	7.8490091377	26.1037033063	2.265060241	1		-1	1	0.1111111111	1.3925925926	9.6750681881	1.00	23.3178191793					-9999	1	15	-0.6687898089	5.6815286624	12.596571403	0.00	-9999	8.9297411932	24.01	26.6902106048	7.85	29.0		-29.0	-9999.0	8	4.5333333333
				1					8	4.8	1.5	0.4571428571	3.1714285714	-4.5263157895	-0.8421052632	7.9726093596	25.9679902973	2.2068965517	1		-1	1	0.1111111111	1.4222222222	9.775607398	1.00	23.2280248424					-9999	1	15	-0.6862745098	5.8039215686	12.3758838068	0.00	-9999	9.0973897355	23.85	26.5618111604	7.97	29.0		-29.0	-9999.0	8	4.8
				1					8	5.0666666667	1.5	0.419047619	3.3238095238	-4.1639344262	-0.7213114754	8.1031029722	25.8269728431	2.1538461538	1		-1	1	0.1111111111	1.4518518519	9.8823214772	1.00	23.1337203177					-9999	1	15	-0.7046979866	5.932885906	12.1570395702	0.00	-9999	9.2696787671	23.69	26.4308511395	8.10	29.0		-29.0	-9999.0	8	5.0666666667
				1					8	5.3333333333	1.5	0.380952381	3.4761904762	-3.8461538462	-0.6153846154	8.2401624849	25.6812844903	2.1052631579	1		-1	1	0.1111111111	1.4814814815	9.9950126452	1.00	23.0352329119					-9999	1	15	-0.724137931	6.0689655172	11.9401400513	0.00	-9999	9.446354382	23.53	26.2976417521	8.24	29.0		-29.0	-9999.0	8	5.3333333333
				1					8	5.6	1.5	0.3428571429	3.6285714286	-3.5652173913	-0.5217391304	8.3834658704	25.5315279873	2.0606060606	1		-1	1	0.1111111111	1.5111111111	10.113481102	1.00	22.9328865243					-9999	1	15	-0.7446808511	6.2127659574	11.7252931733	0.00	-9999	9.6271750789	23.36	26.1624756666	8.38	29.0		-29.0	-9999.0	8	5.6
				1					8	5.8666666667	1.5	0.3047619048	3.780952381	-3.3150684932	-0.4383561644	8.5326985441	25.37827195	2.0194174757	1		-1	1	0.1111111111	1.5407407407	10.2375262854	1.00	22.826999273					-9999	1	15	-0.7664233577	6.3649635036	11.5126138551	0.00	-9999	9.811911695	23.20	26.0256274175	8.53	29.0		-29.0	-9999.0	8	5.8666666667					`
				1					8	6.1333333333	1.5	0.2666666667	3.9333333333	-3.0909090909	-0.3636363636	8.6875549559	25.2220487025	1.9813084112	1		-1	1	0.1111111111	1.5703703704	10.3669480133	1.00	22.7178814558					-9999	1	15	-0.7894736842	6.5263157895	11.3022244615	0.00	-9999	10.0003472162	23.03	25.8873538949	8.69	29.0		-29.0	-9999.0	8	6.1333333333
				1					8	6.4	1.5	0.2285714286	4.0857142857	-2.8888888889	-0.2962962963	8.8477398244	25.0633531333	1.9459459459	1		-1	1	0.1111111111	1.6	10.501547505	1.00	22.605833844					-9999	1	15	-0.8139534884	6.6976744186	11.0942552702	0.00	-9999	10.1922764876	22.87	25.7478948929	8.85	28.0		-28.0	-9999.0	8	6.4
				1					8	6.6666666667	1.5	0.1904761905	4.2380952381	-2.7058823529	-0.2352941176	9.0129690508	24.9026424047	1.9130434783	1		-1	1	0.1111111111	1.6296296296	10.6411282819	1.00	22.4911462946					-9999	1	15	-0.84	6.88	10.8888449546	0.00	-9999	10.3875058497	22.70	25.6074737027	9.01	28.0		-28.0	-9999.0	8	6.6666666667
				1					8	6.9333333333	1.5	0.1523809524	4.3904761905	-2.5393258427	-0.1797752809	9.1829703498	24.7403363589	1.8823529412	1		-1	1	0.1111111111	1.6592592593	10.7854969494	1.00	22.3740966635					-9999	1	15	-0.867768595	7.0743801653	10.6861410767	0.00	-9999	10.5858527185	22.54	25.4662977408	9.18	28.0		-28.0	-9999.0	8	6.9333333333
				1					8	7.2	1.5	0.1142857143	4.5428571429	-2.3870967742	-0.1290322581	9.3574836361	24.5768184737	1.8536585366	1		-1	1	0.1111111111	1.6888888889	10.9344638643	1.00	22.2549499962					-9999	1	15	-0.8974358974	7.2820512821	10.486300587	0.00	-9999	10.7871451274	22.37	25.3245592003	9.36	28.0		-28.0	-9999.0	8	7.2
				1					8	7.4666666667	1.5	0.0761904762	4.6952380952	-2.2474226804	-0.0824742268	9.5362612054	24.4124372357	1.8267716535	1		-1	1	0.1111111111	1.7185185185	11.0878436938	1.00	22.1339579694					-9999	1	15	-0.9292035398	7.5044247788	10.2894903232	0.00	-9999	10.9912212444	22.21	25.1824357215	9.54	28.0		-28.0	-9999.0	8	7.4666666667
				1					8	7.7333333333	1.5	0.0380952381	4.8476190476	-2.1188118812	-0.0396039604	9.7190677422	24.2475078163	1.8015267176	1		-1	1	0.1111111111	1.7481481481	11.2454558724	1.00	22.0113585556					-9999	1	15	-0.9633027523	7.7431192661	10.0958875016	0.00	-9999	11.197928876	22.05	25.0400910731	9.72	28.0		-28.0	-9999.0	8	7.7333333333
				1					8	8	1.5	0	5	-2	0	9.9056801887	24.0823139522	1.7777777778	1		-1	1	0.1111111111	1.7777777778	11.4071249664	1.00	21.8873758835					-9999	1	15	-1	8	9.9056801887	0.00	-9999	11.4071249664	21.89	24.8976758401	9.91	28.0		-28.0	-9999.0	8	8

## Gg_2
Gegevens plan:					rekentool					4.2666666667	0	1.5	1					HvDZ					CORR					Lp	reflectie in huis?REFLECTIE					HvDZ					CORR					Aanbouw	R-refl	Lp-refl-huis	Lp-tot		4.2666666667	0
Omschrijving:	Warmtepomp aan Transitielaan 7 te Ecodorp					WPAC-geluid V2020_0					Hvert aan					omw-hor					reflectie in huis?		CG					Hvert aan					omw-hor					tegen			indien grenst
Organisatie	Installatiebedrijf X					ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door					schaal:	2.15			t.b.v. figuur					snijp. Scherm					hoogte					Deze				berekening horizontale omwegen					(als ny: Ysn1,2 := 1000)		(als nx: Xsn1,2 := 1000)					(1)	(2-1)	(2-2)	(3)				2020.10.21					reflectie in huis?					snijp. Scherm					hoogte					Deze				berekening horizontale omwegen					(1)	(2-1)	(2-2)	(3)	2020.10.21					REFLECTIE		perceelgrens?			aan woonbestemming
Uitgevoerd door	De berekenaar					LBP SIGHT					ontvangers:	Xo	Yo	Zo	GEB?	ys1	ys2	xs1	xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2	Zijde?	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3					N-horizont	hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	r-dir.	Lp	x-snij	REFL?	ys1	ys2		xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2	Zijde?	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	SIT	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3		Nrf	hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h				Lp-tot		Xo	Yo				max:	37	dB(A): hoogste berekende geluiddrukniveau bij ingevoerd LwA
Datum:	2020.11.11					Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-					Xb	Yb	Zb		x=x1-lijn	x=x2-lijn		y=y2-lijn				eiland	x1					gemiddeld:				x=x1-lijn	x=x2-lijn		y=y2-lijn				AFSCHERMING REFLECTIEPAD					R-refl	Lp-refl-huis	Lp-tot		Xo	Yo		32			32	dB(A): laagste geluiddrukniveau (perceelgrens + extra posities)
				niveau van warmtepompen en airco's					bron	5.00	2.70	3.75		YS1	YS2	XS1	XS2					max:				YS1	YS2		XS2					37
Gg_2: BRON OP AANBOUW TEGEN WONING					Uitgegeven dd. 2020.11.11					X1	X2	Y1		Y2	Zs					x2					t/m kolom BM					t/m kolom CB					32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33	33
				Aanbouw	4.00	8.00	-3.00		3	3	m					y1	y2					niet 1000 maar Yb		niet 100 maar Xb					is Gg_2 identiek					is Gg_2 identiek					X	Y	0	0	8.0	8.0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
				Xh1	Xh2			Q = 2 in alle berekeningen naar perceelgrens		-					0					aan Gg_2A					aan Gg_2A					0					37		-37.000	8.000	0	0	7.7		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Bronpositie					Huis	-1	10			Lw	58	dB(A)					Nx = Xb-Xo					Nx = Xb-Xo					37		-37.000	8.000	0	0	7.5		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Xb	5.00	m	X-coördinaat bron (meer dan .25 m binnen rand bouwwerk)					f-oct	250	Hz					Ny = Yb-Yo					dakranden					Ny = Yb-Yo					dakranden					36		-36.000	8.000	0	0	7.2		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Yb	2.70	m	Y-coördinaat bron (meer dan .25 m binnen rand bouwwerk)					X-stap	Y-stap	Ho					Nz = beta = -(Nx^2 + Ny^2) /(Zb-Zo)					p8	p8					Nz = beta = -(Nx^2 + Ny^2) /(Zb-Zo)					0	0	6.9		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Zb	3.75	m	dit is 2/3e van de bronhoogte (H-onderkant + 2/3e H-machine)					Haakjescheck	0.2666666667	0.2666666667	1.5					|N| = (Nx^2 + Ny^2 + Nz^2)^0.5					lijn					|N| = (Nx^2 + Ny^2 + Nz^2)^0.5					lijn					0	0	6.7	6.7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Bronsterkte					Perceelgrens					Erfgrens	x	xg	y		yg	ze					0					X=X1	X=X2	Y=Y1	Y=Y2					0					X=X1	X=X2	Y=Y1	Y=Y2					0	0	6.4		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Geluidvermogenniveau LwA	58	dB(A)	Vrij in te vullen; heeft geen invloed op toegestaan LwA.					grenst aan					0	8	0		8	1.5					-1.15		gamma = -(nx*Xb + ny*Yb + nx*Zb)					snijp.	snijp.					N-horizont					-1.15		gamma = -(nx*Xb + ny*Yb + nx*Zb)					snijp.	snijp.					Fout:510	N-horizont					Aanbouw			MAX	MIN excelRT proof			0	0	6.1		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
marge:	3	dB(A)					woonbestemming?					ontvangers:				t.b.v. figuur					snijp. Scherm					hoogte					berekening horizontale omwegen					(als ny: Ysn1,2 := 1000)		(als nx: Xsn1,2 := 1000)					(1)	(2-1)	(2-2)	(3)					reflectie in huis?					snijp. Scherm					hoogte					berekening horizontale omwegen					(1)	(2-1)	(2-2)	(3)					REFLECTIE		tegen			37.00	32.00			0	0	5.9		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Gevel waar aanbouw tegen staat					ontvangers:	Xo	Yo	Zo	GEB?	ys1	ys2	xs1	xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2	HvDZ	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3				omw-hor	N-horizont	hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	r-dir.	Lp	x-snij	REFL?	ys1	ys2		xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2	HvDZ	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	SIT	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3	omw-hor		hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	perceelgrens?	R-refl	Lp-refl-huis	Lp-tot		Xo	Yo	0	0	5.6		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Xh1	-1.0	m					0					lijn y = Yp1 (x-as)	0.00	0.00	1.50	1	ys1	ys2	xs1	xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2	0	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3				omw-hor	N-horizont	hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	r-dir.	Lp	x-snij	REFL?					0.00E+00	0.00E+00	0	0	5.3	5.3	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Xh2	10.0	m					0					0.27	0.00	1.50	1					0					2.67E-01	0.00E+00	0	0	5.1		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Perceelgrens					Grenst aan woonbestemming?	J / N			0					0.53	0.00	1.50	1					0					5.33E-01	0.00E+00	0	0	4.8		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Xp1	0.0	m	X-coördinaat linkerhoek perceel = 0				Linkerzijde (y-as; x=0)	J			0					0.80	0.00	1.50	1					0					8.00E-01	0.00E+00	0	0	4.5		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Xp2	8.0	m	X-coördinaat rechterhoek perceel				Rechterzijde: (X=Xp2)	J			0					1.07	0.00	1.50	1					0					1.07E+00	0.00E+00	0	0	4.3		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Yp1	0.0	m	Y-coördinaat linkerhoek perceel = 0				Onderzijde (x-as; Y=o)	N			0					1.33	0.00	1.50	1					0					1.33E+00	0.00E+00	0	0	4.0	4.0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Yp2	8.0	m	Y-coördinaat rechterhoek perceel				Bovenzijde (Y=Yp2)	J			0					1.60	0.00	1.50	1					0					1.60E+00	0.00E+00	0	0	3.7		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
ze	1.5	m	Beoordelingshoogte					0					1.87	0.00	1.50	1					0					1.87E+00	0.00E+00	0	0	3.5		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Aanbouw waar buitenunit op staat					0					2.13	0.00	1.50	1					0					2.13E+00	0.00E+00	0	0	3.2		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
xA1	4.0	m	kleinste X-coördinaat van de aanbouw					0					2.40	0.00	1.50	1					0					2.40E+00	0.00E+00	0	1	2.9		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
xA2	8.0	m	grootste X-coördinaat van de aanbouw					0					2.67	0.00	1.50	1					0					2.67E+00	0.00E+00	8	1	2.7	2.7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
yA1	0.0		kleinste Y-coördinaat van de aanbouw (moet 0 zijn)					0					2.93	0.00	1.50	1					0					2.93E+00	0.00E+00	0	1	2.4		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
yA2	3.0	m	grootste Y-coördinaat van het aanbouw					0					3.20	0.00	1.50	1					0					3.20E+00	0.00E+00	0	1	2.1		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
zAs	3.0	m	Hoogte aanbouw buitenunit op staat					0					3.47	0.00	1.50	1					0					3.47E+00	0.00E+00	0	1	1.9		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Invoer extra ontvangposities		positie1	positie2	positie3					Legenda figuur:		0					3.73	0.00	1.50	1					0					3.73E+00	0.00E+00	0	1	1.6		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xontv ("nvt" invullen om postitie niet mee te nemen)	m	8.0	9.0	nvt					Buitenunit:		0					4.00	0.00	1.50	1					0					4.00E+00	0.00E+00	0	1	1.3	1.3	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yontv	m	0.0	0.0		Q				Aanbouw: (berging, bijkeuken, …..)		0					4.27	0.00	1.50	1					0					4.27E+00	0.00E+00	0	1	1.1		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zontv	m	4.5	4.5		2 = op bodem of dak, rondom vrij				Aangrenzende woning		0					4.53	0.00	1.50	1					0					4.53E+00	0.00E+00	0	1	0.8		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Buitenunit volledig afgeschermd op ontvangpositie?	J/N	N	n		1 = op bodem of dak, tegen 1 wand					0					4.80	0.00	1.50	1					0					4.80E+00	0.00E+00	0	1	0.5		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Q-geluidbron	-	2.0	2.0		0.5 = op bodem of dak, tussen 2 of meer wanden					0					5.07	0.00	1.50	1					0					5.07E+00	0.00E+00	0	1	0.3		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultaten op extra posities:		positie 1	positie 2	positie 3	perc.grens					0					5.33	0.00	1.50	1					0					5.33E+00	0.00E+00	0	1	0.0	0.0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lp berekend op deze positie::		37	35		37	dB(A)	bij het ingevoerde LwA				0					5.60	0.00	1.50	1					0					5.60E+00	0.00E+00	Bron?	gebouw		Y [m]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				0					5.87	0.00	1.50	1					0					5.87E+00	0.00E+00			y
				0					6.13	0.00	1.50	1					0					6.13E+00	0.00E+00				X [m]		0.0					1.3					2.7					4.0					5.3					6.7					8.0
minus Minimum: (ExcelRT-proof)		-37	-35	-9999	-32					0					6.40	0.00	1.50	1					0					6.40E+00	0.00E+00					X	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0
				0					6.67	0.00	1.50	1					0					6.67E+00	0.00E+00					gebouw?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Toelaatbaar geluid inclusief marge:					0					6.93	0.00	1.50	1					0					6.93E+00	0.00E+00	0			bron?		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(LwA + K1) dag, max ≤	dB(A)	63					0					7.20	0.00	1.50	1					0					7.20E+00	0.00E+00
(LwA + K1) avond/nacht, max ≤	dB(A)	58			121					0					7.47	0.00	1.50	1					0					7.47E+00	0.00E+00
Dit is de eis voor het geluidvermogenniveau van de warmtepomp inclusief tonaalcorrectie, van de buitenunit					0					7.73	0.00	1.50	1					0					7.73E+00	0.00E+00
(dus evt. Inclusief demping van omkasting)					0					8.00	0.00	1.50	1					0					8.00E+00	0.00E+00
				1					lijn y = Yp2	0.00	8.00	1.50		3.76E+00	-4.80E-01	1.04E+01	4.72E+00	4.72E+00	3.00E+00	4.12E-01	6.87E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.56E-01	7.04E+00	4.32E-01	7.19E+00	1	-6.23E-01	-2.66E-01	-3.11E-01	5.00E+00	-5.30E+00	-2.36E+01	2.47E+01	2.02E-01	-2.15E-01	-9.55E-01	3.15E+00	5.10E+00	8.87E+00	-4.58E+00	1.78E+00	4.82E+00	3.47E+00	5.67E+00	4.32E+00	2.42E-01	6.64E+00	1.51E+01	7.46E+00				2.42E-01	2.83E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.63E+00	3.14E+01	3.74E+00	1	3.76E+00	-4.80E-01	1.04E+01	4.72E+00	4.72E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.87E+00	2.73E+00	3.00E+00	5.76E+00	7.04E+00	5.80E+00	6.98E+00	1.00E+00	2.71E-01	1.12E-02	1.31E-02	5.00E+00	-5.30E+00	-2.36E+01	2.47E+01	2.02E-01	-2.15E-01	-9.55E-01	3.15E+00	5.10E+00	8.87E+00	-4.58E+00	1.78E+00	4.82E+00	3.47E+00	5.67E+00	4.32E+00	2	5.44E+00	9.12E+00	2.02E+01	1.25E+01	5.44E+00	6.36E+00	3	0	1	5.14E+00	5.03E+00	1.07E-01	0	1.20E+01	2.14E+01	32	-32	0.00E+00	8.00E+00
Absorptie huis	0.20	-	TESTWAARDE\, moet tussen 0 of 0.2zijn					1					0.27	8.00	1.50		3.82E+00	-6.59E-01	1.01E+01	4.73E+00	4.73E+00	3.00E+00	4.02E-01	6.70E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.51E-01	6.87E+00	4.22E-01	7.03E+00	1	-6.23E-01	-2.67E-01	-3.12E-01	4.73E+00	-5.30E+00	-2.24E+01	2.35E+01	2.01E-01	-2.25E-01	-9.53E-01	3.18E+00	4.98E+00	8.55E+00	-4.94E+00	1.78E+00	4.89E+00	3.47E+00	5.73E+00	4.31E+00	1.78E-01	6.09E+00	1.45E+01	7.06E+00				1.78E-01	2.08E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.45E+00	3.16E+01	3.81E+00	1	3.82E+00	-6.59E-01	1.01E+01	4.73E+00	4.73E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.70E+00	2.72E+00	3.00E+00	5.76E+00	6.87E+00	5.80E+00	6.81E+00	1.00E+00	2.85E-01	1.25E-02	1.47E-02	4.73E+00	-5.30E+00	-2.24E+01	2.35E+01	2.01E-01	-2.25E-01	-9.53E-01	3.18E+00	4.98E+00	8.55E+00	-4.94E+00	1.78E+00	4.89E+00	3.47E+00	5.73E+00	4.31E+00	2	5.36E+00	8.91E+00	1.96E+01	1.21E+01	5.36E+00	6.27E+00	3	0	1	5.18E+00	5.07E+00	1.10E-01	0	1.19E+01	2.15E+01	32	-32	2.67E-01	8.00E+00
				1					0.53	8.00	1.50		3.89E+00	-8.60E-01	9.80E+00	4.75E+00	4.75E+00	3.00E+00	3.92E-01	6.54E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.46E-01	6.71E+00	4.12E-01	6.87E+00	1	-6.23E-01	-2.68E-01	-3.14E-01	4.47E+00	-5.30E+00	-2.14E+01	2.24E+01	1.99E-01	-2.36E-01	-9.51E-01	3.21E+00	4.88E+00	8.25E+00	-5.35E+00	1.77E+00	4.96E+00	3.47E+00	5.79E+00	4.30E+00	1.25E-01	5.61E+00	1.39E+01	6.69E+00				1.25E-01	1.46E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.29E+00	3.18E+01	3.87E+00	1	3.89E+00	-8.60E-01	9.80E+00	4.75E+00	4.75E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.54E+00	2.70E+00	3.00E+00	5.75E+00	6.71E+00	5.80E+00	6.65E+00	1.00E+00	2.98E-01	1.39E-02	1.63E-02	4.47E+00	-5.30E+00	-2.14E+01	2.24E+01	1.99E-01	-2.36E-01	-9.51E-01	3.21E+00	4.88E+00	8.25E+00	-5.35E+00	1.77E+00	4.96E+00	3.47E+00	5.79E+00	4.30E+00	2	5.29E+00	8.72E+00	1.89E+01	1.17E+01	5.29E+00	6.20E+00	3	0	1	5.22E+00	5.11E+00	1.12E-01	0	1.18E+01	2.15E+01	32	-32	5.33E-01	8.00E+00
(dus evt. Inclusief demping van omkasting)					perc.					1					0.80	8.00	1.50		3.96E+00	-1.09E+00	9.52E+00	4.76E+00	4.76E+00	3.00E+00	3.83E-01	6.38E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.42E-01	6.55E+00	4.03E-01	6.72E+00	1	-6.23E-01	-2.69E-01	-3.15E-01	4.20E+00	-5.30E+00	-2.03E+01	2.14E+01	1.96E-01	-2.47E-01	-9.49E-01	3.25E+00	4.78E+00	7.95E+00	-5.82E+00	1.75E+00	5.03E+00	3.47E+00	5.86E+00	4.29E+00	8.15E-02	5.20E+00	1.33E+01	6.32E+00				8.15E-02	9.55E-02	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.13E+00	3.20E+01	3.94E+00	1	3.96E+00	-1.09E+00	9.52E+00	4.76E+00	4.76E+00	3.00E+00	5.70E+00	6.38E+00	2.69E+00	3.00E+00	5.75E+00	6.55E+00	5.80E+00	6.49E+00	1.00E+00	3.12E-01	1.54E-02	1.80E-02	4.20E+00	-5.30E+00	-2.03E+01	2.14E+01	1.96E-01	-2.47E-01	-9.49E-01	3.25E+00	4.78E+00	7.95E+00	-5.82E+00	1.75E+00	5.03E+00	3.47E+00	5.86E+00	4.29E+00	2	5.24E+00	8.56E+00	1.83E+01	1.13E+01	5.24E+00	6.13E+00	3	0	1	5.26E+00	5.15E+00	1.15E-01	0	1.17E+01	2.15E+01	32	-32	8.00E-01	8.00E+00
Berekeningen		positie 1	positie 2	positie 3	grens		Kleinste				1					1.07	8.00	1.50		4.05E+00	-1.34E+00	9.23E+00	4.78E+00	4.78E+00	3.00E+00	3.74E-01	6.23E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.38E-01	6.40E+00	3.95E-01	6.58E+00	1	-6.23E-01	-2.69E-01	-3.15E-01	3.93E+00	-5.30E+00	-1.94E+01	2.05E+01	1.92E-01	-2.59E-01	-9.47E-01	3.29E+00	4.70E+00	7.67E+00	-6.37E+00	1.71E+00	5.11E+00	3.46E+00	5.92E+00	4.28E+00	4.82E-02	4.85E+00	1.27E+01	5.98E+00				4.82E-02	5.64E-02	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.97E+00	3.21E+01	4.01E+00	1	4.05E+00	-1.34E+00	9.23E+00	4.78E+00	4.78E+00	3.00E+00	5.70E+00	6.23E+00	2.67E+00	3.00E+00	5.75E+00	6.40E+00	5.80E+00	6.34E+00	1.00E+00	3.26E-01	1.69E-02	1.98E-02	3.93E+00	-5.30E+00	-1.94E+01	2.05E+01	1.92E-01	-2.59E-01	-9.47E-01	3.29E+00	4.70E+00	7.67E+00	-6.37E+00	1.71E+00	5.11E+00	3.46E+00	5.92E+00	4.28E+00	2	5.19E+00	8.41E+00	1.77E+01	1.09E+01	5.19E+00	6.08E+00	3	0	1	5.31E+00	5.19E+00	1.17E-01	0	1.16E+01	2.16E+01	33	-33	1.07E+00	8.00E+00
R-bron ontvanger	m	4.1	4.9	#WAARDE!					1					1.33	8.00	1.50		4.15E+00	-1.64E+00	8.94E+00	4.79E+00	4.79E+00	3.00E+00	3.65E-01	6.08E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.34E-01	6.26E+00	3.86E-01	6.44E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.16E-01	3.67E+00	-5.30E+00	-1.85E+01	1.96E+01	1.88E-01	-2.71E-01	-9.44E-01	3.33E+00	4.62E+00	7.39E+00	-7.01E+00	1.66E+00	5.19E+00	3.47E+00	5.98E+00	4.26E+00	2.40E-02	4.55E+00	1.21E+01	5.65E+00				2.40E-02	2.81E-02	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.83E+00	3.23E+01	4.07E+00	1	4.15E+00	-1.64E+00	8.94E+00	4.79E+00	4.79E+00	3.00E+00	5.70E+00	6.08E+00	2.66E+00	3.00E+00	5.75E+00	6.26E+00	5.81E+00	6.19E+00	1.00E+00	3.39E-01	1.85E-02	2.17E-02	3.67E+00	-5.30E+00	-1.85E+01	1.96E+01	1.88E-01	-2.71E-01	-9.44E-01	3.33E+00	4.62E+00	7.39E+00	-7.01E+00	1.66E+00	5.19E+00	3.47E+00	5.98E+00	4.26E+00	2	5.16E+00	8.28E+00	1.71E+01	1.06E+01	5.16E+00	6.04E+00	3	0	1	5.36E+00	5.24E+00	1.19E-01	0	1.15E+01	2.16E+01	33	-33	1.33E+00	8.00E+00
D-scherm	dB	0	0	0					1					1.60	8.00	1.50		4.26E+00	-1.98E+00	8.66E+00	4.81E+00	4.81E+00	3.00E+00	3.56E-01	5.94E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.30E-01	6.13E+00	3.78E-01	6.31E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.17E-01	3.40E+00	-5.30E+00	-1.76E+01	1.87E+01	1.82E-01	-2.83E-01	-9.42E-01	3.39E+00	4.55E+00	7.12E+00	-7.77E+00	1.58E+00	5.27E+00	3.47E+00	6.04E+00	4.24E+00	8.44E-03	4.31E+00	1.16E+01	5.34E+00				8.44E-03	9.88E-03	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.69E+00	3.25E+01	4.14E+00	1	4.26E+00	-1.98E+00	8.66E+00	4.81E+00	4.81E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.94E+00	2.65E+00	3.00E+00	5.75E+00	6.13E+00	5.81E+00	6.05E+00	1.00E+00	3.52E-01	2.02E-02	2.36E-02	3.40E+00	-5.30E+00	-1.76E+01	1.87E+01	1.82E-01	-2.83E-01	-9.42E-01	3.39E+00	4.55E+00	7.12E+00	-7.77E+00	1.58E+00	5.27E+00	3.47E+00	6.04E+00	4.24E+00	2	5.13E+00	8.18E+00	1.65E+01	1.02E+01	5.13E+00	6.01E+00	3	0	1	5.41E+00	5.29E+00	1.21E-01	0	1.15E+01	2.16E+01	33	-33	1.60E+00	8.00E+00
DI-bron	dB	0	0	#DEL/0!					1					1.87	8.00	1.50		4.39E+00	-2.37E+00	8.37E+00	4.82E+00	4.82E+00	3.00E+00	3.49E-01	5.81E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.27E-01	6.00E+00	3.71E-01	6.18E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	3.13E+00	-5.30E+00	-1.68E+01	1.79E+01	1.75E-01	-2.95E-01	-9.39E-01	3.45E+00	4.49E+00	6.86E+00	-8.67E+00	1.47E+00	5.36E+00	3.47E+00	6.10E+00	4.21E+00	9.15E-04	4.11E+00	1.10E+01	5.04E+00				9.15E-04	1.07E-03	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.56E+00	3.27E+01	4.21E+00	1	4.39E+00	-2.37E+00	8.37E+00	4.82E+00	4.82E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.81E+00	2.64E+00	3.00E+00	5.75E+00	6.00E+00	5.81E+00	5.92E+00	1.00E+00	3.65E-01	2.18E-02	2.56E-02	3.13E+00	-5.30E+00	-1.68E+01	1.79E+01	1.75E-01	-2.95E-01	-9.39E-01	3.45E+00	4.49E+00	6.86E+00	-8.67E+00	1.47E+00	5.36E+00	3.47E+00	6.10E+00	4.21E+00	2	5.12E+00	8.09E+00	1.59E+01	9.91E+00	5.12E+00	5.99E+00	3	0	1	5.45E+00	5.33E+00	1.22E-01	0	1.14E+01	2.16E+01	33	-33	1.87E+00	8.00E+00
Lw - Lp	dB	21.3	22.8	9999.0	21.0		21.0				1					2.13	8.00	1.50		4.55E+00	-2.85E+00	8.08E+00	4.84E+00	4.84E+00	3.00E+00	3.41E-01	5.68E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.24E-01	5.88E+00	3.64E-01	6.07E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	2.87E+00	-5.30E+00	-1.61E+01	1.72E+01	1.66E-01	-3.08E-01	-9.37E-01	3.51E+00	4.44E+00	6.61E+00	-9.76E+00	1.33E+00	5.44E+00	3.47E+00	6.16E+00	4.18E+00	8.93E-04	3.96E+00	1.05E+01	4.76E+00				8.93E-04	1.05E-03	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.43E+00	3.29E+01	4.28E+00	1	4.55E+00	-2.85E+00	8.08E+00	4.84E+00	4.84E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.68E+00	2.62E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.88E+00	5.81E+00	5.79E+00	1.00E+00	3.77E-01	2.35E-02	2.75E-02	2.87E+00	-5.30E+00	-1.61E+01	1.72E+01	1.66E-01	-3.08E-01	-9.37E-01	3.51E+00	4.44E+00	6.61E+00	-9.76E+00	1.33E+00	5.44E+00	3.47E+00	6.16E+00	4.18E+00	2	5.11E+00	8.03E+00	1.53E+01	9.59E+00	5.11E+00	5.98E+00	3	0	1	5.50E+00	5.38E+00	1.24E-01	0	1.13E+01	2.16E+01	33	-33	2.13E+00	8.00E+00
Lp (zonder marge)	dB	36.7	35.2	-9999.0	37.0	dB(A)					1					2.40	8.00	1.50		4.74E+00	-3.42E+00	7.80E+00	4.85E+00	4.85E+00	3.00E+00	3.34E-01	5.57E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.21E-01	5.77E+00	3.58E-01	5.96E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	2.60E+00	-5.30E+00	-1.55E+01	1.66E+01	1.57E-01	-3.20E-01	-9.34E-01	3.58E+00	4.40E+00	6.36E+00	-1.11E+01	1.14E+00	5.53E+00	3.48E+00	6.20E+00	4.15E+00	7.85E-03	3.85E+00	9.99E+00	4.50E+00				7.85E-03	9.19E-03	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.32E+00	3.30E+01	4.34E+00	1	4.74E+00	-3.42E+00	7.80E+00	4.85E+00	4.85E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.57E+00	2.61E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.77E+00	5.81E+00	5.68E+00	1.00E+00	3.88E-01	2.52E-02	2.95E-02	2.60E+00	-5.30E+00	-1.55E+01	1.66E+01	1.57E-01	-3.20E-01	-9.34E-01	3.58E+00	4.40E+00	6.36E+00	-1.11E+01	1.14E+00	5.53E+00	3.48E+00	6.20E+00	4.15E+00	2	5.11E+00	7.98E+00	1.48E+01	9.28E+00	5.11E+00	5.98E+00	3	0	1	5.55E+00	5.43E+00	1.25E-01	0	1.12E+01	2.16E+01	33	-33	2.40E+00	8.00E+00
				1					2.67	8.00	1.50		4.97E+00	-4.11E+00	7.51E+00	4.87E+00	4.87E+00	3.00E+00	3.28E-01	5.46E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.19E-01	5.67E+00	3.52E-01	5.86E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	2.33E+00	-5.30E+00	-1.49E+01	1.60E+01	1.46E-01	-3.31E-01	-9.32E-01	3.66E+00	4.37E+00	6.13E+00	-1.27E+01	8.91E-01	5.62E+00	3.49E+00	6.25E+00	4.11E+00	2.13E-02	3.78E+00	9.49E+00	4.25E+00				2.13E-02	2.49E-02	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.21E+00	3.32E+01	4.41E+00	1	4.97E+00	-4.11E+00	7.51E+00	4.87E+00	4.87E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.46E+00	2.60E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.67E+00	5.82E+00	5.57E+00	1.00E+00	3.99E-01	2.68E-02	3.14E-02	2.33E+00	-5.30E+00	-1.49E+01	1.60E+01	1.46E-01	-3.31E-01	-9.32E-01	3.66E+00	4.37E+00	6.13E+00	-1.27E+01	8.91E-01	5.62E+00	3.49E+00	6.25E+00	4.11E+00	2	5.11E+00	7.96E+00	1.42E+01	8.99E+00	5.11E+00	5.99E+00	3	0	1	5.60E+00	5.47E+00	1.27E-01	0	1.12E+01	2.16E+01	33	-33	2.67E+00	8.00E+00
				1					2.93	8.00	1.50		5.26E+00	-4.99E+00	7.22E+00	4.88E+00	4.88E+00	3.00E+00	3.22E-01	5.37E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.16E-01	5.57E+00	3.46E-01	5.77E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	2.07E+00	-5.30E+00	-1.44E+01	1.55E+01	1.34E-01	-3.43E-01	-9.30E-01	3.74E+00	4.35E+00	5.91E+00	-1.48E+01	5.50E-01	5.71E+00	3.50E+00	6.28E+00	4.07E+00	4.08E-02	3.74E+00	9.00E+00	4.02E+00				4.08E-02	4.78E-02	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.12E+00	3.33E+01	4.48E+00	1	5.26E+00	-4.99E+00	7.22E+00	4.88E+00	4.88E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.37E+00	2.59E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.57E+00	5.82E+00	5.48E+00	1.00E+00	4.09E-01	2.84E-02	3.33E-02	2.07E+00	-5.30E+00	-1.44E+01	1.55E+01	1.34E-01	-3.43E-01	-9.30E-01	3.74E+00	4.35E+00	5.91E+00	-1.48E+01	5.50E-01	5.71E+00	3.50E+00	6.28E+00	4.07E+00	2	5.13E+00	7.96E+00	1.37E+01	8.71E+00	5.13E+00	6.01E+00	3	0	1	5.64E+00	5.51E+00	1.27E-01	0	1.11E+01	2.16E+01	34	-34	2.93E+00	8.00E+00
toelaatbaar geluid (zonder marge)		positie1	positie2	positie3	perc.grens					1					3.20	8.00	1.50		5.64E+00	-6.13E+00	6.94E+00	4.90E+00	4.90E+00	3.00E+00	3.17E-01	5.28E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.14E-01	5.49E+00	3.41E-01	5.69E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	1.80E+00	-5.30E+00	-1.39E+01	1.50E+01	1.20E-01	-3.53E-01	-9.28E-01	3.83E+00	4.33E+00	5.69E+00	-1.76E+01	8.15E-02	5.79E+00	3.51E+00	6.31E+00	4.02E+00	6.60E-02	3.75E+00	8.52E+00	3.80E+00				6.60E-02	7.73E-02	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.03E+00	3.34E+01	4.55E+00	1	5.64E+00	-6.13E+00	6.94E+00	4.90E+00	4.90E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.28E+00	2.58E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.49E+00	5.82E+00	5.39E+00	1.00E+00	4.18E-01	2.99E-02	3.50E-02	1.80E+00	-5.30E+00	-1.39E+01	1.50E+01	1.20E-01	-3.53E-01	-9.28E-01	3.83E+00	4.33E+00	5.69E+00	-1.76E+01	8.15E-02	5.79E+00	3.51E+00	6.31E+00	4.02E+00	2	5.15E+00	7.98E+00	1.32E+01	8.44E+00	5.15E+00	6.03E+00	3	0	1	5.68E+00	5.55E+00	1.28E-01	0	1.11E+01	2.16E+01	34	-34	3.20E+00	8.00E+00
(LwA + K1 - Domkasting) max, dag =	dB(A)	66	68		66					1					3.47	8.00	1.50		6.16E+00	-7.67E+00	6.65E+00	4.91E+00	4.91E+00	3.00E+00	3.12E-01	5.21E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.12E-01	5.42E+00	3.37E-01	5.62E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	1.53E+00	-5.30E+00	-1.35E+01	1.46E+01	1.05E-01	-3.63E-01	-9.26E-01	3.93E+00	4.33E+00	5.48E+00	-2.13E+01	-5.81E-01	5.87E+00	3.52E+00	6.32E+00	3.97E+00	9.66E-02	3.79E+00	8.06E+00	3.60E+00				9.66E-02	1.13E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.96E+00	3.35E+01	4.61E+00	1	6.16E+00	-7.67E+00	6.65E+00	4.91E+00	4.91E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.21E+00	2.57E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.42E+00	5.82E+00	5.31E+00	1.00E+00	4.26E-01	3.13E-02	3.66E-02	1.53E+00	-5.30E+00	-1.35E+01	1.46E+01	1.05E-01	-3.63E-01	-9.26E-01	3.93E+00	4.33E+00	5.48E+00	-2.13E+01	-5.81E-01	5.87E+00	3.52E+00	6.32E+00	3.97E+00	2	5.18E+00	8.02E+00	1.26E+01	8.19E+00	5.18E+00	6.07E+00	3	0	1	5.72E+00	5.59E+00	1.28E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	3.47E+00	8.00E+00
(LwA + K1 - Domkasting) max, avond+nacht =	dB(A)	61	63		61					1					3.73	8.00	1.50		6.88E+00	-9.85E+00	6.36E+00	4.93E+00	4.93E+00	3.00E+00	3.08E-01	5.14E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.11E-01	5.36E+00	3.34E-01	5.56E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	1.27E+00	-5.30E+00	-1.32E+01	1.43E+01	8.87E-02	-3.71E-01	-9.24E-01	4.02E+00	4.33E+00	5.28E+00	-2.67E+01	-1.56E+00	5.94E+00	3.53E+00	6.33E+00	3.92E+00	1.32E-01	3.86E+00	7.60E+00	3.41E+00				1.32E-01	1.55E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.90E+00	3.36E+01	4.68E+00	1	6.88E+00	-9.85E+00	6.36E+00	4.93E+00	4.93E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.14E+00	2.57E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.36E+00	5.82E+00	5.25E+00	1.00E+00	4.33E-01	3.25E-02	3.80E-02	1.27E+00	-5.30E+00	-1.32E+01	1.43E+01	8.87E-02	-3.71E-01	-9.24E-01	4.02E+00	4.33E+00	5.28E+00	-2.67E+01	-1.56E+00	5.94E+00	3.53E+00	6.33E+00	3.92E+00	2	5.22E+00	8.08E+00	1.21E+01	7.94E+00	5.22E+00	6.11E+00	3	0	1	5.75E+00	5.62E+00	1.29E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	3.73E+00	8.00E+00
				1					4.00	8.00	1.50		8.00E+00	-1.32E+01	6.08E+00	4.94E+00	4.94E+00	3.00E+00	3.05E-01	5.09E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.10E-01	5.30E+00	3.31E-01	5.51E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.17E-01	1.00E+00	-5.30E+00	-1.29E+01	1.40E+01	7.14E-02	-3.78E-01	-9.23E-01	4.13E+00	4.34E+00	5.10E+00	-3.49E+01	-3.11E+00	6.01E+00	3.55E+00	6.32E+00	3.86E+00	1.73E-01	3.97E+00	7.16E+00	3.23E+00				1.73E-01	2.03E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.84E+00	3.37E+01	4.75E+00	1	8.00E+00	-1.32E+01	6.08E+00	4.94E+00	4.94E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.09E+00	2.56E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.30E+00	5.82E+00	5.20E+00	1.00E+00	4.39E-01	3.35E-02	3.92E-02	1.00E+00	-5.30E+00	-1.29E+01	1.40E+01	7.14E-02	-3.78E-01	-9.23E-01	4.13E+00	4.34E+00	5.10E+00	-3.49E+01	-3.11E+00	6.01E+00	3.55E+00	6.32E+00	3.86E+00	2	5.26E+00	8.16E+00	1.16E+01	7.71E+00	5.26E+00	6.16E+00	3	0	1	5.78E+00	5.65E+00	1.28E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	4.00E+00	8.00E+00
minteken (LwA + K1) dag ≤		-66.0	-68.0	-9999.0	-66.0		Truc tbv ExcelRT				1					4.27	8.00	1.50		9.93E+00	-1.90E+01	5.79E+00	4.96E+00	4.96E+00	3.00E+00	3.03E-01	5.05E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.09E-01	5.27E+00	3.29E-01	5.48E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.16E-01	7.33E-01	-5.30E+00	-1.27E+01	1.38E+01	5.31E-02	-3.84E-01	-9.22E-01	4.23E+00	4.36E+00	4.92E+00	-4.92E+01	-5.84E+00	6.07E+00	3.57E+00	6.30E+00	3.80E+00	2.19E-01	4.12E+00	6.72E+00	3.07E+00				2.19E-01	2.57E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.80E+00	3.37E+01	4.81E+00	1	9.93E+00	-1.90E+01	5.79E+00	4.96E+00	4.96E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.05E+00	2.56E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.27E+00	5.82E+00	5.16E+00	1.00E+00	4.43E-01	3.43E-02	4.02E-02	7.33E-01	-5.30E+00	-1.27E+01	1.38E+01	5.31E-02	-3.84E-01	-9.22E-01	4.23E+00	4.36E+00	4.92E+00	-4.92E+01	-5.84E+00	6.07E+00	3.57E+00	6.30E+00	3.80E+00	2	5.31E+00	8.26E+00	1.11E+01	7.48E+00	5.31E+00	6.22E+00	3	0	1	5.80E+00	5.67E+00	1.28E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	4.27E+00	8.00E+00
FREQ	250	Hz					1					4.53	8.00	1.50		1.41E+01	-3.14E+01	5.50E+00	4.97E+00	4.97E+00	3.00E+00	3.01E-01	5.02E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.08E-01	5.24E+00	3.27E-01	5.45E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.16E-01	4.67E-01	-5.30E+00	-1.26E+01	1.37E+01	3.42E-02	-3.88E-01	-9.21E-01	4.33E+00	4.39E+00	4.74E+00	-8.00E+01	-1.18E+01	6.11E+00	3.59E+00	6.26E+00	3.73E+00	2.71E-01	4.30E+00	6.31E+00	2.92E+00				2.71E-01	3.17E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.78E+00	3.38E+01	4.88E+00	1	1.41E+01	-3.14E+01	5.50E+00	4.97E+00	4.97E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.02E+00	2.55E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.24E+00	5.82E+00	5.13E+00	1.00E+00	4.46E-01	3.49E-02	4.08E-02	4.67E-01	-5.30E+00	-1.26E+01	1.37E+01	3.42E-02	-3.88E-01	-9.21E-01	4.33E+00	4.39E+00	4.74E+00	-8.00E+01	-1.18E+01	6.11E+00	3.59E+00	6.26E+00	3.73E+00	2	5.37E+00	8.38E+00	1.07E+01	7.27E+00	5.37E+00	6.28E+00	3	0	1	5.82E+00	5.69E+00	1.27E-01	0	1.09E+01	2.16E+01	34	-34	4.53E+00	8.00E+00
		dB(A)					1					4.80	8.00	1.50		2.92E+01	-7.68E+01	5.22E+00	4.99E+00	4.99E+00	3.00E+00	3.00E-01	5.00E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.08E-01	5.22E+00	3.26E-01	5.44E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.16E-01	2.00E-01	-5.30E+00	-1.25E+01	1.36E+01	1.47E-02	-3.90E-01	-9.21E-01	4.43E+00	4.43E+00	4.58E+00	-1.93E+02	-3.39E+01	6.15E+00	3.61E+00	6.21E+00	3.67E+00	3.27E-01	4.51E+00	5.90E+00	2.78E+00				3.27E-01	3.83E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.76E+00	3.38E+01	4.95E+00	1	2.92E+01	-7.68E+01	5.22E+00	4.99E+00	4.99E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.00E+00	2.55E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.22E+00	5.82E+00	5.11E+00	1.00E+00	4.48E-01	3.52E-02	4.12E-02	2.00E-01	-5.30E+00	-1.25E+01	1.36E+01	1.47E-02	-3.90E-01	-9.21E-01	4.43E+00	4.43E+00	4.58E+00	-1.93E+02	-3.39E+01	6.15E+00	3.61E+00	6.21E+00	3.67E+00	2	5.43E+00	8.52E+00	1.02E+01	7.07E+00	5.43E+00	6.36E+00	3	0	1	5.83E+00	5.70E+00	1.26E-01	0	1.09E+01	2.16E+01	34	-34	4.80E+00	8.00E+00
				1					5.07	8.00	1.50		-7.68E+01	2.41E+02	4.93E+00	5.00E+00	5.00E+00	3.00E+00	3.00E-01	5.00E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.08E-01	5.22E+00	3.26E-01	5.43E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.16E-01	-6.67E-02	-5.30E+00	-1.25E+01	1.36E+01	-4.91E-03	-3.91E-01	-9.20E-01	4.53E+00	4.48E+00	4.43E+00	5.99E+02	1.22E+02	6.17E+00	3.63E+00	6.15E+00	3.61E+00	3.89E-01	4.77E+00	5.51E+00	2.64E+00				3.89E-01	4.55E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.76E+00	3.38E+01	5.02E+00	1	-7.68E+01	2.41E+02	4.93E+00	5.00E+00	5.00E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.00E+00	2.55E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.22E+00	5.82E+00	5.11E+00	1.00E+00	4.49E-01	3.53E-02	4.13E-02	-6.67E-02	-5.30E+00	-1.25E+01	1.36E+01	-4.91E-03	-3.91E-01	-9.20E-01	4.53E+00	4.48E+00	4.43E+00	5.99E+02	1.22E+02	6.17E+00	3.63E+00	6.15E+00	3.61E+00	2	5.50E+00	8.67E+00	9.73E+00	6.87E+00	5.50E+00	6.44E+00	3	0	1	5.83E+00	5.70E+00	1.24E-01	0	1.09E+01	2.16E+01	34	-34	5.07E+00	8.00E+00
				1					5.33	8.00	1.50		-1.32E+01	5.04E+01	4.64E+00	5.02E+00	5.02E+00	3.00E+00	3.01E-01	5.01E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.08E-01	5.23E+00	3.26E-01	5.44E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.16E-01	-3.33E-01	-5.30E+00	-1.25E+01	1.36E+01	-2.45E-02	-3.89E-01	-9.21E-01	4.63E+00	4.54E+00	4.28E+00	1.24E+02	2.84E+01	6.19E+00	3.65E+00	6.08E+00	3.54E+00	4.57E-01	5.07E+00	5.13E+00	2.52E+00				4.57E-01	5.35E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.77E+00	3.38E+01	5.08E+00	1	-1.32E+01	5.04E+01	4.64E+00	5.02E+00	5.02E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.01E+00	2.55E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.23E+00	5.82E+00	5.12E+00	1.00E+00	4.47E-01	3.51E-02	4.11E-02	-3.33E-01	-5.30E+00	-1.25E+01	1.36E+01	-2.45E-02	-3.89E-01	-9.21E-01	4.63E+00	4.54E+00	4.28E+00	1.24E+02	2.84E+01	6.19E+00	3.65E+00	6.08E+00	3.54E+00	2	5.58E+00	8.85E+00	9.29E+00	6.68E+00	5.58E+00	6.53E+00	3	0	1	5.82E+00	5.70E+00	1.22E-01	0	1.09E+01	2.16E+01	34	-34	5.33E+00	8.00E+00
Q = 2 in alle berekeningen naar perceelgrens					1					5.60	8.00	1.50		-6.13E+00	2.92E+01	4.35E+00	5.03E+00	5.03E+00	3.00E+00	3.02E-01	5.03E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.08E-01	5.25E+00	3.28E-01	5.46E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.16E-01	-6.00E-01	-5.30E+00	-1.26E+01	1.37E+01	-4.37E-02	-3.86E-01	-9.21E-01	4.72E+00	4.60E+00	4.15E+00	7.12E+01	1.82E+01	6.19E+00	3.67E+00	6.00E+00	3.48E+00	5.31E-01	5.41E+00	4.76E+00	2.40E+00				5.31E-01	6.22E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.79E+00	3.38E+01	5.15E+00	1	-6.13E+00	2.92E+01	4.35E+00	5.03E+00	5.03E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.03E+00	2.55E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.25E+00	5.82E+00	5.14E+00	1.00E+00	4.45E-01	3.46E-02	4.05E-02	-6.00E-01	-5.30E+00	-1.26E+01	1.37E+01	-4.37E-02	-3.86E-01	-9.21E-01	4.72E+00	4.60E+00	4.15E+00	7.12E+01	1.82E+01	6.19E+00	3.67E+00	6.00E+00	3.48E+00	2	5.66E+00	9.04E+00	8.86E+00	6.50E+00	5.66E+00	6.63E+00	3	0	1	5.81E+00	5.69E+00	1.20E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	5.60E+00	8.00E+00
				1					5.87	8.00	1.50		-3.42E+00	2.10E+01	4.07E+00	5.05E+00	5.05E+00	3.00E+00	3.04E-01	5.07E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.09E-01	5.28E+00	3.30E-01	5.49E+00	1	-6.23E-01	-2.70E-01	-3.17E-01	-8.67E-01	-5.30E+00	-1.28E+01	1.39E+01	-6.24E-02	-3.81E-01	-9.22E-01	4.80E+00	4.68E+00	4.02E+00	5.10E+01	1.43E+01	6.17E+00	3.69E+00	5.90E+00	3.42E+00	6.12E-01	5.79E+00	4.41E+00	2.30E+00				6.12E-01	7.17E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.82E+00	3.37E+01	5.22E+00	1	-3.42E+00	2.10E+01	4.07E+00	5.05E+00	5.05E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.07E+00	2.56E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.28E+00	5.82E+00	5.18E+00	1.00E+00	4.41E-01	3.39E-02	3.97E-02	-8.67E-01	-5.30E+00	-1.28E+01	1.39E+01	-6.24E-02	-3.81E-01	-9.22E-01	4.80E+00	4.68E+00	4.02E+00	5.10E+01	1.43E+01	6.17E+00	3.69E+00	5.90E+00	3.42E+00	2	5.76E+00	9.25E+00	8.45E+00	6.33E+00	5.76E+00	6.74E+00	3	0	1	5.79E+00	5.67E+00	1.18E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	5.87E+00	8.00E+00
Berekend toelaatbaar maximaal		Dag			Av.+Nacht					1					6.13	8.00	1.50		-1.98E+00	1.67E+01	3.78E+00	5.06E+00	5.06E+00	3.00E+00	3.07E-01	5.11E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.10E-01	5.33E+00	3.32E-01	5.54E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-1.13E+00	-5.30E+00	-1.31E+01	1.41E+01	-8.02E-02	-3.75E-01	-9.24E-01	4.88E+00	4.76E+00	3.91E+00	4.03E+01	1.22E+01	6.15E+00	3.72E+00	5.80E+00	3.37E+00	7.01E-01	6.23E+00	4.08E+00	2.19E+00				7.01E-01	8.20E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.87E+00	3.36E+01	5.29E+00	1	-1.98E+00	1.67E+01	3.78E+00	5.06E+00	5.06E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.11E+00	2.56E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.33E+00	5.82E+00	5.22E+00	1.00E+00	4.36E-01	3.30E-02	3.86E-02	-1.13E+00	-5.30E+00	-1.31E+01	1.41E+01	-8.02E-02	-3.75E-01	-9.24E-01	4.88E+00	4.76E+00	3.91E+00	4.03E+01	1.22E+01	6.15E+00	3.72E+00	5.80E+00	3.37E+00	2	5.86E+00	9.47E+00	8.06E+00	6.17E+00	5.86E+00	6.85E+00	3	0	1	5.77E+00	5.65E+00	1.15E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	6.13E+00	8.00E+00
geluidvermogenniveau:		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)					1					6.40	8.00	1.50		-1.09E+00	1.41E+01	3.49E+00	5.08E+00	5.08E+00	3.00E+00	3.10E-01	5.17E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.12E-01	5.38E+00	3.35E-01	5.59E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-1.40E+00	-5.30E+00	-1.34E+01	1.44E+01	-9.70E-02	-3.67E-01	-9.25E-01	4.95E+00	4.85E+00	3.80E+00	3.37E+01	1.10E+01	6.12E+00	3.74E+00	5.70E+00	3.32E+00	7.97E-01	6.72E+00	3.77E+00	2.10E+00				7.97E-01	9.33E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.93E+00	3.36E+01	5.35E+00	1	-1.09E+00	1.41E+01	3.49E+00	5.08E+00	5.08E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.17E+00	2.57E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.38E+00	5.82E+00	5.28E+00	1.00E+00	4.30E-01	3.19E-02	3.73E-02	-1.40E+00	-5.30E+00	-1.34E+01	1.44E+01	-9.70E-02	-3.67E-01	-9.25E-01	4.95E+00	4.85E+00	3.80E+00	3.37E+01	1.10E+01	6.12E+00	3.74E+00	5.70E+00	3.32E+00	2	5.96E+00	9.71E+00	7.68E+00	6.01E+00	5.96E+00	6.98E+00	3	0	1	5.74E+00	5.62E+00	1.13E-01	0	1.10E+01	2.16E+01	34	-34	6.40E+00	8.00E+00
berekend (LwA + K1 - Domkasting)max =		63			58		dB (A-gewogen)				1					6.67	8.00	1.50		-4.80E-01	1.22E+01	3.21E+00	5.09E+00	5.09E+00	3.00E+00	3.14E-01	5.24E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.13E-01	5.45E+00	3.39E-01	5.65E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-1.67E+00	-5.30E+00	-1.37E+01	1.48E+01	-1.13E-01	-3.58E-01	-9.27E-01	5.01E+00	4.96E+00	3.70E+00	2.93E+01	1.02E+01	6.07E+00	3.76E+00	5.59E+00	3.27E+00	9.01E-01	7.26E+00	3.47E+00	2.00E+00				9.01E-01	1.05E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.99E+00	3.35E+01	5.42E+00	1	-4.80E-01	1.22E+01	3.21E+00	5.09E+00	5.09E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.24E+00	2.58E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.45E+00	5.82E+00	5.35E+00	1.00E+00	4.22E-01	3.06E-02	3.58E-02	-1.67E+00	-5.30E+00	-1.37E+01	1.48E+01	-1.13E-01	-3.58E-01	-9.27E-01	5.01E+00	4.96E+00	3.70E+00	2.93E+01	1.02E+01	6.07E+00	3.76E+00	5.59E+00	3.27E+00	2	6.08E+00	9.96E+00	7.33E+00	5.86E+00	5.86E+00	6.86E+00	3	0	1	5.70E+00	5.59E+00	1.14E-01	0	1.11E+01	2.16E+01	34	-34	6.67E+00	8.00E+00
				1					6.93	8.00	1.50		-4.14E-02	1.09E+01	2.92E+00	5.11E+00	5.11E+00	3.00E+00	3.19E-01	5.32E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.15E-01	5.53E+00	3.44E-01	5.73E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-1.93E+00	-5.30E+00	-1.41E+01	1.52E+01	-1.27E-01	-3.48E-01	-9.29E-01	5.06E+00	5.07E+00	3.61E+00	2.61E+01	9.67E+00	6.02E+00	3.77E+00	5.48E+00	3.23E+00	1.01E+00	7.87E+00	3.19E+00	1.91E+00				1.01E+00	1.19E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.07E+00	3.33E+01	5.49E+00	1	-4.14E-02	1.09E+01	2.92E+00	5.11E+00	5.11E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.32E+00	2.59E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.53E+00	5.82E+00	5.43E+00	1.00E+00	4.14E-01	2.92E-02	3.42E-02	-1.93E+00	-5.30E+00	-1.41E+01	1.52E+01	-1.27E-01	-3.48E-01	-9.29E-01	5.06E+00	5.07E+00	3.61E+00	2.61E+01	9.67E+00	6.02E+00	3.77E+00	5.48E+00	3.23E+00	2	6.20E+00	1.02E+01	7.00E+00	5.71E+00	5.71E+00	6.69E+00	3	0	1	5.66E+00	5.55E+00	1.15E-01	0	1.11E+01	2.16E+01	34	-34	6.93E+00	8.00E+00
Beschrijving installatie:					1					7.20	8.00	1.50		2.91E-01	9.93E+00	2.63E+00	5.12E+00	5.12E+00	3.00E+00	3.25E-01	5.41E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.17E-01	5.62E+00	3.49E-01	5.81E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-2.20E+00	-5.30E+00	-1.46E+01	1.57E+01	-1.40E-01	-3.37E-01	-9.31E-01	5.10E+00	5.19E+00	3.53E+00	2.37E+01	9.27E+00	5.96E+00	3.79E+00	5.36E+00	3.19E+00	1.14E+00	8.55E+00	2.93E+00	1.82E+00				1.14E+00	1.33E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.16E+00	3.32E+01	5.56E+00	1	2.91E-01	9.93E+00	2.63E+00	5.12E+00	5.12E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.41E+00	2.60E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.62E+00	5.82E+00	5.52E+00	1.00E+00	4.04E-01	2.76E-02	3.24E-02	-2.20E+00	-5.30E+00	-1.46E+01	1.57E+01	-1.40E-01	-3.37E-01	-9.31E-01	5.10E+00	5.19E+00	3.53E+00	2.37E+01	9.27E+00	5.96E+00	3.79E+00	5.36E+00	3.19E+00	2	6.34E+00	1.05E+01	6.69E+00	5.57E+00	5.57E+00	6.53E+00	3	0	1	5.62E+00	5.50E+00	1.17E-01	0	1.12E+01	2.16E+01	34	-34	7.20E+00	8.00E+00
Toestel:	Toestel					(Warmtepomp of airco)				1					7.47	8.00	1.50		5.51E-01	9.15E+00	2.35E+00	5.14E+00	5.14E+00	3.00E+00	3.31E-01	5.51E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.20E-01	5.72E+00	3.55E-01	5.91E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-2.47E+00	-5.30E+00	-1.52E+01	1.63E+01	-1.52E-01	-3.26E-01	-9.33E-01	5.14E+00	5.31E+00	3.45E+00	2.19E+01	8.97E+00	5.90E+00	3.81E+00	5.25E+00	3.16E+00	1.27E+00	9.31E+00	2.69E+00	1.74E+00				1.27E+00	1.49E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.26E+00	3.31E+01	5.62E+00	1	5.51E-01	9.15E+00	2.35E+00	5.14E+00	5.14E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.51E+00	2.61E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.72E+00	5.82E+00	5.62E+00	1.00E+00	3.94E-01	2.60E-02	3.05E-02	-2.47E+00	-5.30E+00	-1.52E+01	1.63E+01	-1.52E-01	-3.26E-01	-9.33E-01	5.14E+00	5.31E+00	3.45E+00	2.19E+01	8.97E+00	5.90E+00	3.81E+00	5.25E+00	3.16E+00	2	6.48E+00	1.08E+01	6.40E+00	5.44E+00	5.44E+00	6.37E+00	3	0	1	5.57E+00	5.46E+00	1.19E-01	0	1.12E+01	2.16E+01	33	-33	7.47E+00	8.00E+00
Maximaal vermogen	5.6	kW					1					7.73	8.00	1.50		7.61E-01	8.52E+00	2.06E+00	5.15E+00	5.15E+00	3.00E+00	3.38E-01	5.63E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.22E-01	5.82E+00	3.61E-01	6.01E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-2.73E+00	-5.30E+00	-1.58E+01	1.69E+01	-1.62E-01	-3.14E-01	-9.36E-01	5.16E+00	5.45E+00	3.39E+00	2.04E+01	8.76E+00	5.83E+00	3.82E+00	5.14E+00	3.13E+00	1.41E+00	1.01E+01	2.47E+00	1.65E+00				1.41E+00	1.65E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.37E+00	3.29E+01	5.69E+00	1	7.61E-01	8.52E+00	2.06E+00	5.15E+00	5.15E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.63E+00	2.62E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.82E+00	5.81E+00	5.74E+00	1.00E+00	3.83E-01	2.44E-02	2.85E-02	-2.73E+00	-5.30E+00	-1.58E+01	1.69E+01	-1.62E-01	-3.14E-01	-9.36E-01	5.16E+00	5.45E+00	3.39E+00	2.04E+01	8.76E+00	5.83E+00	3.82E+00	5.14E+00	3.13E+00	2	6.64E+00	1.11E+01	6.13E+00	5.31E+00	5.31E+00	6.22E+00	3	0	1	5.53E+00	5.41E+00	1.20E-01	0	1.13E+01	2.16E+01	33	-33	7.73E+00	8.00E+00
Maximaal begrensd vermogen	3.8	kW					1					8.00	8.00	1.50		9.33E-01	8.00E+00	1.77E+00	5.17E+00	5.17E+00	3.00E+00	3.45E-01	5.75E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.25E-01	5.94E+00	3.67E-01	6.12E+00	1	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-3.00E+00	-5.30E+00	-1.65E+01	1.76E+01	-1.71E-01	-3.02E-01	-9.38E-01	5.19E+00	5.60E+00	3.33E+00	1.92E+01	8.59E+00	5.76E+00	3.84E+00	5.04E+00	3.11E+00	1.56E+00	1.11E+01	2.27E+00	1.56E+00				1.56E+00	1.83E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.49E+00	3.28E+01	5.76E+00	1	9.33E-01	8.00E+00	1.77E+00	5.17E+00	5.17E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.75E+00	2.63E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.94E+00	5.81E+00	5.86E+00	1.00E+00	3.71E-01	2.27E-02	2.65E-02	-3.00E+00	-5.30E+00	-1.65E+01	1.76E+01	-1.71E-01	-3.02E-01	-9.38E-01	5.19E+00	5.60E+00	3.33E+00	1.92E+01	8.59E+00	5.76E+00	3.84E+00	5.04E+00	3.11E+00	2	6.80E+00	1.14E+01	5.89E+00	5.19E+00	5.19E+00	6.07E+00	3	0	1	5.48E+00	5.36E+00	1.21E-01	0	1.13E+01	2.16E+01	33	-33	8.00E+00
Merk	Heatpump					1					lijn x = Xp1 (y-as)	0.00	0.00	1.50		2.16E+00	4.32E+00	-5.56E+00	5.56E+00	4.00E+00	2.16E+00	1.14E+00	4.55E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.36E+00	4.79E+00	1.22E+00	4.89E+00	1	-3.00E-01	-3.70E-02	-4.33E-02	5.00E+00	2.70E+00	-1.44E+01	1.54E+01	3.24E-01	1.75E-01	-9.30E-01	1.39E+00	5.65E-01	-6.84E+00	5.93E+00	2.69E+00	2.33E+00	3.46E+00	3.72E+00	4.85E+00	6.52E+00	6.82E+00	3.10E+00	6.37E-01				6.37E-01	7.45E-01	3	0	1	3.29E+00	2.80E+00	4.89E-01	6.11E+00	3.05E+01	0.00E+00	1	2.16E+00	4.32E+00	-5.56E+00	5.56E+00	4.00E+00	2.16E+00	4.96E+00	4.55E+00	2.58E+00	3.00E+00	5.02E+00	4.79E+00	5.10E+00	4.67E+00	1.00E+00	4.24E-01	3.48E-02	4.08E-02	5.00E+00	2.70E+00	-1.44E+01	1.54E+01	3.24E-01	1.75E-01	-9.30E-01	1.39E+00	5.65E-01	-6.84E+00	5.93E+00	2.69E+00	2.33E+00	3.46E+00	3.72E+00	4.85E+00	2	1.93E+00	2.22E+00	6.85E+00	6.37E-01	6.37E-01	7.45E-01	3	0	1	5.82E+00	4.98E+00	8.39E-01	0	6.11E+00	2.73E+01	32	-32	0.00E+00	0.00E+00
Type	Example_type					1					0.00	0.27	1.50		2.21E+00	4.16E+00	-6.71E+00	5.62E+00	4.00E+00	2.21E+00	1.11E+00	4.45E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.34E+00	4.69E+00	1.20E+00	4.80E+00	1	-3.00E-01	-3.74E-02	-4.38E-02	5.00E+00	2.43E+00	-1.37E+01	1.48E+01	3.37E-01	1.64E-01	-9.27E-01	1.35E+00	5.19E-01	-7.70E+00	5.71E+00	2.79E+00	2.38E+00	3.44E+00	3.83E+00	4.89E+00	6.54E+00	6.86E+00	2.86E+00	5.38E-01				5.38E-01	6.29E-01	3	0	1	3.27E+00	2.72E+00	5.55E-01	6.00E+00	3.07E+01	4.49E-01	1	2.21E+00	4.16E+00	-6.71E+00	5.62E+00	4.00E+00	2.21E+00	5.01E+00	4.45E+00	2.56E+00	3.00E+00	5.07E+00	4.69E+00	5.15E+00	4.57E+00	1.00E+00	4.42E-01	3.80E-02	4.45E-02	5.00E+00	2.43E+00	-1.37E+01	1.48E+01	3.37E-01	1.64E-01	-9.27E-01	1.35E+00	5.19E-01	-7.70E+00	5.71E+00	2.79E+00	2.38E+00	3.44E+00	3.83E+00	4.89E+00	2	1.83E+00	2.14E+00	6.66E+00	9.04E-01	9.04E-01	1.06E+00	3	0	1	5.90E+00	5.25E+00	6.48E-01	0	6.23E+00	2.69E+01	32	-32	0.00E+00	2.67E-01
				1					0.00	0.53	1.50		2.27E+00	4.00E+00	-8.15E+00	5.69E+00	4.00E+00	2.27E+00	1.09E+00	4.36E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.32E+00	4.61E+00	1.18E+00	4.72E+00	1	-3.00E-01	-3.77E-02	-4.42E-02	5.00E+00	2.17E+00	-1.32E+01	1.43E+01	3.50E-01	1.52E-01	-9.24E-01	1.31E+00	4.39E-01	-8.79E+00	5.49E+00	2.89E+00	2.44E+00	3.42E+00	3.95E+00	4.94E+00	6.57E+00	6.89E+00	2.63E+00	4.49E-01				4.49E-01	5.25E-01	3	0	1	3.26E+00	2.62E+00	6.32E-01	5.90E+00	3.10E+01	8.25E-01	1	2.27E+00	4.00E+00	-8.15E+00	5.69E+00	4.00E+00	2.27E+00	5.07E+00	4.36E+00	2.54E+00	3.00E+00	5.12E+00	4.61E+00	5.21E+00	4.48E+00	1.00E+00	4.59E-01	4.12E-02	4.83E-02	5.00E+00	2.17E+00	-1.32E+01	1.43E+01	3.50E-01	1.52E-01	-9.24E-01	1.31E+00	4.39E-01	-8.79E+00	5.49E+00	2.89E+00	2.44E+00	3.42E+00	3.95E+00	4.94E+00	2	1.75E+00	2.06E+00	6.49E+00	1.17E+00	1.17E+00	1.37E+00	3	0	1	5.98E+00	5.45E+00	5.33E-01	0	6.37E+00	2.65E+01	32	-32	0.00E+00	5.33E-01
Toetsing		Dag			Av.+Nacht					1					0.00	0.80	1.50		2.32E+00	3.84E+00	-1.00E+01	5.79E+00	4.00E+00	2.32E+00	1.07E+00	4.28E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.31E+00	4.53E+00	1.16E+00	4.64E+00	1	-3.00E-01	-3.80E-02	-4.45E-02	5.00E+00	1.90E+00	-1.27E+01	1.38E+01	3.62E-01	1.38E-01	-9.22E-01	1.27E+00	3.12E-01	-1.02E+01	5.26E+00	2.98E+00	2.51E+00	3.40E+00	4.08E+00	4.97E+00	6.61E+00	6.91E+00	2.42E+00	3.69E-01				3.69E-01	4.32E-01	3	0	1	3.24E+00	2.52E+00	7.23E-01	5.80E+00	3.12E+01	1.14E+00	1	2.32E+00	3.84E+00	-1.00E+01	5.79E+00	4.00E+00	2.32E+00	5.12E+00	4.28E+00	2.52E+00	3.00E+00	5.17E+00	4.53E+00	5.26E+00	4.40E+00	1.00E+00	4.76E-01	4.44E-02	5.19E-02	5.00E+00	1.90E+00	-1.27E+01	1.38E+01	3.62E-01	1.38E-01	-9.22E-01	1.27E+00	3.12E-01	-1.02E+01	5.26E+00	2.98E+00	2.51E+00	3.40E+00	4.08E+00	4.97E+00	2	1.70E+00	2.01E+00	6.33E+00	1.43E+00	1.43E+00	1.67E+00	3	0	1	6.06E+00	5.61E+00	4.56E-01	0	6.50E+00	2.62E+01	32	-32	0.00E+00	8.00E-01
		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)					1					0.00	1.07	1.50		2.37E+00	3.68E+00	-1.24E+01	5.92E+00	4.00E+00	2.37E+00	1.05E+00	4.21E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.29E+00	4.47E+00	1.14E+00	4.58E+00	1	-3.00E-01	-3.83E-02	-4.48E-02	5.00E+00	1.63E+00	-1.23E+01	1.34E+01	3.74E-01	1.22E-01	-9.19E-01	1.25E+00	1.15E-01	-1.21E+01	5.02E+00	3.06E+00	2.59E+00	3.38E+00	4.21E+00	5.01E+00	6.66E+00	6.93E+00	2.23E+00	2.99E-01				2.99E-01	3.50E-01	3	0	1	3.23E+00	2.40E+00	8.29E-01	5.72E+00	3.15E+01	1.42E+00	1	2.37E+00	3.68E+00	-1.24E+01	5.92E+00	4.00E+00	2.37E+00	5.17E+00	4.21E+00	2.51E+00	3.00E+00	5.23E+00	4.47E+00	5.32E+00	4.33E+00	1.00E+00	4.91E-01	4.74E-02	5.54E-02	5.00E+00	1.63E+00	-1.23E+01	1.34E+01	3.74E-01	1.22E-01	-9.19E-01	1.25E+00	1.15E-01	-1.21E+01	5.02E+00	3.06E+00	2.59E+00	3.38E+00	4.21E+00	5.01E+00	2	1.72E+00	1.99E+00	6.19E+00	1.69E+00	1.69E+00	1.98E+00	3	0	1	6.14E+00	5.74E+00	4.01E-01	0	6.65E+00	2.59E+01	33	-33	0.00E+00	1.07E+00
Opgave LwA-max van leverancier:		64			57		dB (A-gewogen)				1					0.00	1.33	1.50		2.43E+00	3.52E+00	-1.59E+01	6.10E+00	4.00E+00	2.43E+00	1.04E+00	4.15E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.28E+00	4.41E+00	1.13E+00	4.52E+00	1	-3.00E-01	-3.85E-02	-4.51E-02	5.00E+00	1.37E+00	-1.19E+01	1.30E+01	3.84E-01	1.05E-01	-9.17E-01	1.24E+00	-1.95E-01	-1.48E+01	4.77E+00	3.13E+00	2.68E+00	3.37E+00	4.35E+00	5.04E+00	6.72E+00	6.95E+00	2.05E+00	2.37E-01				2.37E-01	2.77E-01	3	0	1	3.22E+00	2.26E+00	9.53E-01	5.65E+00	3.17E+01	1.65E+00	1	2.43E+00	3.52E+00	-1.59E+01	6.10E+00	4.00E+00	2.43E+00	5.22E+00	4.15E+00	2.50E+00	3.00E+00	5.28E+00	4.41E+00	5.37E+00	4.26E+00	1.00E+00	5.04E-01	5.02E-02	5.87E-02	5.00E+00	1.37E+00	-1.19E+01	1.30E+01	3.84E-01	1.05E-01	-9.17E-01	1.24E+00	-1.95E-01	-1.48E+01	4.77E+00	3.13E+00	2.68E+00	3.37E+00	4.35E+00	5.04E+00	2	1.80E+00	2.04E+00	6.06E+00	1.94E+00	1.80E+00	2.11E+00	3	0	1	6.21E+00	5.82E+00	3.83E-01	0	6.81E+00	2.56E+01	33	-33	0.00E+00	1.33E+00
Opgave K1 van leverancier		0			0		dB (tonaaltoeslag)				1					0.00	1.60	1.50		2.48E+00	3.36E+00	-2.09E+01	6.36E+00	4.00E+00	2.48E+00	1.02E+00	4.10E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.27E+00	4.36E+00	1.12E+00	4.47E+00	1	-3.00E-01	-3.87E-02	-4.53E-02	5.00E+00	1.10E+00	-1.16E+01	1.27E+01	3.93E-01	8.64E-02	-9.15E-01	1.23E+00	-6.97E-01	-1.89E+01	4.51E+00	3.19E+00	2.78E+00	3.35E+00	4.50E+00	5.07E+00	6.79E+00	6.96E+00	1.90E+00	1.83E-01				1.83E-01	2.14E-01	3	0	1	3.21E+00	2.11E+00	1.10E+00	5.59E+00	3.20E+01	1.86E+00	1	2.48E+00	3.36E+00	-2.09E+01	6.36E+00	4.00E+00	2.48E+00	5.28E+00	4.10E+00	2.48E+00	3.00E+00	5.33E+00	4.36E+00	5.43E+00	4.21E+00	1.00E+00	5.17E-01	5.28E-02	6.18E-02	5.00E+00	1.10E+00	-1.16E+01	1.27E+01	3.93E-01	8.64E-02	-9.15E-01	1.23E+00	-6.97E-01	-1.89E+01	4.51E+00	3.19E+00	2.78E+00	3.35E+00	4.50E+00	5.07E+00	2	1.97E+00	2.14E+00	5.94E+00	2.19E+00	1.97E+00	2.30E+00	3	0	1	6.27E+00	5.91E+00	3.60E-01	0	6.97E+00	2.53E+01	33	-33	0.00E+00	1.60E+00
Opgave Domkasting van leverancier		0			0		dB (geluiddreductie)				1					0.00	1.87	1.50		2.53E+00	3.20E+00	-2.92E+01	6.80E+00	4.00E+00	2.53E+00	1.01E+00	4.06E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.26E+00	4.32E+00	1.11E+00	4.44E+00	1	-3.00E-01	-3.89E-02	-4.55E-02	5.00E+00	8.33E-01	-1.14E+01	1.25E+01	4.00E-01	6.67E-02	-9.14E-01	1.25E+00	-1.58E+00	-2.56E+01	4.24E+00	3.24E+00	2.90E+00	3.33E+00	4.65E+00	5.09E+00	6.88E+00	6.96E+00	1.77E+00	1.37E-01				1.37E-01	1.60E-01	3	0	1	3.20E+00	1.94E+00	1.26E+00	5.55E+00	3.22E+01	2.04E+00	1	2.53E+00	3.20E+00	-2.92E+01	6.80E+00	4.00E+00	2.53E+00	5.33E+00	4.06E+00	2.47E+00	3.00E+00	5.38E+00	4.32E+00	5.48E+00	4.17E+00	1.00E+00	5.28E-01	5.51E-02	6.45E-02	5.00E+00	8.33E-01	-1.14E+01	1.25E+01	4.00E-01	6.67E-02	-9.14E-01	1.25E+00	-1.58E+00	-2.56E+01	4.24E+00	3.24E+00	2.90E+00	3.33E+00	4.65E+00	5.09E+00	2	2.19E+00	2.28E+00	5.84E+00	2.43E+00	2.19E+00	2.56E+00	3	0	1	6.32E+00	5.99E+00	3.30E-01	0	7.14E+00	2.50E+01	33	-33	0.00E+00	1.87E+00
(LwA-max + K1 -Domkasting) leverancier:		64			57		dB (A-gewogen)				1					0.00	2.13	1.50		2.59E+00	3.04E+00	-4.53E+01	7.65E+00	4.00E+00	2.59E+00	1.01E+00	4.03E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.26E+00	4.30E+00	1.10E+00	4.41E+00	1	-3.00E-01	-3.90E-02	-4.56E-02	5.00E+00	5.67E-01	-1.13E+01	1.23E+01	4.06E-01	4.60E-02	-9.13E-01	1.27E+00	-3.37E+00	-3.87E+01	3.96E+00	3.28E+00	3.02E+00	3.32E+00	4.80E+00	5.10E+00	6.98E+00	7.06E+00	1.66E+00	9.75E-02				9.75E-02	1.14E-01	3	0	1	3.20E+00	1.75E+00	1.45E+00	5.51E+00	3.24E+01	2.21E+00	1	2.59E+00	3.04E+00	-4.53E+01	7.65E+00	4.00E+00	2.59E+00	5.38E+00	4.03E+00	2.46E+00	3.00E+00	5.43E+00	4.30E+00	5.53E+00	4.14E+00	1.00E+00	5.37E-01	5.70E-02	6.68E-02	5.00E+00	5.67E-01	-1.13E+01	1.23E+01	4.06E-01	4.60E-02	-9.13E-01	1.27E+00	-3.37E+00	-3.87E+01	3.96E+00	3.28E+00	3.02E+00	3.32E+00	4.80E+00	5.10E+00	2	2.46E+00	2.54E+00	5.76E+00	2.66E+00	2.46E+00	2.88E+00	3	0	1	6.37E+00	6.07E+00	3.00E-01	0	7.31E+00	2.47E+01	33	-33	0.00E+00	2.13E+00
Toetsresultaat op basis prognose:	VOLDOET NIET			VOLDOET			naar verwachting				1					0.00	2.40	1.50		2.64E+00	2.88E+00	-9.00E+01	1.00E+01	4.00E+00	2.64E+00	1.00E+00	4.01E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.25E+00	4.28E+00	1.10E+00	4.39E+00	1	-3.00E-01	-3.90E-02	-4.57E-02	5.00E+00	3.00E-01	-1.12E+01	1.22E+01	4.09E-01	2.45E-02	-9.12E-01	1.31E+00	-8.51E+00	-7.52E+01	3.67E+00	3.31E+00	3.15E+00	3.31E+00	4.94E+00	5.10E+00	7.11E+00	7.69E+00	1.57E+00	6.52E-02				6.52E-02	7.64E-02	3	0	1	3.19E+00	1.55E+00	1.65E+00	5.49E+00	3.27E+01	2.35E+00	1	2.64E+00	2.88E+00	-9.00E+01	1.00E+01	4.00E+00	2.64E+00	5.43E+00	4.01E+00	2.46E+00	3.00E+00	5.48E+00	4.28E+00	5.59E+00	4.12E+00	1.00E+00	5.45E-01	5.86E-02	6.86E-02	5.00E+00	3.00E-01	-1.12E+01	1.22E+01	4.09E-01	2.45E-02	-9.12E-01	1.31E+00	-8.51E+00	-7.52E+01	3.67E+00	3.31E+00	3.15E+00	3.31E+00	4.94E+00	5.10E+00	2	2.76E+00	3.35E+00	5.69E+00	2.89E+00	2.76E+00	3.24E+00	3	0	1	6.41E+00	6.14E+00	2.72E-01	0	7.49E+00	2.44E+01	33	-33	0.00E+00	2.40E+00
				1					0.00	2.67	1.50		2.69E+00	2.72E+00	-8.50E+02	5.00E+01	4.00E+00	2.69E+00	1.00E+00	4.00E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.25E+00	4.27E+00	1.10E+00	4.39E+00	1	-3.00E-01	-3.91E-02	-4.57E-02	5.00E+00	3.33E-02	-1.11E+01	1.22E+01	4.10E-01	2.74E-03	-9.12E-01	1.36E+00	-9.73E+01	-6.97E+02	3.37E+00	3.33E+00	3.28E+00	3.30E+00	5.08E+00	5.10E+00	7.25E+00	8.34E+00	1.50E+00	3.95E-02				3.95E-02	4.63E-02	3	0	1	3.19E+00	1.34E+00	1.85E+00	5.48E+00	3.29E+01	2.48E+00	1	2.69E+00	2.72E+00	-8.50E+02	5.00E+01	4.00E+00	2.69E+00	5.49E+00	4.00E+00	2.45E+00	3.00E+00	5.54E+00	4.27E+00	5.64E+00	4.11E+00	1.00E+00	5.51E-01	5.98E-02	7.00E-02	5.00E+00	3.33E-02	-1.11E+01	1.22E+01	4.10E-01	2.74E-03	-9.12E-01	1.36E+00	-9.73E+01	-6.97E+02	3.37E+00	3.33E+00	3.28E+00	3.30E+00	5.08E+00	5.10E+00	2	3.10E+00	4.19E+00	5.64E+00	3.11E+00	3.10E+00	3.63E+00	3	0	1	6.44E+00	6.19E+00	2.46E-01	0	7.67E+00	2.42E+01	33	-33	0.00E+00	2.67E+00
				1					0.00	2.93	1.50		2.75E+00	2.56E+00	1.27E+02	-1.43E+00	4.00E+00	2.75E+00	1.00E+00	4.00E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.25E+00	4.28E+00	1.10E+00	4.39E+00	1	-3.00E-01	-3.91E-02	-4.57E-02	5.00E+00	-2.33E-01	-1.11E+01	1.22E+01	4.10E-01	-1.91E-02	-9.12E-01	1.42E+00	1.71E+01	1.03E+02	3.06E+00	3.34E+00	3.42E+00	3.29E+00	5.22E+00	5.09E+00	7.42E+00	9.01E+00	1.46E+00	2.02E-02				2.02E-02	2.37E-02	3	0	1	3.19E+00	1.15E+00	2.04E+00	5.49E+00	3.31E+01	2.60E+00	1	2.75E+00	2.56E+00	1.27E+02	-1.43E+00	4.00E+00	2.75E+00	5.54E+00	4.00E+00	2.44E+00	3.00E+00	5.59E+00	4.28E+00	5.69E+00	4.11E+00	1.00E+00	5.56E-01	6.06E-02	7.09E-02	5.00E+00	-2.33E-01	-1.11E+01	1.22E+01	4.10E-01	-1.91E-02	-9.12E-01	1.42E+00	1.71E+01	1.03E+02	3.06E+00	3.34E+00	3.42E+00	3.29E+00	5.22E+00	5.09E+00	2	3.45E+00	5.05E+00	5.60E+00	3.33E+00	3.33E+00	3.90E+00	3	0	1	6.45E+00	6.22E+00	2.31E-01	0	7.86E+00	2.39E+01	34	-34	0.00E+00	2.93E+00
				1					0.00	3.20	1.50		2.80E+00	2.40E+00	6.20E+01	2.00E+00	4.00E+00	2.80E+00	1.00E+00	4.02E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.25E+00	4.29E+00	1.10E+00	4.40E+00	1	-3.00E-01	-3.90E-02	-4.57E-02	5.00E+00	-5.00E-01	-1.12E+01	1.23E+01	4.07E-01	-4.07E-02	-9.13E-01	1.50E+00	9.53E+00	4.95E+01	2.75E+00	3.35E+00	3.56E+00	3.29E+00	5.34E+00	5.07E+00	7.61E+00	9.70E+00	1.44E+00	7.33E-03				7.33E-03	8.58E-03	3	0	1	3.19E+00	9.99E-01	2.20E+00	5.51E+00	3.32E+01	2.71E+00	1	2.80E+00	2.40E+00	6.20E+01	2.00E+00	4.00E+00	2.80E+00	5.59E+00	4.02E+00	2.44E+00	3.00E+00	5.64E+00	4.29E+00	5.74E+00	4.13E+00	1.00E+00	5.59E-01	6.09E-02	7.13E-02	5.00E+00	-5.00E-01	-1.12E+01	1.23E+01	4.07E-01	-4.07E-02	-9.13E-01	1.50E+00	9.53E+00	4.95E+01	2.75E+00	3.35E+00	3.56E+00	3.29E+00	5.34E+00	5.07E+00	2	3.83E+00	5.92E+00	5.58E+00	3.54E+00	3.54E+00	4.14E+00	3	0	1	6.46E+00	6.24E+00	2.18E-01	0	8.05E+00	2.37E+01	34	-34	0.00E+00	3.20E+00
				1					0.00	3.47	1.50		2.85E+00	2.24E+00	4.22E+01	3.04E+00	4.00E+00	2.85E+00	1.01E+00	4.05E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.26E+00	4.32E+00	1.11E+00	4.43E+00	1	-3.00E-01	-3.89E-02	-4.55E-02	5.00E+00	-7.67E-01	-1.14E+01	1.24E+01	4.02E-01	-6.16E-02	-9.14E-01	1.58E+00	7.30E+00	3.34E+01	2.42E+00	3.34E+00	3.69E+00	3.29E+00	5.45E+00	5.05E+00	7.83E+00	1.04E+01	1.44E+00	8.22E-04				8.22E-04	9.62E-04	3	0	1	3.20E+00	9.16E-01	2.28E+00	5.54E+00	3.32E+01	2.81E+00	1	2.85E+00	2.24E+00	4.22E+01	3.04E+00	4.00E+00	2.85E+00	5.64E+00	4.05E+00	2.44E+00	3.00E+00	5.69E+00	4.32E+00	5.79E+00	4.15E+00	1.00E+00	5.60E-01	6.09E-02	7.13E-02	5.00E+00	-7.67E-01	-1.14E+01	1.24E+01	4.02E-01	-6.16E-02	-9.14E-01	1.58E+00	7.30E+00	3.34E+01	2.42E+00	3.34E+00	3.69E+00	3.29E+00	5.45E+00	5.05E+00	2	4.23E+00	6.81E+00	5.58E+00	3.74E+00	3.74E+00	4.38E+00	3	0	1	6.46E+00	6.25E+00	2.07E-01	0	8.25E+00	2.35E+01	34	-34	0.00E+00	3.47E+00
				1					0.00	3.73	1.50		2.91E+00	2.08E+00	3.26E+01	3.55E+00	4.00E+00	2.91E+00	1.02E+00	4.08E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.27E+00	4.35E+00	1.12E+00	4.46E+00	1	-3.00E-01	-3.88E-02	-4.54E-02	5.00E+00	-1.03E+00	-1.16E+01	1.27E+01	3.95E-01	-8.16E-02	-9.15E-01	1.68E+00	6.27E+00	2.56E+01	2.08E+00	3.32E+00	3.83E+00	3.29E+00	5.55E+00	5.02E+00	8.07E+00	1.11E+01	1.46E+00	8.31E-04				8.31E-04	9.72E-04	3	0	1	3.21E+00	9.20E-01	2.29E+00	5.58E+00	3.32E+01	2.90E+00	1	2.91E+00	2.08E+00	3.26E+01	3.55E+00	4.00E+00	2.91E+00	5.70E+00	4.08E+00	2.44E+00	3.00E+00	5.74E+00	4.35E+00	5.84E+00	4.19E+00	1.00E+00	5.60E-01	6.04E-02	7.07E-02	5.00E+00	-1.03E+00	-1.16E+01	1.27E+01	3.95E-01	-8.16E-02	-9.15E-01	1.68E+00	6.27E+00	2.56E+01	2.08E+00	3.32E+00	3.83E+00	3.29E+00	5.55E+00	5.02E+00	2	4.65E+00	7.70E+00	5.59E+00	3.94E+00	3.94E+00	4.61E+00	3	0	1	6.45E+00	6.25E+00	1.97E-01	0	8.45E+00	2.33E+01	34	-34	0.00E+00	3.73E+00
				1					0.00	4.00	1.50		2.96E+00	1.92E+00	2.69E+01	3.85E+00	4.00E+00	2.96E+00	1.03E+00	4.13E+00	3.30E+00	3.00E+00	1.28E+00	4.40E+00	1.13E+00	4.51E+00	1	-3.00E-01	-3.86E-02	-4.52E-02	5.00E+00	-1.30E+00	-1.19E+01	1.29E+01	3.86E-01	-1.00E-01	-9.17E-01	1.78E+00	5.70E+00	2.11E+01	1.74E+00	3.30E+00	3.95E+00	3.30E+00	5.64E+00	4.98E+00	8.34E+00	1.19E+01	1.51E+00	7.57E-03				7.57E-03	8.86E-03	3	0	1	3.21E+00	1.01E+00	2.20E+00	5.63E+00	3.30E+01	2.99E+00	1	2.96E+00	1.92E+00	2.69E+01	3.85E+00	4.00E+00	2.96E+00	5.75E+00	4.13E+00	2.44E+00	3.00E+00	5.80E+00	4.40E+00	5.89E+00	4.24E+00	1.00E+00	5.59E-01	5.96E-02	6.97E-02	5.00E+00	-1.30E+00	-1.19E+01	1.29E+01	3.86E-01	-1.00E-01	-9.17E-01	1.78E+00	5.70E+00	2.11E+01	1.74E+00	3.30E+00	3.95E+00	3.30E+00	5.64E+00	4.98E+00	2	5.09E+00	8.61E+00	5.62E+00	4.13E+00	4.13E+00	4.84E+00	3	0	1	6.43E+00	6.24E+00	1.87E-01	0	8.66E+00	2.31E+01	33	-33	0.00E+00	4.00E+00
				1					0.00	4.27	1.50		3.01E+00	1.76E+00	2.32E+01	4.04E+00	4.04E+00	3.00E+00	1.00E+00	4.24E+00	3.32E+00	3.00E+00	1.25E+00	4.49E+00	1.09E+00	4.61E+00	0	-3.19E-01	-4.44E-02	-5.20E-02	5.00E+00	-1.57E+00	-1.22E+01	1.33E+01	3.77E-01	-1.18E-01	-9.19E-01	1.88E+00	5.35E+00	1.81E+01	1.38E+00	3.26E+00	4.07E+00	3.30E+00	5.71E+00	4.94E+00	8.64E+00	1.26E+01	1.57E+00	2.13E-02				2.13E-02	2.50E-02	3	0	1	2.92E+00	9.92E-01	1.93E+00	5.70E+00	3.29E+01	3.06E+00	1	3.01E+00	1.76E+00	2.32E+01	4.04E+00	4.04E+00	3.00E+00	5.78E+00	4.24E+00	2.45E+00	3.00E+00	5.83E+00	4.49E+00	5.92E+00	4.34E+00	0.00E+00	5.48E-01	5.66E-02	6.62E-02	5.00E+00	-1.57E+00	-1.22E+01	1.33E+01	3.77E-01	-1.18E-01	-9.19E-01	1.88E+00	5.35E+00	1.81E+01	1.38E+00	3.26E+00	4.07E+00	3.30E+00	5.71E+00	4.94E+00	3	5.55E+00	9.51E+00	5.67E+00	4.32E+00	4.32E+00	5.06E+00	3	0	1	6.36E+00	6.18E+00	1.77E-01	0	8.87E+00	2.29E+01	33	-33	0.00E+00	4.27E+00
				1					0.00	4.53	1.50		3.07E+00	1.60E+00	2.05E+01	4.18E+00	4.18E+00	3.00E+00	8.71E-01	4.45E+00	3.38E+00	3.00E+00	1.15E+00	4.70E+00	9.46E-01	4.84E+00	0	-3.82E-01	-6.83E-02	-8.00E-02	5.00E+00	-1.83E+00	-1.26E+01	1.37E+01	3.65E-01	-1.34E-01	-9.21E-01	1.99E+00	5.13E+00	1.60E+01	1.02E+00	3.22E+00	4.18E+00	3.31E+00	5.77E+00	4.90E+00	8.96E+00	1.34E+01	1.66E+00	4.25E-02				4.25E-02	4.98E-02	3	0	1	1.46E+00	1.59E-01	1.31E+00	5.78E+00	3.36E+01	3.13E+00	1	3.07E+00	1.60E+00	2.05E+01	4.18E+00	4.18E+00	3.00E+00	5.76E+00	4.45E+00	2.48E+00	3.00E+00	5.81E+00	4.70E+00	5.90E+00	4.56E+00	0.00E+00	5.19E-01	4.95E-02	5.80E-02	5.00E+00	-1.83E+00	-1.26E+01	1.37E+01	3.65E-01	-1.34E-01	-9.21E-01	1.99E+00	5.13E+00	1.60E+01	1.02E+00	3.22E+00	4.18E+00	3.31E+00	5.77E+00	4.90E+00	3	6.03E+00	1.04E+01	5.73E+00	4.50E+00	4.50E+00	5.27E+00	3	0	1	6.19E+00	6.03E+00	1.63E-01	0	9.08E+00	2.29E+01	34	-34	0.00E+00	4.53E+00
				1					0.00	4.80	1.50		3.12E+00	1.44E+00	1.86E+01	4.29E+00	4.29E+00	3.00E+00	7.75E-01	4.65E+00	3.43E+00	3.00E+00	1.08E+00	4.88E+00	8.39E-01	5.03E+00	0	-4.29E-01	-9.14E-02	-1.07E-01	5.00E+00	-2.10E+00	-1.31E+01	1.42E+01	3.53E-01	-1.48E-01	-9.24E-01	2.10E+00	4.99E+00	1.45E+01	6.45E-01	3.17E+00	4.28E+00	3.32E+00	5.81E+00	4.85E+00	9.31E+00	1.41E+01	1.78E+00	7.15E-02				7.15E-02	8.37E-02	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.87E+00	3.36E+01	3.20E+00	1	3.12E+00	1.44E+00	1.86E+01	4.29E+00	4.29E+00	3.00E+00	5.74E+00	4.65E+00	2.51E+00	3.00E+00	5.79E+00	4.88E+00	5.88E+00	4.76E+00	0.00E+00	4.94E-01	4.40E-02	5.15E-02	5.00E+00	-2.10E+00	-1.31E+01	1.42E+01	3.53E-01	-1.48E-01	-9.24E-01	2.10E+00	4.99E+00	1.45E+01	6.45E-01	3.17E+00	4.28E+00	3.32E+00	5.81E+00	4.85E+00	3	6.53E+00	1.13E+01	5.81E+00	4.68E+00	4.68E+00	5.48E+00	3	0	1	6.05E+00	5.90E+00	1.53E-01	0	9.29E+00	2.28E+01	34	-34	0.00E+00	4.80E+00
				1					0.00	5.07	1.50		3.17E+00	1.28E+00	1.70E+01	4.37E+00	4.37E+00	3.00E+00	7.01E-01	4.83E+00	3.46E+00	3.00E+00	1.03E+00	5.06E+00	7.57E-01	5.21E+00	0	-4.65E-01	-1.13E-01	-1.32E-01	5.00E+00	-2.37E+00	-1.36E+01	1.47E+01	3.41E-01	-1.61E-01	-9.26E-01	2.21E+00	4.90E+00	1.33E+01	2.62E-01	3.10E+00	4.37E+00	3.33E+00	5.84E+00	4.80E+00	9.69E+00	1.49E+01	1.91E+00	1.09E-01				1.09E-01	1.27E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.97E+00	3.35E+01	3.26E+00	1	3.17E+00	1.28E+00	1.70E+01	4.37E+00	4.37E+00	3.00E+00	5.74E+00	4.83E+00	2.53E+00	3.00E+00	5.78E+00	5.06E+00	5.86E+00	4.94E+00	0.00E+00	4.71E-01	3.94E-02	4.62E-02	5.00E+00	-2.37E+00	-1.36E+01	1.47E+01	3.41E-01	-1.61E-01	-9.26E-01	2.21E+00	4.90E+00	1.33E+01	2.62E-01	3.10E+00	4.37E+00	3.33E+00	5.84E+00	4.80E+00	3	7.04E+00	1.23E+01	5.90E+00	4.86E+00	4.86E+00	5.69E+00	3	0	1	5.94E+00	5.79E+00	1.43E-01	0	9.51E+00	2.27E+01	34	-34	0.00E+00	5.07E+00
				1					0.00	5.33	1.50		3.23E+00	1.12E+00	1.58E+01	4.43E+00	4.43E+00	3.00E+00	6.44E-01	5.01E+00	3.49E+00	3.00E+00	9.88E-01	5.23E+00	6.93E-01	5.39E+00	0	-4.94E-01	-1.33E-01	-1.56E-01	5.00E+00	-2.63E+00	-1.42E+01	1.53E+01	3.27E-01	-1.72E-01	-9.29E-01	2.31E+00	4.84E+00	1.24E+01	-1.31E-01	3.03E+00	4.46E+00	3.34E+00	5.86E+00	4.75E+00	1.01E+01	1.57E+01	2.06E+00	1.55E-01				1.55E-01	1.81E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.08E+00	3.33E+01	3.32E+00	1	3.23E+00	1.12E+00	1.58E+01	4.43E+00	4.43E+00	3.00E+00	5.73E+00	5.01E+00	2.55E+00	3.00E+00	5.78E+00	5.23E+00	5.85E+00	5.12E+00	0.00E+00	4.51E-01	3.55E-02	4.15E-02	5.00E+00	-2.63E+00	-1.42E+01	1.53E+01	3.27E-01	-1.72E-01	-9.29E-01	2.31E+00	4.84E+00	1.24E+01	-1.31E-01	3.03E+00	4.46E+00	3.34E+00	5.86E+00	4.75E+00	3	7.58E+00	1.32E+01	6.01E+00	5.04E+00	5.04E+00	5.90E+00	3	0	1	5.83E+00	5.70E+00	1.35E-01	0	9.73E+00	2.26E+01	34	-34	0.00E+00	5.33E+00
				1					0.00	5.60	1.50		3.28E+00	9.60E-01	1.48E+01	4.48E+00	4.48E+00	3.00E+00	5.98E-01	5.18E+00	3.52E+00	3.00E+00	9.59E-01	5.39E+00	6.42E-01	5.56E+00	0	-5.17E-01	-1.51E-01	-1.77E-01	5.00E+00	-2.90E+00	-1.48E+01	1.59E+01	3.14E-01	-1.82E-01	-9.32E-01	2.42E+00	4.82E+00	1.17E+01	-5.33E-01	2.95E+00	4.53E+00	3.35E+00	5.87E+00	4.70E+00	1.05E+01	1.65E+01	2.23E+00	2.10E-01				2.10E-01	2.46E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.20E+00	3.32E+01	3.37E+00	1	3.28E+00	9.60E-01	1.48E+01	4.48E+00	4.48E+00	3.00E+00	5.72E+00	5.18E+00	2.57E+00	3.00E+00	5.77E+00	5.39E+00	5.84E+00	5.29E+00	0.00E+00	4.31E-01	3.20E-02	3.74E-02	5.00E+00	-2.90E+00	-1.48E+01	1.59E+01	3.14E-01	-1.82E-01	-9.32E-01	2.42E+00	4.82E+00	1.17E+01	-5.33E-01	2.95E+00	4.53E+00	3.35E+00	5.87E+00	4.70E+00	3	8.14E+00	1.41E+01	6.13E+00	5.22E+00	5.22E+00	6.11E+00	3	0	1	5.74E+00	5.61E+00	1.28E-01	0	9.95E+00	2.25E+01	34	-34	0.00E+00	5.60E+00
				1					0.00	5.87	1.50		3.33E+00	8.00E-01	1.40E+01	4.53E+00	4.53E+00	3.00E+00	5.61E-01	5.36E+00	3.54E+00	3.00E+00	9.36E-01	5.56E+00	6.00E-01	5.73E+00	0	-5.37E-01	-1.68E-01	-1.97E-01	5.00E+00	-3.17E+00	-1.56E+01	1.67E+01	3.00E-01	-1.90E-01	-9.35E-01	2.52E+00	4.81E+00	1.11E+01	-9.45E-01	2.85E+00	4.59E+00	3.37E+00	5.87E+00	4.65E+00	1.10E+01	1.73E+01	2.43E+00	2.75E-01				2.75E-01	3.22E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.33E+00	3.30E+01	3.42E+00	1	3.33E+00	8.00E-01	1.40E+01	4.53E+00	4.53E+00	3.00E+00	5.72E+00	5.36E+00	2.59E+00	3.00E+00	5.77E+00	5.56E+00	5.84E+00	5.47E+00	0.00E+00	4.12E-01	2.88E-02	3.37E-02	5.00E+00	-3.17E+00	-1.56E+01	1.67E+01	3.00E-01	-1.90E-01	-9.35E-01	2.52E+00	4.81E+00	1.11E+01	-9.45E-01	2.85E+00	4.59E+00	3.37E+00	5.87E+00	4.65E+00	3	8.71E+00	1.51E+01	6.27E+00	5.40E+00	5.40E+00	6.32E+00	3	0	1	5.65E+00	5.53E+00	1.22E-01	0	1.02E+01	2.24E+01	33	-33	0.00E+00	5.87E+00
				1					0.00	6.13	1.50		3.39E+00	6.40E-01	1.33E+01	4.56E+00	4.56E+00	3.00E+00	5.30E-01	5.54E+00	3.55E+00	3.00E+00	9.18E-01	5.73E+00	5.65E-01	5.90E+00	0	-5.53E-01	-1.84E-01	-2.16E-01	5.00E+00	-3.43E+00	-1.64E+01	1.74E+01	2.87E-01	-1.97E-01	-9.38E-01	2.61E+00	4.82E+00	1.06E+01	-1.37E+00	2.75E+00	4.64E+00	3.38E+00	5.86E+00	4.60E+00	1.15E+01	1.82E+01	2.64E+00	3.51E-01				3.51E-01	4.11E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.47E+00	3.28E+01	3.47E+00	1	3.39E+00	6.40E-01	1.33E+01	4.56E+00	4.56E+00	3.00E+00	5.72E+00	5.54E+00	2.61E+00	3.00E+00	5.77E+00	5.73E+00	5.83E+00	5.64E+00	0.00E+00	3.93E-01	2.59E-02	3.03E-02	5.00E+00	-3.43E+00	-1.64E+01	1.74E+01	2.87E-01	-1.97E-01	-9.38E-01	2.61E+00	4.82E+00	1.06E+01	-1.37E+00	2.75E+00	4.64E+00	3.38E+00	5.86E+00	4.60E+00	3	9.30E+00	1.60E+01	6.42E+00	5.57E+00	5.57E+00	6.53E+00	3	0	1	5.57E+00	5.45E+00	1.16E-01	0	1.04E+01	2.23E+01	33	-33	0.00E+00	6.13E+00
				1					0.00	6.40	1.50		3.44E+00	4.80E-01	1.27E+01	4.59E+00	4.59E+00	3.00E+00	5.04E-01	5.72E+00	3.57E+00	3.00E+00	9.04E-01	5.91E+00	5.36E-01	6.08E+00	0	-5.68E-01	-1.99E-01	-2.32E-01	5.00E+00	-3.70E+00	-1.72E+01	1.83E+01	2.73E-01	-2.02E-01	-9.40E-01	2.71E+00	4.83E+00	1.02E+01	-1.80E+00	2.64E+00	4.69E+00	3.39E+00	5.85E+00	4.56E+00	1.20E+01	1.90E+01	2.87E+00	4.37E-01				4.37E-01	5.12E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.61E+00	3.26E+01	3.52E+00	1	3.44E+00	4.80E-01	1.27E+01	4.59E+00	4.59E+00	3.00E+00	5.71E+00	5.72E+00	2.63E+00	3.00E+00	5.76E+00	5.91E+00	5.82E+00	5.83E+00	0.00E+00	3.75E-01	2.32E-02	2.72E-02	5.00E+00	-3.70E+00	-1.72E+01	1.83E+01	2.73E-01	-2.02E-01	-9.40E-01	2.71E+00	4.83E+00	1.02E+01	-1.80E+00	2.64E+00	4.69E+00	3.39E+00	5.85E+00	4.56E+00	3	9.92E+00	1.70E+01	6.59E+00	5.76E+00	5.76E+00	6.74E+00	3	0	1	5.49E+00	5.38E+00	1.10E-01	0	1.06E+01	2.21E+01	33	-33	0.00E+00	6.40E+00
				1					0.00	6.67	1.50		3.49E+00	3.20E-01	1.22E+01	4.62E+00	4.62E+00	3.00E+00	4.83E-01	5.90E+00	3.58E+00	3.00E+00	8.92E-01	6.09E+00	5.12E-01	6.26E+00	0	-5.80E-01	-2.12E-01	-2.48E-01	5.00E+00	-3.97E+00	-1.81E+01	1.92E+01	2.60E-01	-2.07E-01	-9.43E-01	2.79E+00	4.86E+00	9.90E+00	-2.24E+00	2.52E+00	4.72E+00	3.41E+00	5.83E+00	4.51E+00	1.25E+01	1.99E+01	3.12E+00	5.35E-01				5.35E-01	6.26E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.77E+00	3.24E+01	3.56E+00	1	3.49E+00	3.20E-01	1.22E+01	4.62E+00	4.62E+00	3.00E+00	5.71E+00	5.90E+00	2.64E+00	3.00E+00	5.76E+00	6.09E+00	5.82E+00	6.01E+00	0.00E+00	3.57E-01	2.08E-02	2.43E-02	5.00E+00	-3.97E+00	-1.81E+01	1.92E+01	2.60E-01	-2.07E-01	-9.43E-01	2.79E+00	4.86E+00	9.90E+00	-2.24E+00	2.52E+00	4.72E+00	3.41E+00	5.83E+00	4.51E+00	3	1.06E+01	1.79E+01	6.78E+00	5.94E+00	5.94E+00	6.96E+00	3	0	1	5.42E+00	5.32E+00	1.05E-01	0	1.09E+01	2.20E+01	33	-33	0.00E+00	6.67E+00
				1					0.00	6.93	1.50		3.55E+00	1.60E-01	1.17E+01	4.65E+00	4.65E+00	3.00E+00	4.64E-01	6.09E+00	3.59E+00	3.00E+00	8.82E-01	6.27E+00	4.91E-01	6.44E+00	0	-5.91E-01	-2.24E-01	-2.63E-01	5.00E+00	-4.23E+00	-1.91E+01	2.02E+01	2.48E-01	-2.10E-01	-9.46E-01	2.87E+00	4.90E+00	9.62E+00	-2.69E+00	2.39E+00	4.75E+00	3.42E+00	5.80E+00	4.47E+00	1.31E+01	2.08E+01	3.39E+00	6.45E-01				6.45E-01	7.55E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.93E+00	3.22E+01	3.60E+00	1	3.55E+00	1.60E-01	1.17E+01	4.65E+00	4.65E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.09E+00	2.66E+00	3.00E+00	5.76E+00	6.27E+00	5.81E+00	6.20E+00	0.00E+00	3.39E-01	1.85E-02	2.17E-02	5.00E+00	-4.23E+00	-1.91E+01	2.02E+01	2.48E-01	-2.10E-01	-9.46E-01	2.87E+00	4.90E+00	9.62E+00	-2.69E+00	2.39E+00	4.75E+00	3.42E+00	5.80E+00	4.47E+00	3	1.12E+01	1.89E+01	6.98E+00	6.13E+00	6.13E+00	7.18E+00	3	0	1	5.36E+00	5.26E+00	1.01E-01	0	1.11E+01	2.19E+01	33	-33	0.00E+00	6.93E+00
				1					0.00	7.20	1.50		3.60E+00	0.00E+00	1.13E+01	4.67E+00	4.67E+00	3.00E+00	4.48E-01	6.28E+00	3.60E+00	3.00E+00	8.74E-01	6.46E+00	4.73E-01	6.62E+00	0	-6.00E-01	-2.36E-01	-2.76E-01	5.00E+00	-4.50E+00	-2.01E+01	2.12E+01	2.36E-01	-2.12E-01	-9.48E-01	2.95E+00	4.94E+00	9.39E+00	-3.15E+00	2.25E+00	4.78E+00	3.43E+00	5.77E+00	4.43E+00	1.37E+01	2.17E+01	3.68E+00	7.67E-01				7.67E-01	8.97E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.09E+00	3.20E+01	3.64E+00	1	3.60E+00	0.00E+00	1.13E+01	4.67E+00	4.67E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.28E+00	2.68E+00	3.00E+00	5.76E+00	6.46E+00	5.81E+00	6.39E+00	0.00E+00	3.22E-01	1.64E-02	1.92E-02	5.00E+00	-4.50E+00	-2.01E+01	2.12E+01	2.36E-01	-2.12E-01	-9.48E-01	2.95E+00	4.94E+00	9.39E+00	-3.15E+00	2.25E+00	4.78E+00	3.43E+00	5.77E+00	4.43E+00	3	1.19E+01	1.99E+01	7.19E+00	6.32E+00	6.32E+00	7.40E+00	3	0	1	5.30E+00	5.20E+00	9.62E-02	0	1.13E+01	2.18E+01	32	-32	0.00E+00	7.20E+00
				1					0.00	7.47	1.50		3.65E+00	-1.60E-01	1.10E+01	4.69E+00	4.69E+00	3.00E+00	4.35E-01	6.47E+00	3.61E+00	3.00E+00	8.67E-01	6.64E+00	4.57E-01	6.81E+00	0	-6.08E-01	-2.46E-01	-2.89E-01	5.00E+00	-4.77E+00	-2.12E+01	2.23E+01	2.24E-01	-2.14E-01	-9.51E-01	3.02E+00	4.99E+00	9.18E+00	-3.62E+00	2.10E+00	4.80E+00	3.45E+00	5.74E+00	4.39E+00	1.43E+01	2.26E+01	3.99E+00	9.01E-01				9.01E-01	1.06E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.27E+00	3.18E+01	3.67E+00	1	3.65E+00	-1.60E-01	1.10E+01	4.69E+00	4.69E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.47E+00	2.70E+00	3.00E+00	5.76E+00	6.64E+00	5.81E+00	6.58E+00	0.00E+00	3.04E-01	1.45E-02	1.70E-02	5.00E+00	-4.77E+00	-2.12E+01	2.23E+01	2.24E-01	-2.14E-01	-9.51E-01	3.02E+00	4.99E+00	9.18E+00	-3.62E+00	2.10E+00	4.80E+00	3.45E+00	5.74E+00	4.39E+00	3	1.26E+01	2.09E+01	7.42E+00	6.52E+00	6.52E+00	7.64E+00	3	0	1	5.24E+00	5.15E+00	9.22E-02	0	1.16E+01	2.17E+01	32	-32	0.00E+00	7.47E+00
				1					0.00	7.73	1.50		3.71E+00	-3.20E-01	1.07E+01	4.70E+00	4.70E+00	3.00E+00	4.23E-01	6.67E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.61E-01	6.84E+00	4.44E-01	7.00E+00	0	-6.16E-01	-2.56E-01	-3.00E-01	5.00E+00	-5.03E+00	-2.24E+01	2.35E+01	2.13E-01	-2.14E-01	-9.53E-01	3.09E+00	5.04E+00	9.01E+00	-4.09E+00	1.95E+00	4.81E+00	3.46E+00	5.70E+00	4.35E+00	1.49E+01	2.35E+01	4.32E+00	1.05E+00				1.05E+00	1.23E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.44E+00	3.16E+01	3.71E+00	1	3.71E+00	-3.20E-01	1.07E+01	4.70E+00	4.70E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.67E+00	2.71E+00	3.00E+00	5.76E+00	6.84E+00	5.80E+00	6.78E+00	0.00E+00	2.87E-01	1.28E-02	1.50E-02	5.00E+00	-5.03E+00	-2.24E+01	2.35E+01	2.13E-01	-2.14E-01	-9.53E-01	3.09E+00	5.04E+00	9.01E+00	-4.09E+00	1.95E+00	4.81E+00	3.46E+00	5.70E+00	4.35E+00	3	1.33E+01	2.19E+01	7.67E+00	6.73E+00	6.73E+00	7.88E+00	3	0	1	5.18E+00	5.10E+00	8.84E-02	0	1.18E+01	2.15E+01	32	-32	0.00E+00	7.73E+00
				1					0.00	8.00	1.50		3.76E+00	-4.80E-01	1.04E+01	4.72E+00	4.72E+00	3.00E+00	4.12E-01	6.87E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.56E-01	7.04E+00	4.32E-01	7.19E+00	0	-6.23E-01	-2.66E-01	-3.11E-01	5.00E+00	-5.30E+00	-2.36E+01	2.47E+01	2.02E-01	-2.15E-01	-9.55E-01	3.15E+00	5.10E+00	8.87E+00	-4.58E+00	1.78E+00	4.82E+00	3.47E+00	5.67E+00	4.32E+00	1.56E+01	2.45E+01	4.67E+00	1.21E+00				1.21E+00	1.42E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.63E+00	3.14E+01	3.74E+00	1	3.76E+00	-4.80E-01	1.04E+01	4.72E+00	4.72E+00	3.00E+00	5.71E+00	6.87E+00	2.73E+00	3.00E+00	5.76E+00	7.04E+00	5.80E+00	6.98E+00	0.00E+00	2.71E-01	1.12E-02	1.31E-02	5.00E+00	-5.30E+00	-2.36E+01	2.47E+01	2.02E-01	-2.15E-01	-9.55E-01	3.15E+00	5.10E+00	8.87E+00	-4.58E+00	1.78E+00	4.82E+00	3.47E+00	5.67E+00	4.32E+00	3	1.40E+01	2.29E+01	7.93E+00	6.94E+00	6.94E+00	8.12E+00	3	0	1	5.14E+00	5.05E+00	8.48E-02	0	1.20E+01	2.14E+01	32	-32	0.00E+00	8.00E+00
				1					lijn x = Xp2	8.00	0.00	1.50		3.60E+00	0.00E+00	1.13E+01	4.67E+00	8.00E+00	0.00E+00	4.04E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	4.11E+00	1.50E+00	4.62E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	9.84E-01	1.15E+00	-3.00E+00	2.70E+00	-7.24E+00	8.29E+00	-3.62E-01	3.26E-01	-8.73E-01	4.21E+00	-4.22E-01	4.02E+00	1.68E+00	7.08E+00	2.04E+00	4.28E+00	3.81E-01	2.62E+00	9.17E+00	1.21E+01	1.81E+00	1.09E+00				1.09E+00	1.27E+00	3	0	1	1.42E+01	1.13E+01	2.82E+00	4.62E+00	2.44E+01	8.00E+00	1	3.60E+00	0.00E+00	1.13E+01	4.67E+00	8.00E+00	0.00E+00	4.04E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	4.11E+00	1.50E+00	4.62E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	9.84E-01	1.15E+00	-3.00E+00	2.70E+00	-7.24E+00	8.29E+00	-3.62E-01	3.26E-01	-8.73E-01	4.21E+00	-4.22E-01	4.02E+00	1.68E+00	7.08E+00	2.04E+00	4.28E+00	3.81E-01	2.62E+00	2	5.95E+00	8.84E+00	5.69E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.27E+00	3	0	1	1.42E+01	1.13E+01	2.82E+00	1	4.62E+00	2.34E+01		-9999	8.00E+00	0.00E+00
				1					8.00	0.27	1.50		3.51E+00	2.67E-01	1.20E+01	4.63E+00	8.00E+00	2.67E-01	3.86E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.93E+00	1.50E+00	4.47E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	9.65E-01	1.13E+00	-3.00E+00	2.43E+00	-6.63E+00	7.67E+00	-3.91E-01	3.17E-01	-8.64E-01	4.34E+00	-5.77E-01	4.35E+00	2.03E+00	6.90E+00	2.11E+00	4.31E+00	3.01E-01	2.50E+00	8.96E+00	1.20E+01	1.71E+00	9.01E-01				9.01E-01	1.06E+00	3	0	1	1.41E+01	1.09E+01	3.14E+00	4.47E+00	2.51E+01	7.73E+00	1	3.51E+00	2.67E-01	1.20E+01	4.63E+00	8.00E+00	2.67E-01	4.22E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	4.29E+00	1.50E+00	4.78E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.00E+00	1.18E+00	-3.00E+00	2.43E+00	-6.63E+00	7.67E+00	-3.91E-01	3.17E-01	-8.64E-01	4.34E+00	-5.77E-01	4.35E+00	2.03E+00	6.90E+00	2.11E+00	4.31E+00	3.01E-01	2.50E+00	2	5.57E+00	8.63E+00	5.70E+00	1.35E+00	1.35E+00	1.59E+00	3	0	1	1.42E+01	1.18E+01	2.46E+00	1	4.78E+00	2.27E+01		-9999	8.00E+00	2.67E-01
				1					8.00	0.53	1.50		3.42E+00	5.33E-01	1.29E+01	4.58E+00	8.00E+00	5.33E-01	3.70E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.78E+00	1.50E+00	4.33E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	9.45E-01	1.11E+00	-3.00E+00	2.17E+00	-6.09E+00	7.12E+00	-4.21E-01	3.04E-01	-8.54E-01	4.49E+00	-7.91E-01	4.75E+00	2.40E+00	6.74E+00	2.21E+00	4.35E+00	2.42E-01	2.38E+00	8.76E+00	1.20E+01	1.61E+00	7.36E-01				7.36E-01	8.62E-01	3	0	1	1.40E+01	1.05E+01	3.50E+00	4.33E+00	2.58E+01	7.51E+00	1	3.42E+00	5.33E-01	1.29E+01	4.58E+00	8.00E+00	5.33E-01	4.41E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	4.47E+00	1.50E+00	4.95E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.02E+00	1.20E+00	-3.00E+00	2.17E+00	-6.09E+00	7.12E+00	-4.21E-01	3.04E-01	-8.54E-01	4.49E+00	-7.91E-01	4.75E+00	2.40E+00	6.74E+00	2.21E+00	4.35E+00	2.42E-01	2.38E+00	2	5.17E+00	8.38E+00	5.70E+00	1.63E+00	1.63E+00	1.90E+00	3	0	1	1.43E+01	1.21E+01	2.19E+00	1	4.95E+00	2.20E+01		-9999	8.00E+00	5.33E-01
				1					8.00	0.80	1.50		3.33E+00	8.00E-01	1.40E+01	4.53E+00	8.00E+00	8.00E-01	3.55E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.63E+00	1.50E+00	4.20E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	9.26E-01	1.08E+00	-3.00E+00	1.90E+00	-5.60E+00	6.63E+00	-4.52E-01	2.86E-01	-8.45E-01	4.66E+00	-1.09E+00	5.22E+00	2.79E+00	6.59E+00	2.35E+00	4.39E+00	2.12E-01	2.25E+00	8.57E+00	1.19E+01	1.50E+00	5.93E-01				5.93E-01	6.94E-01	3	0	1	1.39E+01	1.00E+01	3.91E+00	4.20E+00	2.65E+01	7.31E+00	1	3.33E+00	8.00E-01	1.40E+01	4.53E+00	8.00E+00	8.00E-01	4.61E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	4.67E+00	1.50E+00	5.13E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.04E+00	1.22E+00	-3.00E+00	1.90E+00	-5.60E+00	6.63E+00	-4.52E-01	2.86E-01	-8.45E-01	4.66E+00	-1.09E+00	5.22E+00	2.79E+00	6.59E+00	2.35E+00	4.39E+00	2.12E-01	2.25E+00	2	4.77E+00	8.07E+00	5.68E+00	1.90E+00	1.90E+00	2.23E+00	3	0	1	1.44E+01	1.24E+01	1.98E+00	1	5.13E+00	2.14E+01		-9999	8.00E+00	8.00E-01
				1					8.00	1.07	1.50		3.24E+00	1.07E+00	1.55E+01	4.45E+00	8.00E+00	1.07E+00	3.42E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.50E+00	1.50E+00	4.09E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	9.07E-01	1.06E+00	-3.00E+00	1.63E+00	-5.19E+00	6.21E+00	-4.83E-01	2.63E-01	-8.35E-01	4.84E+00	-1.52E+00	5.83E+00	3.19E+00	6.46E+00	2.53E+00	4.42E+00	2.19E-01	2.11E+00	8.41E+00	1.18E+01	1.38E+00	4.69E-01				4.69E-01	5.50E-01	3	0	1	1.38E+01	9.48E+00	4.36E+00	4.09E+00	2.73E+01	7.15E+00	1	3.24E+00	1.07E+00	1.55E+01	4.45E+00	8.00E+00	1.07E+00	4.82E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	4.87E+00	1.50E+00	5.32E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.06E+00	1.24E+00	-3.00E+00	1.63E+00	-5.19E+00	6.21E+00	-4.83E-01	2.63E-01	-8.35E-01	4.84E+00	-1.52E+00	5.83E+00	3.19E+00	6.46E+00	2.53E+00	4.42E+00	2.19E-01	2.11E+00	2	4.36E+00	7.71E+00	5.65E+00	2.18E+00	2.18E+00	2.55E+00	3	0	1	1.44E+01	1.26E+01	1.80E+00	1	5.32E+00	2.09E+01		-9999	8.00E+00	1.07E+00
				1					8.00	1.33	1.50		3.16E+00	1.33E+00	1.75E+01	4.34E+00	8.00E+00	1.33E+00	3.30E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.38E+00	1.50E+00	3.99E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	8.90E-01	1.04E+00	-3.00E+00	1.37E+00	-4.83E+00	5.85E+00	-5.13E-01	2.34E-01	-8.26E-01	5.03E+00	-2.15E+00	6.63E+00	3.61E+00	6.34E+00	2.76E+00	4.46E+00	2.74E-01	1.97E+00	8.27E+00	1.16E+01	1.26E+00	3.64E-01				3.64E-01	4.27E-01	3	0	1	1.38E+01	8.90E+00	4.87E+00	3.99E+00	2.81E+01	7.01E+00	1	3.16E+00	1.33E+00	1.75E+01	4.34E+00	8.00E+00	1.33E+00	5.03E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	5.08E+00	1.50E+00	5.51E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.08E+00	1.26E+00	-3.00E+00	1.37E+00	-4.83E+00	5.85E+00	-5.13E-01	2.34E-01	-8.26E-01	5.03E+00	-2.15E+00	6.63E+00	3.61E+00	6.34E+00	2.76E+00	4.46E+00	2.74E-01	1.97E+00	2	3.96E+00	7.29E+00	5.59E+00	2.45E+00	2.45E+00	2.87E+00	3	0	1	1.45E+01	1.28E+01	1.66E+00	1	5.51E+00	2.04E+01		-9999	8.00E+00	1.33E+00
				1					8.00	1.60	1.50		3.07E+00	1.60E+00	2.05E+01	4.18E+00	8.00E+00	1.60E+00	3.20E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.28E+00	1.50E+00	3.91E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	8.74E-01	1.02E+00	-3.00E+00	1.10E+00	-4.54E+00	5.55E+00	-5.41E-01	1.98E-01	-8.18E-01	5.23E+00	-3.12E+00	7.79E+00	4.04E+00	6.24E+00	3.03E+00	4.48E+00	3.85E-01	1.84E+00	8.17E+00	1.14E+01	1.12E+00	2.76E-01				2.76E-01	3.23E-01	3	0	1	1.37E+01	8.29E+00	5.42E+00	3.91E+00	2.89E+01	6.88E+00	1	3.07E+00	1.60E+00	2.05E+01	4.18E+00	8.00E+00	1.60E+00	5.24E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	5.30E+00	1.50E+00	5.71E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.09E+00	1.28E+00	-3.00E+00	1.10E+00	-4.54E+00	5.55E+00	-5.41E-01	1.98E-01	-8.18E-01	5.23E+00	-3.12E+00	7.79E+00	4.04E+00	6.24E+00	3.03E+00	4.48E+00	3.85E-01	1.84E+00	2	3.59E+00	6.82E+00	5.52E+00	2.72E+00	2.72E+00	3.19E+00	3	0	1	1.46E+01	1.30E+01	1.55E+00	1	5.71E+00	1.99E+01		-9999	8.00E+00	1.60E+00
				1					8.00	1.87	1.50		2.98E+00	1.87E+00	2.55E+01	3.92E+00	8.00E+00	1.87E+00	3.11E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.20E+00	1.50E+00	3.84E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	8.61E-01	1.01E+00	-3.00E+00	8.33E-01	-4.31E+00	5.32E+00	-5.64E-01	1.57E-01	-8.11E-01	5.44E+00	-4.78E+00	9.62E+00	4.49E+00	6.16E+00	3.34E+00	4.50E+00	5.59E-01	1.72E+00	8.11E+00	1.12E+01	9.68E-01	2.03E-01				2.03E-01	2.37E-01	3	0	1	1.36E+01	7.64E+00	6.01E+00	3.84E+00	2.97E+01	6.77E+00	1	2.98E+00	1.87E+00	2.55E+01	3.92E+00	8.00E+00	1.87E+00	5.46E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	5.52E+00	1.50E+00	5.91E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.11E+00	1.29E+00	-3.00E+00	8.33E-01	-4.31E+00	5.32E+00	-5.64E-01	1.57E-01	-8.11E-01	5.44E+00	-4.78E+00	9.62E+00	4.49E+00	6.16E+00	3.34E+00	4.50E+00	5.59E-01	1.72E+00	2	3.29E+00	6.34E+00	5.42E+00	2.99E+00	2.99E+00	3.50E+00	3	0	1	1.46E+01	1.32E+01	1.45E+00	1	5.91E+00	1.95E+01		-9999	8.00E+00	1.87E+00
				1					8.00	2.13	1.50		2.89E+00	2.13E+00	3.52E+01	3.41E+00	8.00E+00	2.13E+00	3.05E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.14E+00	1.50E+00	3.79E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	8.51E-01	9.97E-01	-3.00E+00	5.67E-01	-4.14E+00	5.15E+00	-5.83E-01	1.10E-01	-8.05E-01	5.64E+00	-8.08E+00	1.31E+01	4.96E+00	6.09E+00	3.69E+00	4.52E+00	7.98E-01	1.62E+00	8.11E+00	1.09E+01	7.96E-01	1.43E-01				1.43E-01	1.67E-01	3	0	1	1.36E+01	6.96E+00	6.64E+00	3.79E+00	3.05E+01	6.68E+00	1	2.89E+00	2.13E+00	3.52E+01	3.41E+00	8.00E+00	2.13E+00	5.69E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	5.74E+00	1.50E+00	6.12E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.12E+00	1.31E+00	-3.00E+00	5.67E-01	-4.14E+00	5.15E+00	-5.83E-01	1.10E-01	-8.05E-01	5.64E+00	-8.08E+00	1.31E+01	4.96E+00	6.09E+00	3.69E+00	4.52E+00	7.98E-01	1.62E+00	2	3.17E+00	5.95E+00	5.29E+00	3.24E+00	3.17E+00	3.71E+00	3	0	1	1.47E+01	1.33E+01	1.39E+00	1	6.12E+00	1.91E+01		-9999	8.00E+00	2.13E+00
				1					8.00	2.40	1.50		2.80E+00	2.40E+00	6.20E+01	2.00E+00	8.00E+00	2.40E+00	3.01E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.11E+00	1.50E+00	3.76E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	8.45E-01	9.89E-01	-3.00E+00	3.00E-01	-4.04E+00	5.04E+00	-5.95E-01	5.95E-02	-8.01E-01	5.82E+00	-1.74E+01	2.26E+01	5.44E+00	6.04E+00	4.07E+00	4.51E+00	1.10E+00	1.54E+00	8.17E+00	1.06E+01	5.98E-01	9.49E-02				9.49E-02	1.11E-01	3	0	1	1.36E+01	6.28E+00	7.29E+00	3.76E+00	3.12E+01	6.59E+00	1	2.80E+00	2.40E+00	6.20E+01	2.00E+00	8.00E+00	2.40E+00	5.92E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	5.96E+00	1.50E+00	6.33E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.13E+00	1.33E+00	-3.00E+00	3.00E-01	-4.04E+00	5.04E+00	-5.95E-01	5.95E-02	-8.01E-01	5.82E+00	-1.74E+01	2.26E+01	5.44E+00	6.04E+00	4.07E+00	4.51E+00	1.10E+00	1.54E+00	2	3.32E+00	5.76E+00	5.12E+00	3.49E+00	3.32E+00	3.89E+00	3	0	1	1.47E+01	1.34E+01	1.35E+00	1	6.33E+00	1.87E+01		-9999	8.00E+00	2.40E+00
				1					8.00	2.67	1.50		2.71E+00	2.67E+00	5.18E+02	-2.20E+01	8.00E+00	2.67E+00	3.00E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.09E+00	1.50E+00	3.75E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	8.42E-01	9.86E-01	-3.00E+00	3.33E-02	-4.00E+00	5.00E+00	-6.00E-01	6.67E-03	-8.00E-01	5.98E+00	-1.77E+02	1.83E+02	5.94E+00	6.00E+00	4.45E+00	4.50E+00	1.45E+00	1.50E+00	8.29E+00	1.03E+01	3.67E-01	5.74E-02				5.74E-02	6.72E-02	3	0	1	1.36E+01	5.62E+00	7.95E+00	3.75E+00	3.19E+01	6.51E+00	1	2.71E+00	2.67E+00	5.18E+02	-2.20E+01	8.00E+00	2.67E+00	6.15E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	6.19E+00	1.50E+00	6.55E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.15E+00	1.34E+00	-3.00E+00	3.33E-02	-4.00E+00	5.00E+00	-6.00E-01	6.67E-03	-8.00E-01	5.98E+00	-1.77E+02	1.83E+02	5.94E+00	6.00E+00	4.45E+00	4.50E+00	1.45E+00	1.50E+00	2	3.70E+00	5.73E+00	4.91E+00	3.73E+00	3.70E+00	4.33E+00	3	0	1	1.47E+01	1.35E+01	1.25E+00	1	6.55E+00	1.82E+01		-9999	8.00E+00	2.67E+00
				1					8.00	2.93	1.50		2.62E+00	2.93E+00	-6.83E+01	8.86E+00	8.00E+00	2.93E+00	3.01E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	3.10E+00	1.50E+00	3.76E+00	0.00E+00	1	1.50E+00	8.44E-01	9.88E-01	-3.00E+00	-2.33E-01	-4.02E+00	5.02E+00	-5.97E-01	-4.64E-02	-8.01E-01	6.11E+00	2.85E+01	-2.29E+01	6.45E+00	5.98E+00	4.83E+00	4.48E+00	1.84E+00	1.50E+00	8.49E+00	1.00E+01	9.78E-02	2.96E-02				2.96E-02	3.46E-02	3	0	1	1.36E+01	5.02E+00	8.55E+00	3.76E+00	3.25E+01	6.44E+00	1	2.62E+00	2.93E+00	-6.83E+01	8.86E+00	8.00E+00	2.93E+00	6.38E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	6.43E+00	1.50E+00	6.77E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.50E+00	1.16E+00	1.36E+00	-3.00E+00	-2.33E-01	-4.02E+00	5.02E+00	-5.97E-01	-4.64E-02	-8.01E-01	6.11E+00	2.85E+01	-2.29E+01	6.45E+00	5.98E+00	4.83E+00	4.48E+00	1.84E+00	1.50E+00	2	4.22E+00	5.78E+00	4.66E+00	3.96E+00	3.96E+00	4.63E+00	3	0	1	1.48E+01	1.36E+01	1.19E+00	1	6.77E+00	1.78E+01		-9999	8.00E+00	2.93E+00
				1					8.00	3.20	1.50		2.53E+00	3.20E+00	-2.92E+01	6.80E+00	6.80E+00	3.00E+00	1.82E+00	1.22E+00	2.40E+00	3.00E+00	1.97E+00	1.93E+00	2.27E+00	1.51E+00	0	6.00E-01	1.21E-01	1.42E-01	-3.00E+00	-5.00E-01	-4.11E+00	5.11E+00	-5.87E-01	-9.78E-02	-8.04E-01	6.21E+00	1.49E+01	-9.13E+00	6.98E+00	5.98E+00	5.17E+00	4.44E+00	2.25E+00	1.52E+00	8.76E+00	9.81E+00	1.90E-01	1.08E-02				1.08E-02	1.27E-02	3	0	1	7.66E+00	3.20E+00	4.46E+00	3.78E+00	3.43E+01	6.37E+00	1	2.53E+00	3.20E+00	-2.92E+01	6.80E+00	6.80E+00	3.00E+00	5.98E+00	1.22E+00	1.88E+00	3.00E+00	6.02E+00	1.93E+00	6.26E+00	1.27E+00	0.00E+00	1.12E+00	4.18E-01	4.89E-01	-3.00E+00	-5.00E-01	-4.11E+00	5.11E+00	-5.87E-01	-9.78E-02	-8.04E-01	6.21E+00	1.49E+01	-9.13E+00	6.98E+00	5.98E+00	5.17E+00	4.44E+00	2.25E+00	1.52E+00	3	4.81E+00	5.86E+00	4.75E+00	4.18E+00	4.18E+00	4.89E+00	3	0	1	1.11E+01	1.05E+01	5.19E-01	0	6.99E+00	2.06E+01	34	-34	8.00E+00	3.20E+00
				1					8.00	3.47	1.50		2.44E+00	3.47E+00	-1.73E+01	6.17E+00	6.17E+00	3.00E+00	1.21E+00	1.88E+00	2.87E+00	3.00E+00	1.42E+00	2.41E+00	1.50E+00	2.33E+00	0	1.30E-01	6.22E-03	7.29E-03	-3.00E+00	-7.67E-01	-4.26E+00	5.27E+00	-5.70E-01	-1.46E-01	-8.09E-01	6.27E+00	1.08E+01	-4.87E+00	7.52E+00	5.99E+00	5.48E+00	4.40E+00	2.66E+00	1.58E+00	9.11E+00	9.61E+00	3.83E-01	1.24E-03				1.24E-03	1.45E-03	3	0	1	4.98E+00	1.88E+00	3.09E+00	3.83E+00	3.55E+01	6.31E+00	1	2.44E+00	3.47E+00	-1.73E+01	6.17E+00	6.17E+00	3.00E+00	5.82E+00	1.88E+00	2.05E+00	3.00E+00	5.87E+00	2.41E+00	6.06E+00	1.96E+00	0.00E+00	9.50E-01	2.50E-01	2.93E-01	-3.00E+00	-7.67E-01	-4.26E+00	5.27E+00	-5.70E-01	-1.46E-01	-8.09E-01	6.27E+00	1.08E+01	-4.87E+00	7.52E+00	5.99E+00	5.48E+00	4.40E+00	2.66E+00	1.58E+00	3	5.48E+00	5.98E+00	4.94E+00	4.39E+00	4.39E+00	5.13E+00	3	0	1	9.48E+00	9.13E+00	3.50E-01	0	7.22E+00	2.18E+01	36	-36	8.00E+00	3.47E+00
				1					8.00	3.73	1.50		2.36E+00	3.73E+00	-1.15E+01	5.87E+00	5.87E+00	3.00E+00	9.21E-01	2.25E+00	3.10E+00	3.00E+00	1.19E+00	2.71E+00	1.13E+00	2.76E+00	0	-9.68E-02	-3.78E-03	-4.42E-03	-3.00E+00	-1.03E+00	-4.47E+00	5.49E+00	-5.47E-01	-1.88E-01	-8.16E-01	6.30E+00	8.85E+00	-2.76E+00	8.08E+00	6.02E+00	5.74E+00	4.35E+00	3.05E+00	1.67E+00	9.53E+00	9.64E+00	5.50E-01	1.28E-03				1.28E-03	1.50E-03	3	0	1	4.64E+00	1.72E+00	2.92E+00	3.89E+00	3.55E+01	6.26E+00	1	2.36E+00	3.73E+00	-1.15E+01	5.87E+00	5.87E+00	3.00E+00	5.77E+00	2.25E+00	2.13E+00	3.00E+00	5.81E+00	2.71E+00	5.99E+00	2.34E+00	0.00E+00	8.68E-01	1.93E-01	2.26E-01	-3.00E+00	-1.03E+00	-4.47E+00	5.49E+00	-5.47E-01	-1.88E-01	-8.16E-01	6.30E+00	8.85E+00	-2.76E+00	8.08E+00	6.02E+00	5.74E+00	4.35E+00	3.05E+00	1.67E+00	3	6.20E+00	6.31E+00	5.09E+00	4.59E+00	4.59E+00	5.37E+00	3	0	1	8.76E+00	8.47E+00	2.86E-01	0	7.45E+00	2.21E+01	36	-36	8.00E+00	3.73E+00
				1					8.00	4.00	1.50		2.27E+00	4.00E+00	-8.15E+00	5.69E+00	5.69E+00	3.00E+00	7.55E-01	2.52E+00	3.23E+00	3.00E+00	1.06E+00	2.93E+00	9.16E-01	3.05E+00	0	-2.31E-01	-2.33E-02	-2.73E-02	-3.00E+00	-1.30E+00	-4.75E+00	5.77E+00	-5.20E-01	-2.25E-01	-8.24E-01	6.30E+00	7.75E+00	-1.48E+00	8.66E+00	6.06E+00	5.94E+00	4.30E+00	3.42E+00	1.77E+00	1.00E+01	1.09E+01	6.96E-01	1.19E-02				1.19E-02	1.40E-02	3	0	1	3.90E+00	1.47E+00	2.43E+00	3.97E+00	3.56E+01	6.21E+00	1	2.27E+00	4.00E+00	-8.15E+00	5.69E+00	5.69E+00	3.00E+00	5.74E+00	2.52E+00	2.19E+00	3.00E+00	5.79E+00	2.93E+00	5.95E+00	2.61E+00	0.00E+00	8.15E-01	1.61E-01	1.89E-01	-3.00E+00	-1.30E+00	-4.75E+00	5.77E+00	-5.20E-01	-2.25E-01	-8.24E-01	6.30E+00	7.75E+00	-1.48E+00	8.66E+00	6.06E+00	5.94E+00	4.30E+00	3.42E+00	1.77E+00	3	6.97E+00	7.81E+00	5.21E+00	4.78E+00	4.78E+00	5.60E+00	3	0	1	8.31E+00	8.06E+00	2.49E-01	0	7.68E+00	2.23E+01	36	-36	8.00E+00	4.00E+00
				1					8.00	4.27	1.50		2.18E+00	4.27E+00	-5.91E+00	5.57E+00	5.57E+00	3.00E+00	6.48E-01	2.74E+00	3.32E+00	3.00E+00	9.91E-01	3.12E+00	7.78E-01	3.29E+00	0	-3.19E-01	-4.76E-02	-5.58E-02	-3.00E+00	-1.57E+00	-5.09E+00	6.11E+00	-4.91E-01	-2.56E-01	-8.33E-01	6.27E+00	7.05E+00	-6.08E-01	9.25E+00	6.12E+00	6.09E+00	4.25E+00	3.74E+00	1.89E+00	1.06E+01	1.21E+01	8.26E-01	3.46E-02				3.46E-02	4.05E-02	3	0	1	2.75E+00	1.01E+00	1.75E+00	4.06E+00	3.58E+01	6.16E+00	1	2.18E+00	4.27E+00	-5.91E+00	5.57E+00	5.57E+00	3.00E+00	5.73E+00	2.74E+00	2.23E+00	3.00E+00	5.78E+00	3.12E+00	5.93E+00	2.83E+00	0.00E+00	7.73E-01	1.39E-01	1.63E-01	-3.00E+00	-1.57E+00	-5.09E+00	6.11E+00	-4.91E-01	-2.56E-01	-8.33E-01	6.27E+00	7.05E+00	-6.08E-01	9.25E+00	6.12E+00	6.09E+00	4.25E+00	3.74E+00	1.89E+00	3	7.79E+00	9.31E+00	5.30E+00	4.97E+00	4.97E+00	5.82E+00	3	0	1	7.96E+00	7.74E+00	2.22E-01	0	7.91E+00	2.23E+01	36	-36	8.00E+00	4.27E+00
				1					8.00	4.53	1.50		2.09E+00	4.53E+00	-4.33E+00	5.49E+00	5.49E+00	3.00E+00	5.75E-01	2.94E+00	3.38E+00	3.00E+00	9.45E-01	3.30E+00	6.83E-01	3.49E+00	0	-3.82E-01	-7.21E-02	-8.44E-02	-3.00E+00	-1.83E+00	-5.49E+00	6.52E+00	-4.60E-01	-2.81E-01	-8.42E-01	6.22E+00	6.58E+00	3.84E-02	9.86E+00	6.19E+00	6.20E+00	4.20E+00	4.01E+00	2.01E+00	1.13E+01	1.34E+01	9.43E-01	7.08E-02				7.08E-02	8.28E-02	3	0	1	1.18E+00	1.01E-01	1.08E+00	4.17E+00	3.65E+01	6.12E+00	1	2.09E+00	4.53E+00	-4.33E+00	5.49E+00	5.49E+00	3.00E+00	5.72E+00	2.94E+00	2.26E+00	3.00E+00	5.77E+00	3.30E+00	5.91E+00	3.04E+00	0.00E+00	7.36E-01	1.22E-01	1.43E-01	-3.00E+00	-1.83E+00	-5.49E+00	6.52E+00	-4.60E-01	-2.81E-01	-8.42E-01	6.22E+00	6.58E+00	3.84E-02	9.86E+00	6.19E+00	6.20E+00	4.20E+00	4.01E+00	2.01E+00	3	8.65E+00	1.08E+01	5.38E+00	5.16E+00	5.16E+00	6.04E+00	3	0	1	7.68E+00	7.48E+00	2.01E-01	0	8.15E+00	2.24E+01	37	-37	8.00E+00	4.53E+00
				1					8.00	4.80	1.50		2.00E+00	4.80E+00	-3.14E+00	5.43E+00	5.43E+00	3.00E+00	5.23E-01	3.14E+00	3.43E+00	3.00E+00	9.14E-01	3.48E+00	6.14E-01	3.68E+00	0	-4.29E-01	-9.53E-02	-1.12E-01	-3.00E+00	-2.10E+00	-5.96E+00	7.00E+00	-4.29E-01	-3.00E-01	-8.52E-01	6.15E+00	6.26E+00	5.43E-01	1.05E+01	6.28E+00	6.26E+00	4.15E+00	4.25E+00	2.13E+00	1.20E+01	1.47E+01	1.05E+00	1.22E-01				1.22E-01	1.43E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.30E+00	3.64E+01	6.08E+00	1	2.00E+00	4.80E+00	-3.14E+00	5.43E+00	5.43E+00	3.00E+00	5.72E+00	3.14E+00	2.30E+00	3.00E+00	5.77E+00	3.48E+00	5.90E+00	3.24E+00	0.00E+00	7.02E-01	1.08E-01	1.26E-01	-3.00E+00	-2.10E+00	-5.96E+00	7.00E+00	-4.29E-01	-3.00E-01	-8.52E-01	6.15E+00	6.26E+00	5.43E-01	1.05E+01	6.28E+00	6.26E+00	4.15E+00	4.25E+00	2.13E+00	3	9.56E+00	1.23E+01	5.43E+00	5.34E+00	5.34E+00	6.25E+00	3	0	1	7.42E+00	7.24E+00	1.83E-01	0	8.39E+00	2.23E+01	37	-37	8.00E+00	4.80E+00
				1					8.00	5.07	1.50		1.91E+00	5.07E+00	-2.23E+00	5.38E+00	5.38E+00	3.00E+00	4.84E-01	3.34E+00	3.46E+00	3.00E+00	8.93E-01	3.66E+00	5.62E-01	3.87E+00	0	-4.65E-01	-1.17E-01	-1.37E-01	-3.00E+00	-2.37E+00	-6.49E+00	7.53E+00	-3.98E-01	-3.14E-01	-8.62E-01	6.07E+00	6.02E+00	9.54E-01	1.11E+01	6.39E+00	6.29E+00	4.10E+00	4.44E+00	2.25E+00	1.27E+01	1.60E+01	1.15E+00	1.91E-01				1.91E-01	2.23E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.43E+00	3.61E+01	6.04E+00	1	1.91E+00	5.07E+00	-2.23E+00	5.38E+00	5.38E+00	3.00E+00	5.71E+00	3.34E+00	2.33E+00	3.00E+00	5.76E+00	3.66E+00	5.89E+00	3.44E+00	0.00E+00	6.70E-01	9.52E-02	1.11E-01	-3.00E+00	-2.37E+00	-6.49E+00	7.53E+00	-3.98E-01	-3.14E-01	-8.62E-01	6.07E+00	6.02E+00	9.54E-01	1.11E+01	6.39E+00	6.29E+00	4.10E+00	4.44E+00	2.25E+00	3	1.05E+01	1.38E+01	5.46E+00	5.53E+00	5.46E+00	6.39E+00	3	0	1	7.18E+00	7.01E+00	1.70E-01	0	8.62E+00	2.23E+01	36	-36	8.00E+00	5.07E+00
				1					8.00	5.33	1.50		1.82E+00	5.33E+00	-1.49E+00	5.34E+00	5.34E+00	3.00E+00	4.55E-01	3.54E+00	3.49E+00	3.00E+00	8.77E-01	3.84E+00	5.22E-01	4.06E+00	0	-4.94E-01	-1.37E-01	-1.60E-01	-3.00E+00	-2.63E+00	-7.08E+00	8.13E+00	-3.69E-01	-3.24E-01	-8.71E-01	5.99E+00	5.86E+00	1.30E+00	1.18E+01	6.51E+00	6.29E+00	4.06E+00	4.60E+00	2.37E+00	1.36E+01	1.73E+01	1.24E+00	2.78E-01				2.78E-01	3.25E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.58E+00	3.58E+01	6.01E+00	1	1.82E+00	5.33E+00	-1.49E+00	5.34E+00	5.34E+00	3.00E+00	5.71E+00	3.54E+00	2.36E+00	3.00E+00	5.76E+00	3.84E+00	5.88E+00	3.64E+00	0.00E+00	6.39E-01	8.42E-02	9.85E-02	-3.00E+00	-2.63E+00	-7.08E+00	8.13E+00	-3.69E-01	-3.24E-01	-8.71E-01	5.99E+00	5.86E+00	1.30E+00	1.18E+01	6.51E+00	6.29E+00	4.06E+00	4.60E+00	2.37E+00	3	1.15E+01	1.52E+01	5.47E+00	5.73E+00	5.47E+00	6.41E+00	3	0	1	6.96E+00	6.80E+00	1.62E-01	0	8.87E+00	2.23E+01	36	-36	8.00E+00	5.33E+00
				1					8.00	5.60	1.50		1.73E+00	5.60E+00	-8.97E-01	5.31E+00	5.31E+00	3.00E+00	4.32E-01	3.74E+00	3.52E+00	3.00E+00	8.65E-01	4.03E+00	4.90E-01	4.25E+00	0	-5.17E-01	-1.55E-01	-1.82E-01	-3.00E+00	-2.90E+00	-7.74E+00	8.79E+00	-3.41E-01	-3.30E-01	-8.80E-01	5.90E+00	5.74E+00	1.60E+00	1.24E+01	6.64E+00	6.27E+00	4.03E+00	4.72E+00	2.47E+00	1.45E+01	1.86E+01	1.32E+00	3.85E-01				3.85E-01	4.51E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.74E+00	3.55E+01	5.98E+00	1	1.73E+00	5.60E+00	-8.97E-01	5.31E+00	5.31E+00	3.00E+00	5.71E+00	3.74E+00	2.39E+00	3.00E+00	5.76E+00	4.03E+00	5.87E+00	3.85E+00	0.00E+00	6.09E-01	7.44E-02	8.71E-02	-3.00E+00	-2.90E+00	-7.74E+00	8.79E+00	-3.41E-01	-3.30E-01	-8.80E-01	5.90E+00	5.74E+00	1.60E+00	1.24E+01	6.64E+00	6.27E+00	4.03E+00	4.72E+00	2.47E+00	3	1.25E+01	1.67E+01	5.47E+00	5.93E+00	5.47E+00	6.40E+00	3	0	1	6.76E+00	6.61E+00	1.54E-01	0	9.11E+00	2.23E+01	36	-36	8.00E+00	5.60E+00
				1					8.00	5.87	1.50		1.64E+00	5.87E+00	-4.00E-01	5.28E+00	5.28E+00	3.00E+00	4.13E-01	3.95E+00	3.54E+00	3.00E+00	8.56E-01	4.22E+00	4.65E-01	4.44E+00	0	-5.37E-01	-1.72E-01	-2.02E-01	-3.00E+00	-3.17E+00	-8.46E+00	9.52E+00	-3.15E-01	-3.33E-01	-8.89E-01	5.81E+00	5.65E+00	1.86E+00	1.31E+01	6.80E+00	6.24E+00	3.99E+00	4.82E+00	2.57E+00	1.54E+01	2.00E+01	1.40E+00	5.14E-01				5.14E-01	6.02E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.91E+00	3.52E+01	5.95E+00	1	1.64E+00	5.87E+00	-4.00E-01	5.28E+00	5.28E+00	3.00E+00	5.71E+00	3.95E+00	2.42E+00	3.00E+00	5.76E+00	4.22E+00	5.86E+00	4.05E+00	0.00E+00	5.80E-01	6.57E-02	7.69E-02	-3.00E+00	-3.17E+00	-8.46E+00	9.52E+00	-3.15E-01	-3.33E-01	-8.89E-01	5.81E+00	5.65E+00	1.86E+00	1.31E+01	6.80E+00	6.24E+00	3.99E+00	4.82E+00	2.57E+00	3	1.36E+01	1.82E+01	5.45E+00	6.14E+00	5.45E+00	6.38E+00	3	0	1	6.57E+00	6.42E+00	1.48E-01	0	9.35E+00	2.22E+01	35	-35	8.00E+00	5.87E+00
				1					8.00	6.13	1.50		1.56E+00	6.13E+00	1.94E-02	5.26E+00	5.26E+00	3.00E+00	3.98E-01	4.16E+00	3.55E+00	3.00E+00	8.49E-01	4.42E+00	4.44E-01	4.64E+00	0	-5.53E-01	-1.88E-01	-2.20E-01	-3.00E+00	-3.43E+00	-9.24E+00	1.03E+01	-2.91E-01	-3.33E-01	-8.97E-01	5.72E+00	5.59E+00	2.10E+00	1.38E+01	6.97E+00	6.19E+00	3.96E+00	4.89E+00	2.66E+00	1.64E+01	2.13E+01	1.47E+00	6.66E-01				6.66E-01	7.80E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.08E+00	3.49E+01	5.92E+00	1	1.56E+00	6.13E+00	1.94E-02	5.26E+00	5.26E+00	3.00E+00	5.71E+00	4.16E+00	2.45E+00	3.00E+00	5.76E+00	4.42E+00	5.85E+00	4.27E+00	0.00E+00	5.51E-01	5.79E-02	6.78E-02	-3.00E+00	-3.43E+00	-9.24E+00	1.03E+01	-2.91E-01	-3.33E-01	-8.97E-01	5.72E+00	5.59E+00	2.10E+00	1.38E+01	6.97E+00	6.19E+00	3.96E+00	4.89E+00	2.66E+00	3	1.47E+01	1.97E+01	5.42E+00	6.35E+00	5.42E+00	6.35E+00	3	0	1	6.39E+00	6.25E+00	1.43E-01	0	9.60E+00	2.22E+01	35	-35	8.00E+00	6.13E+00
				1					8.00	6.40	1.50		1.47E+00	6.40E+00	3.78E-01	5.24E+00	5.24E+00	3.00E+00	3.86E-01	4.38E+00	3.57E+00	3.00E+00	8.44E-01	4.63E+00	4.27E-01	4.84E+00	0	-5.68E-01	-2.03E-01	-2.37E-01	-3.00E+00	-3.70E+00	-1.01E+01	1.12E+01	-2.69E-01	-3.32E-01	-9.04E-01	5.63E+00	5.55E+00	2.31E+00	1.46E+01	7.15E+00	6.14E+00	3.94E+00	4.95E+00	2.75E+00	1.74E+01	2.27E+01	1.54E+00	8.42E-01				8.42E-01	9.85E-01	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.27E+00	3.46E+01	5.89E+00	1	1.47E+00	6.40E+00	3.78E-01	5.24E+00	5.24E+00	3.00E+00	5.71E+00	4.38E+00	2.48E+00	3.00E+00	5.75E+00	4.63E+00	5.85E+00	4.48E+00	0.00E+00	5.23E-01	5.10E-02	5.97E-02	-3.00E+00	-3.70E+00	-1.01E+01	1.12E+01	-2.69E-01	-3.32E-01	-9.04E-01	5.63E+00	5.55E+00	2.31E+00	1.46E+01	7.15E+00	6.14E+00	3.94E+00	4.95E+00	2.75E+00	3	1.59E+01	2.12E+01	5.38E+00	6.59E+00	5.38E+00	6.30E+00	3	0	1	6.23E+00	6.09E+00	1.39E-01	0	9.84E+00	2.21E+01	35	-35	8.00E+00	6.40E+00
				1					8.00	6.67	1.50		1.38E+00	6.67E+00	6.89E-01	5.23E+00	5.23E+00	3.00E+00	3.76E-01	4.60E+00	3.58E+00	3.00E+00	8.39E-01	4.84E+00	4.13E-01	5.05E+00	0	-5.80E-01	-2.16E-01	-2.53E-01	-3.00E+00	-3.97E+00	-1.10E+01	1.21E+01	-2.49E-01	-3.29E-01	-9.11E-01	5.55E+00	5.53E+00	2.51E+00	1.53E+01	7.35E+00	6.08E+00	3.91E+00	4.99E+00	2.82E+00	1.85E+01	2.42E+01	1.60E+00	1.04E+00				1.04E+00	1.22E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.46E+00	3.43E+01	5.86E+00	1	1.38E+00	6.67E+00	6.89E-01	5.23E+00	5.23E+00	3.00E+00	5.70E+00	4.60E+00	2.50E+00	3.00E+00	5.75E+00	4.84E+00	5.84E+00	4.71E+00	0.00E+00	4.96E-01	4.48E-02	5.24E-02	-3.00E+00	-3.97E+00	-1.10E+01	1.21E+01	-2.49E-01	-3.29E-01	-9.11E-01	5.55E+00	5.53E+00	2.51E+00	1.53E+01	7.35E+00	6.08E+00	3.91E+00	4.99E+00	2.82E+00	3	1.71E+01	2.27E+01	5.32E+00	6.83E+00	5.32E+00	6.23E+00	3	0	1	6.07E+00	5.94E+00	1.36E-01	0	1.01E+01	2.20E+01	35	-35	8.00E+00	6.67E+00
				1					8.00	6.93	1.50		1.29E+00	6.93E+00	9.61E-01	5.21E+00	5.21E+00	3.00E+00	3.68E-01	4.82E+00	3.59E+00	3.00E+00	8.35E-01	5.05E+00	4.01E-01	5.25E+00	0	-5.91E-01	-2.29E-01	-2.68E-01	-3.00E+00	-4.23E+00	-1.20E+01	1.30E+01	-2.30E-01	-3.25E-01	-9.17E-01	5.47E+00	5.53E+00	2.69E+00	1.60E+01	7.57E+00	6.02E+00	3.89E+00	5.01E+00	2.89E+00	1.97E+01	2.56E+01	1.65E+00	1.27E+00				1.27E+00	1.48E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.66E+00	3.40E+01	5.84E+00	1	1.29E+00	6.93E+00	9.61E-01	5.21E+00	5.21E+00	3.00E+00	5.70E+00	4.82E+00	2.53E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.05E+00	5.83E+00	4.93E+00	0.00E+00	4.69E-01	3.93E-02	4.60E-02	-3.00E+00	-4.23E+00	-1.20E+01	1.30E+01	-2.30E-01	-3.25E-01	-9.17E-01	5.47E+00	5.53E+00	2.69E+00	1.60E+01	7.57E+00	6.02E+00	3.89E+00	5.01E+00	2.89E+00	3	1.83E+01	2.42E+01	5.26E+00	7.09E+00	5.26E+00	6.16E+00	3	0	1	5.93E+00	5.80E+00	1.33E-01	0	1.03E+01	2.20E+01	34	-34	8.00E+00	6.93E+00
				1					8.00	7.20	1.50		1.20E+00	7.20E+00	1.20E+00	5.20E+00	5.20E+00	3.00E+00	3.61E-01	5.05E+00	3.60E+00	3.00E+00	8.32E-01	5.27E+00	3.91E-01	5.47E+00	0	-6.00E-01	-2.40E-01	-2.81E-01	-3.00E+00	-4.50E+00	-1.30E+01	1.41E+01	-2.13E-01	-3.20E-01	-9.23E-01	5.39E+00	5.53E+00	2.87E+00	1.68E+01	7.80E+00	5.95E+00	3.88E+00	5.03E+00	2.95E+00	2.08E+01	2.71E+01	1.71E+00	1.52E+00				1.52E+00	1.78E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.86E+00	3.37E+01	5.82E+00	1	1.20E+00	7.20E+00	1.20E+00	5.20E+00	5.20E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.05E+00	2.56E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.27E+00	5.83E+00	5.16E+00	0.00E+00	4.44E-01	3.43E-02	4.02E-02	-3.00E+00	-4.50E+00	-1.30E+01	1.41E+01	-2.13E-01	-3.20E-01	-9.23E-01	5.39E+00	5.53E+00	2.87E+00	1.68E+01	7.80E+00	5.95E+00	3.88E+00	5.03E+00	2.95E+00	3	1.95E+01	2.58E+01	5.19E+00	7.37E+00	5.19E+00	6.07E+00	3	0	1	5.80E+00	5.67E+00	1.31E-01	0	1.06E+01	2.19E+01	34	-34	8.00E+00	7.20E+00
				1					8.00	7.47	1.50		1.11E+00	7.47E+00	1.41E+00	5.19E+00	5.19E+00	3.00E+00	3.54E-01	5.28E+00	3.61E+00	3.00E+00	8.30E-01	5.49E+00	3.82E-01	5.68E+00	0	-6.08E-01	-2.51E-01	-2.94E-01	-3.00E+00	-4.77E+00	-1.41E+01	1.52E+01	-1.98E-01	-3.14E-01	-9.29E-01	5.32E+00	5.55E+00	3.03E+00	1.76E+01	8.05E+00	5.89E+00	3.86E+00	5.04E+00	3.01E+00	2.20E+01	2.86E+01	1.85E+00	1.80E+00				1.80E+00	2.11E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.06E+00	3.34E+01	5.80E+00	1	1.11E+00	7.47E+00	1.41E+00	5.19E+00	5.19E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.28E+00	2.58E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.49E+00	5.82E+00	5.39E+00	0.00E+00	4.19E-01	3.00E-02	3.51E-02	-3.00E+00	-4.77E+00	-1.41E+01	1.52E+01	-1.98E-01	-3.14E-01	-9.29E-01	5.32E+00	5.55E+00	3.03E+00	1.76E+01	8.05E+00	5.89E+00	3.86E+00	5.04E+00	3.01E+00	3	2.08E+01	2.74E+01	5.21E+00	7.66E+00	5.21E+00	6.09E+00	3	0	1	5.68E+00	5.56E+00	1.27E-01	0	1.08E+01	2.18E+01	34	-34	8.00E+00	7.47E+00
				1					8.00	7.73	1.50		1.02E+00	7.73E+00	1.60E+00	5.18E+00	5.18E+00	3.00E+00	3.49E-01	5.51E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.27E-01	5.71E+00	3.74E-01	5.90E+00	0	-6.16E-01	-2.61E-01	-3.06E-01	-3.00E+00	-5.03E+00	-1.53E+01	1.63E+01	-1.84E-01	-3.08E-01	-9.34E-01	5.25E+00	5.57E+00	3.19E+00	1.84E+01	8.31E+00	5.83E+00	3.85E+00	5.04E+00	3.06E+00	2.33E+01	3.02E+01	2.43E+00	2.11E+00				2.11E+00	2.47E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.28E+00	3.31E+01	5.78E+00	1	1.02E+00	7.73E+00	1.60E+00	5.18E+00	5.18E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.51E+00	2.61E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.71E+00	5.82E+00	5.62E+00	0.00E+00	3.94E-01	2.61E-02	3.06E-02	-3.00E+00	-5.03E+00	-1.53E+01	1.63E+01	-1.84E-01	-3.08E-01	-9.34E-01	5.25E+00	5.57E+00	3.19E+00	1.84E+01	8.31E+00	5.83E+00	3.85E+00	5.04E+00	3.06E+00	3	2.21E+01	2.90E+01	5.66E+00	7.97E+00	5.66E+00	6.63E+00	3	0	1	5.58E+00	5.46E+00	1.14E-01	0	1.11E+01	2.17E+01	33	-33	8.00E+00	7.73E+00
				1					8.00	8.00	1.50		9.33E-01	8.00E+00	1.77E+00	5.17E+00	5.17E+00	3.00E+00	3.45E-01	5.75E+00	3.62E+00	3.00E+00	8.25E-01	5.94E+00	3.67E-01	6.12E+00	0	-6.23E-01	-2.71E-01	-3.17E-01	-3.00E+00	-5.30E+00	-1.65E+01	1.76E+01	-1.71E-01	-3.02E-01	-9.38E-01	5.19E+00	5.60E+00	3.33E+00	1.92E+01	8.59E+00	5.76E+00	3.84E+00	5.04E+00	3.11E+00	2.46E+01	3.17E+01	3.04E+00	2.44E+00				2.44E+00	2.86E+00	3	0	1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.49E+00	3.28E+01	5.76E+00	1	9.33E-01	8.00E+00	1.77E+00	5.17E+00	5.17E+00	3.00E+00	5.70E+00	5.75E+00	2.63E+00	3.00E+00	5.75E+00	5.94E+00	5.81E+00	5.86E+00	0.00E+00	3.71E-01	2.27E-02	2.65E-02	-3.00E+00	-5.30E+00	-1.65E+01	1.76E+01	-1.71E-01	-3.02E-01	-9.38E-01	5.19E+00	5.60E+00	3.33E+00	1.92E+01	8.59E+00	5.76E+00	3.84E+00	5.04E+00	3.11E+00	3	2.35E+01	3.07E+01	6.14E+00	8.31E+00	6.14E+00	7.19E+00	3	0	1	5.48E+00	5.38E+00	1.03E-01	0	1.13E+01	2.16E+01	33	-33	8.00E+00	8.00E+00

				0.00

## Gg_2A
Gegevens plan:					rekentool					5.3333333333	0	1.5	1					HvDZ					via Szijde	CORR					Lp	reflectie in huis?REFLECTIE					Tuinhuis	Dscherm-refl	Aanbouw	R-refl	Lp-refl-huis	Lp-tot		5.3333333333	0
Omschrijving:	Warmtepomp aan Transitielaan 7 te Ecodorp					WPAC-geluid V2020_0					Hvert aan					XSN	YSN	omw-SN	omw-hor					reflectie in huis?		CG					nabij		tegen
Organisatie	Installatiebedrijf X					ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door					schaal:	2.12			t.b.v. figuur					snijp. Scherm					hoogte					Deze				berekening horizontale omwegen					(als ny: Ysn1,2 := 1000)		(als nx: Xsn1,2 := 1000)					(1)	(2-1)	(2-2)	(3)				2020.10.21					reflectie in huis?					snijp. Scherm					hoogte					erfgrens?	REFLECTIE	perceelgrens?
Uitgevoerd door	De berekenaar					LBP SIGHT					ontvangers:	Xo	Yo	Zo	GEB?	ys1	ys2	xs1	xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2	Zijde?	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3					N-horizont	hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	r-dir.	Lp	x-snij	REFL?	ys1	ys2		xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2		D-vert+hor				Lp-tot		Xo	Yo				max:	37	dB(A): hoogste berekende geluiddrukniveau bij ingevoerd LwA
Datum:	2020.11.11					Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-					Xb	Yb	Zb		x=x1-lijn	x=x2-lijn		y=y2-lijn				eiland	x1					gemiddeld:				Hier stond bij Gg_2 de reflectiepad-afscherming					R-refl	Lp-refl-huis	Lp-tot		Xo	Yo					31	dB(A): laagste geluiddrukniveau (perceelgrens + extra posities)
				niveau van warmtepompen en airco's					bron	1.0	7.0	3.8		YS1	YS2	XS1	XS2					max:			t/m kolom CB					37
Gg_2A: BRON OP BOUWWERK ACHTER IN TUIN					Uitgegeven dd. 2020.11.11					X1	X2	Y1		Y2	Zs			testen bron boven schermen				x2					Lp		is Gg_2 identiek					Lp-refl-huis					34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	32
				Aanbouw	-1	4	5		9	3	m		Xb	0			y1	y2					niet 1000 maar Yb		niet 100 maar Xb					aan Gg_2A					X	Y	0	0	10.0	10.0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
				Xh1	Xh2					Xb	0					0					37		-37.000	0.000	0	0	9.7		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Bronpositie					Huis	0	10			Lw	62	dB(A)		Yb	5					Nx = Xb-Xo					37		-37.000	0.000	0	0	9.3		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Xb	1.00	m	X-coördinaat bron (meer dan .25 m binnen rand bouwwerk)					f-oct	250	Hz		Ys	0					Ny = Yb-Yo					dakranden					37		-37.000	0.000	0	1	9.0		33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Yb	7.00	m	Y-coördinaat bron (meer dan .25 m binnen rand bouwwerk)					X-stap	Y-stap	Ho					som	5					Nz = beta = -(Nx^2 + Ny^2) /(Zb-Zo)					p8	p8					0	1	8.7			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Zb	3.80	m	dit is 2/3e van de bronhoogte (H-onderkant + 2/3e H-machine)					Haakjescheck	0.3333333333	0.3333333333	1.5					|N| = (Nx^2 + Ny^2 + Nz^2)^0.5					lijn					0	1	8.3	8.3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Bronsterkte					Perceelgrens					Erfgrens	x	xg	y		yg	ze					0					X=X1	X=X2	Y=Y1	Y=Y2					ExcelRT proof			0	1	8.0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Geluidvermogenniveau LwA	62	dB(A)	Vrij in te vullen; heeft geen invloed op toegestaan LwA.					grenst aan					0	10	0		10	1.5					-1.15		gamma = -(nx*Xb + ny*Yb + nx*Zb)					snijp.	snijp.					N-horizont					Aanbouw			MAX	MIN			0	1	7.7			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
marge:	3	dB(A)					woonbestemming?					ontvangers:				t.b.v. figuur					snijp. Scherm					hoogte					berekening horizontale omwegen					(als ny: Ysn1,2 := 1000)		(als nx: Xsn1,2 := 1000)					(1)	(2-1)	(2-2)	(3)					reflectie in huis?					REFLECTIE	tegen			37.00	-31.00			0	1	7.3			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Perceelgrens					Grenst aan woonbestemming?	J / N					ontvangers:	Xo	Yo	Zo	GEB?	ys1	ys2	xs1	xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2	HvDZ	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3				omw-hor	N-horizont	hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	r-dir.	Lp	x-snij	REFL?					TNE	Dscherm-refl	perceelgrens?	R-refl	Lp-refl-huis	Lp-tot	min Lp-tot	Xo	Yo	8	1	7.0			1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Xp1	0.0	m	X-coördinaat linkerhoek perceel = 0				Linkerzijde (y-as; x=0)	J			0					lijn y = Yp1 (x-as)	0	0	1.5	1					0					0	0	0	1	6.7	6.7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Xp2	10.0	m	X-coördinaat rechterhoek perceel				Rechterzijde: (X=Xp2)	J			0					0.3333333333	0	1.5	1					0					0.3333333333	0	0	1	6.3			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Yp1	0.0	m	Y-coördinaat linkerhoek perceel = 0				Onderzijde (x-as; Y=o)	N			0					0.6666666667	0	1.5	1					0					0.6666666667	0	0	1	6.0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Yp2	10.0	m	Y-coördinaat rechterhoek perceel				Bovenzijde (Y=Yp2)	J			0					1.00	0	1.5	1					0					1	0	0	1	5.7			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
ze	1.5	m	Beoordelingshoogte					0					1.3333333333	0	1.5	1					0					1.3333333333	0	0	1	5.3			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Gevel van woning					0					1.6666666667	0	1.5	1					0					1.6666666667	0	0	1	5.0	5.0	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Xh1	0.0	m					0					2	0	1.5	1					0					2	0	0	0	4.7		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Xh2	10.0	m					0					2.3333333333	0	1.5	1					0					2.3333333333	0	0	0	4.3		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Bouwwerk waar buitenunit op staat					0					2.6666666667	0	1.5	1					0					2.6666666667	0	0	0	4.0		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
xA1	-1.0	m	kleinste X-coördinaat van de aanbouw					0					3	0	1.5	1					0					3	0	0	0	3.7		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
xA2	4.0	m	grootste X-coördinaat van de aanbouw					0					3.3333333333	0	1.5	1					0					3.3333333333	0	0	0	3.3	3.3	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
yA1	5.0		kleinste Y-coördinaat van de aanbouw					0					3.6666666667	0	1.5	1					0					3.6666666667	0	0	0	3.0		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
yA2	9.0	m	grootste Y-coördinaat v. aanbouw (max 1 m kleiner dan Yp2)					0					4	0	1.5	1					0					4	0	0	0	2.7		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
zAs	3.0	m	Hoogte aanbouw buitenunit op staat					0					4.3333333333	0	1.5	1					0					4.3333333333	0	0	0	2.3		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Invoer extra ontvangposities		positie1	positie2	positie3					Legenda figuur:		0					4.6666666667	0	1.5	1					0					4.6666666667	0	0	0	2.0		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Xontv ("nvt" invullen om postitie niet mee te nemen)	m	-2.0	8.0	nvt					Buitenunit:		0					5	0	1.5	1					0					5	0	0	0	1.7	1.7	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Yontv	m	0.0	0.0		Q				Bouwwerk (schuurtje, berging)		0					5.3333333333	0	1.5	1					0					5.3333333333	0	0	0	1.3		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Zontv	m	4.5	4.5		2 = op bodem of dak, rondom vrij				Aangrenzende woning		0					5.6666666667	0	1.5	1					0					5.6666666667	0	0	0	1.0		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Buitenunit volledig afgeschermd op ontvangpositie?	J / N	N	N		1 = op bodem of dak, tegen 1 wand					0					6	0	1.5	1					0					6	0	0	0	0.7		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Q-geluidbron	-	2.0	2.0		0.5 = op bodem of dak, tussen 2 of meer wanden					0					6.3333333333	0	1.5	1					0					6.3333333333	0	0	0	0.3		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Resultaten op extra posities en perc.grens:		positie 1	positie 2	positie 3	perc.grens					0					6.6666666667	0	1.5	1					0					6.6666666667	0	0	0	0.0	0.0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Lp berekend op deze positie::		35	33		37	dB(A)	bij het ingevoerde LwA				0					7	0	1.5	1					0					7	0	Bron?	gebouw		Y [m]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				0					7.3333333333	0	1.5	1					0					7.3333333333	0			y
				0					7.6666666667	0	1.5	1					0					7.6666666667	0	36.00000				X [m]	0.0					1.7					3.3					5.0					6.7					8.3					10.0
minus Minimum: (ExcelRT-proof)		-35	-33	-9999	-31					0					8	0	1.5	1					0					8	0					X	0.0	0.3	0.7	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0	8.3	8.7	9.0	9.3	9.7	10.0
				0					8.3333333333	0	1.5	1					0					8.3333333333	0				Bron	gebouw?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelaatbaar geluid inclusief marge:					0					8.6666666667	0	1.5	1					0					8.6666666667	0	Fout:510					0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(LwA + K1) dag, max ≤	dB(A)	67					0					9	0	1.5	1					0					9	0
(LwA + K1) avond/nacht, max ≤	dB(A)	62					0					9.3333333333	0	1.5	1					0					9.3333333333	0
Dit is de eis voor het geluidvermogenniveau van de warmtepomp inclusief tonaalcorrectie, van de buitenunit					0					9.6666666667	0	1.5	1					0					9.6666666667	0
(dus evt. Inclusief demping van omkasting)					0					10	0	1.5	1					0					10	0
Q = 2 in alle berekeningen naar perceelgrens		-					1					lijn y = Yp2	0	10	1.5		1.30E+01	-2.00E+00	1.67E+00	3.33E-01	3.33E-01	9.00E+00	2.11E+00	1.05E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.25E+00	1.83E+00	2.61E+00	1.30E+00	1	7.33E-01	1.78E-01	2.08E-01	1.00E+00	-3.00E+00	-4.35E+00	5.38E+00	1.86E-01	-5.58E-01	-8.09E-01	6.79E+00	7.49E+00	9.16E+00	-8.48E+00	3.52E+00	4.72E+00	1.96E+00	5.87E+00	3.11E+00	1.39E+00	3.10E+00	4.49E+00	4.23E+00				1.39E+00	1.62E+00	3	0	1	8.55E+00	7.75E+00	7.99E-01	3.91E+00	3.34E+01	5.88E-01	1					1	5.00	0.00	17.18	22.35	34	-34	0	10
Absorptie huis	0.2	-	TESTWAARDE\, moet 0 of 0.2 zijn					1					achtergrens	0.3333333333	10	1.5		1.60E+01	-6.50E+00	1.44E+00	5.56E-01	5.56E-01	9.00E+00	2.05E+00	1.02E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.20E+00	1.82E+00	2.56E+00	1.28E+00	1	7.33E-01	1.77E-01	2.08E-01	6.67E-01	-3.00E+00	-4.11E+00	5.13E+00	1.30E-01	-5.85E-01	-8.01E-01	7.01E+00	7.65E+00	8.76E+00	-1.29E+01	5.07E+00	4.94E+00	2.01E+00	5.75E+00	2.83E+00	1.50E+00	2.96E+00	4.05E+00	3.88E+00				1.50E+00	1.76E+00	3	0	1	8.54E+00	7.80E+00	7.46E-01	3.84E+00	3.35E+01	7.25E-01	1					1	5.00	0.00	17.17	22.35	34	-34	0.3333333333	10
				1					0.6666666667	10	1.5		2.50E+01	-2.00E+01	1.22E+00	7.78E-01	7.78E-01	9.00E+00	2.01E+00	1.01E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.17E+00	1.81E+00	2.53E+00	1.26E+00	1	7.33E-01	1.77E-01	2.07E-01	3.33E-01	-3.00E+00	-3.96E+00	4.98E+00	6.69E-02	-6.02E-01	-7.95E-01	7.17E+00	7.83E+00	8.39E+00	-2.65E+01	9.49E+00	5.15E+00	2.12E+00	5.57E+00	2.54E+00	1.63E+00	2.80E+00	4.00E+00	3.60E+00				1.63E+00	1.91E+00	3	0	1	8.54E+00	7.84E+00	6.94E-01	3.79E+00	3.36E+01	8.63E-01	1					1	5.00	0.00	17.16	22.36	34	-34	0.6666666667	10
				1					1	10	1.5		1.00E+05	-1.00E+05	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	9.00E+00	2.00E+00	1.00E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.15E+00	1.80E+00	2.52E+00	1.26E+00	1	7.33E-01	1.77E-01	2.07E-01	0.00E+00	-3.00E+00	-3.91E+00	4.93E+00	0.00E+00	-6.08E-01	-7.94E-01	7.27E+00	8.04E+00	8.04E+00	1.00E+03	1.00E+03	5.33E+00	2.27E+00	5.33E+00	2.27E+00	1.79E+00	2.63E+00	3.95E+00	3.38E+00				1.79E+00	2.09E+00	3	0	1	8.53E+00	7.89E+00	6.41E-01	3.78E+00	3.36E+01	1.00E+00	1					1	5.00	0.00	17.15	22.36	34	-34	1	10
				1					1.3333333333	10	1.5		-1.10E+01	3.40E+01	7.78E-01	1.22E+00	1.22E+00	9.00E+00	2.01E+00	1.01E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.17E+00	1.81E+00	2.53E+00	1.26E+00	1	7.33E-01	1.77E-01	2.07E-01	-3.33E-01	-3.00E+00	-3.96E+00	4.98E+00	-6.69E-02	-6.02E-01	-7.95E-01	7.31E+00	8.28E+00	7.72E+00	2.85E+01	-7.49E+00	5.48E+00	2.45E+00	5.06E+00	2.03E+00	1.97E+00	2.49E+00	3.89E+00	3.21E+00				1.97E+00	2.31E+00	3	0	1	8.54E+00	7.95E+00	5.88E-01	3.79E+00	3.35E+01	1.14E+00	1					1	5.00	0.00	17.16	22.36	34	-34	1.3333333333	10
(dus evt. Inclusief demping van omkasting)					Grens perc.					1					1.6666666667	10	1.5		-2.00E+00	2.05E+01	5.56E-01	1.44E+00	1.44E+00	9.00E+00	2.05E+00	1.02E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.20E+00	1.82E+00	2.56E+00	1.28E+00	1	7.33E-01	1.77E-01	2.08E-01	-6.67E-01	-3.00E+00	-4.11E+00	5.13E+00	-1.30E-01	-5.85E-01	-8.01E-01	7.27E+00	8.54E+00	7.43E+00	1.49E+01	-3.07E+00	5.59E+00	2.66E+00	4.77E+00	1.85E+00	2.20E+00	2.43E+00	3.80E+00	3.08E+00				2.20E+00	2.57E+00	3	0	1	8.54E+00	8.01E+00	5.36E-01	3.84E+00	3.33E+01	1.27E+00	1					1	5.00	0.00	17.17	22.35	34	-34	1.6666666667	10
Berekeningen					1					2	10	1.5		1.00E+00	1.60E+01	3.33E-01	1.67E+00	1.67E+00	9.00E+00	2.11E+00	1.05E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.25E+00	1.83E+00	2.61E+00	1.30E+00	1	7.33E-01	1.78E-01	2.08E-01	-1.00E+00	-3.00E+00	-4.35E+00	5.38E+00	-1.86E-01	-5.58E-01	-8.09E-01	7.17E+00	8.83E+00	7.16E+00	1.05E+01	-1.52E+00	5.64E+00	2.88E+00	4.49E+00	1.73E+00	2.47E+00	2.51E+00	3.68E+00	2.98E+00				2.47E+00	2.89E+00	3	0	1	8.55E+00	8.07E+00	4.84E-01	3.91E+00	3.31E+01	1.41E+00	1					1	5.00	0.00	17.18	22.35	33	-33	2	10
R-bron ontvanger	m	7.6	9.9	#WAARDE!					1					2.3333333333	10	1.5		2.50E+00	1.38E+01	1.11E-01	1.89E+00	1.89E+00	9.00E+00	2.19E+00	1.09E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.33E+00	1.86E+00	2.67E+00	1.34E+00	1	7.33E-01	1.79E-01	2.09E-01	-1.33E+00	-3.00E+00	-4.69E+00	5.72E+00	-2.33E-01	-5.24E-01	-8.19E-01	7.02E+00	9.14E+00	6.92E+00	8.31E+00	-6.88E-01	5.65E+00	3.09E+00	4.23E+00	1.67E+00	2.78E+00	2.96E+00	3.52E+00	2.91E+00				2.78E+00	3.26E+00	3	0	1	8.56E+00	8.13E+00	4.35E-01	4.01E+00	3.28E+01	1.55E+00	1					1	5.00	0.00	17.21	22.34	33	-33	2.3333333333	10
D-scherm	dB	0	0	0					1					2.6666666667	10	1.5		3.40E+00	1.24E+01	-1.11E-01	2.11E+00	2.11E+00	9.00E+00	2.29E+00	1.14E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.42E+00	1.89E+00	2.75E+00	1.38E+00	1	7.33E-01	1.79E-01	2.09E-01	-1.67E+00	-3.00E+00	-5.12E+00	6.16E+00	-2.70E-01	-4.87E-01	-8.31E-01	6.83E+00	9.48E+00	6.70E+00	7.06E+00	-1.42E-01	5.62E+00	3.28E+00	4.00E+00	1.65E+00	3.15E+00	3.85E+00	3.33E+00	2.85E+00				2.85E+00	3.34E+00	3	0	1	8.57E+00	8.14E+00	4.26E-01	4.13E+00	3.26E+01	1.69E+00	1					1	5.00	0.00	17.24	22.32	33	-33	2.6666666667	10
DI-bron	dB	0	0	#DEL/0!					1					3	10	1.5		4.00E+00	1.15E+01	-3.33E-01	2.33E+00	2.33E+00	9.00E+00	2.40E+00	1.20E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.53E+00	1.92E+00	2.85E+00	1.43E+00	1	7.33E-01	1.79E-01	2.09E-01	-2.00E+00	-3.00E+00	-5.65E+00	6.70E+00	-2.98E-01	-4.47E-01	-8.43E-01	6.63E+00	9.84E+00	6.51E+00	6.26E+00	2.61E-01	5.57E+00	3.45E+00	3.80E+00	1.68E+00	3.56E+00	5.00E+00	3.11E+00	2.80E+00				2.80E+00	3.28E+00	3	0	1	8.56E+00	8.13E+00	4.33E-01	4.28E+00	3.23E+01	1.82E+00	1					1	5.00	0.00	17.27	22.30	33	-33	3	10
Lw - Lp	dB	26.7	28.9	9999.0	25.0					1					3.3333333333	10	1.5		4.43E+00	1.09E+01	-5.56E-01	2.56E+00	2.56E+00	9.00E+00	2.53E+00	1.27E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.66E+00	1.96E+00	2.96E+00	1.48E+00	1	7.33E-01	1.78E-01	2.08E-01	-2.33E+00	-3.00E+00	-6.28E+00	7.34E+00	-3.18E-01	-4.09E-01	-8.56E-01	6.43E+00	1.02E+01	6.34E+00	5.72E+00	5.82E-01	5.50E+00	3.59E+00	3.64E+00	1.73E+00	4.03E+00	6.45E+00	2.90E+00	2.74E+00				2.74E+00	3.21E+00	3	0	1	8.55E+00	8.11E+00	4.40E-01	4.44E+00	3.20E+01	1.96E+00	1					1	5.00	0.00	17.31	22.28	32	-32	3.3333333333	10
Lp (zonder marge)	dB	35.3	33.1	-9999.0	37.0					1					3.6666666667	10	1.5		4.75E+00	1.04E+01	-7.78E-01	2.78E+00	2.78E+00	9.00E+00	2.68E+00	1.34E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.79E+00	2.01E+00	3.08E+00	1.54E+00	1	7.33E-01	1.77E-01	2.07E-01	-2.67E+00	-3.00E+00	-7.00E+00	8.07E+00	-3.30E-01	-3.72E-01	-8.68E-01	6.23E+00	1.06E+01	6.20E+00	5.35E+00	8.51E-01	5.42E+00	3.70E+00	3.51E+00	1.80E+00	4.55E+00	8.28E+00	2.72E+00	2.68E+00				2.68E+00	3.13E+00	3	0	1	8.54E+00	8.09E+00	4.48E-01	4.63E+00	3.16E+01	2.10E+00	1					1	5.00	0.00	17.36	22.26	32	-32	3.6666666667	10
				1					4	10	1.5		5.00E+00	1.00E+01	-1.00E+00	3.00E+00	3.00E+00	9.00E+00	2.83E+00	1.41E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.94E+00	2.06E+00	3.22E+00	1.61E+00	1	7.33E-01	1.75E-01	2.05E-01	-3.00E+00	-3.00E+00	-7.83E+00	8.90E+00	-3.37E-01	-3.37E-01	-8.79E-01	6.04E+00	1.11E+01	6.09E+00	5.09E+00	1.09E+00	5.33E+00	3.80E+00	3.42E+00	1.88E+00	5.13E+00	1.05E+01	2.60E+00	2.60E+00				2.60E+00	3.05E+00	3	0	1	8.51E+00	8.05E+00	4.57E-01	4.83E+00	3.13E+01	2.24E+00	1					1	5.00	0.00	17.42	22.23	32	-32	4	10
FREQ	250	Hz					1					4.3333333333	10	1.5		5.20E+00	9.70E+00	-1.22E+00	3.22E+00	3.22E+00	9.00E+00	2.99E+00	1.49E+00	2.27E+00	3.00E+00	3.09E+00	2.12E+00	3.36E+00	1.68E+00	1	7.33E-01	1.73E-01	2.02E-01	-3.33E+00	-3.00E+00	-8.74E+00	9.83E+00	-3.39E-01	-3.05E-01	-8.90E-01	5.86E+00	1.16E+01	6.00E+00	4.90E+00	1.30E+00	5.25E+00	3.88E+00	3.34E+00	1.97E+00	5.75E+00	1.33E+01	2.55E+00	2.51E+00				2.51E+00	2.94E+00	3	0	1	8.48E+00	8.01E+00	4.69E-01	5.04E+00	3.10E+01	2.37E+00	1					0	0.00	0.00	17.48	27.20	32	-32	4.3333333333	10
		dB(A)					1					4.6666666667	10	1.5		5.36E+00	9.45E+00	-1.44E+00	3.44E+00	3.44E+00	9.00E+00	3.16E+00	1.58E+00	2.27E+00	3.00E+00	3.26E+00	2.18E+00	3.51E+00	1.76E+00	1	7.33E-01	1.70E-01	1.99E-01	-3.67E+00	-3.00E+00	-9.76E+00	1.08E+01	-3.38E-01	-2.77E-01	-9.00E-01	5.69E+00	1.20E+01	5.94E+00	4.77E+00	1.49E+00	5.17E+00	3.94E+00	3.29E+00	2.06E+00	6.43E+00	1.67E+01	2.55E+00	2.40E+00				2.40E+00	2.81E+00	3	0	1	8.44E+00	7.95E+00	4.84E-01	5.27E+00	3.06E+01	2.51E+00	1					0	0.00	0.00	17.54	27.17	32	-32	4.6666666667	10
toelaatbaar geluid (zonder marge)		positie1	positie2	positie3	perc.grens					1					5	10	1.5		5.50E+00	9.25E+00	-1.67E+00	3.67E+00	3.67E+00	9.00E+00	3.33E+00	1.67E+00	2.27E+00	3.00E+00	3.43E+00	2.24E+00	3.67E+00	1.83E+00	1	7.33E-01	1.67E-01	1.95E-01	-4.00E+00	-3.00E+00	-1.09E+01	1.20E+01	-3.34E-01	-2.51E-01	-9.08E-01	5.54E+00	1.26E+01	5.90E+00	4.67E+00	1.67E+00	5.09E+00	3.98E+00	3.25E+00	2.14E+00	7.16E+00	2.07E+01	2.56E+00	2.27E+00				2.27E+00	2.66E+00	3	0	1	8.39E+00	7.89E+00	5.03E-01	5.50E+00	3.03E+01	2.65E+00	1					0	0.00	0.00	17.62	27.13	32	-32	5	10
(LwA + K1 - Domkasting) max, dag =	dB(A)	72	74		70					1					5.3333333333	10	1.5		5.62E+00	9.08E+00	-1.89E+00	3.89E+00	3.89E+00	9.00E+00	3.51E+00	1.76E+00	2.27E+00	3.00E+00	3.60E+00	2.31E+00	3.83E+00	1.92E+00	1	7.33E-01	1.63E-01	1.91E-01	-4.33E+00	-3.00E+00	-1.21E+01	1.32E+01	-3.29E-01	-2.28E-01	-9.17E-01	5.41E+00	1.31E+01	5.89E+00	4.61E+00	1.85E+00	5.01E+00	4.02E+00	3.22E+00	2.23E+00	7.94E+00	2.55E+01	2.57E+00	2.12E+00				2.12E+00	2.49E+00	3	0	1	8.34E+00	7.81E+00	5.28E-01	5.75E+00	3.00E+01	2.78E+00	1					0	0.00	0.00	17.69	27.09	32	-32	5.3333333333	10
(LwA + K1 - Domkasting) max, avond+nacht =	dB(A)	67	69		65					1					5.6666666667	10	1.5		5.71E+00	8.93E+00	-2.11E+00	4.11E+00	4.00E+00	8.93E+00	3.57E+00	1.98E+00	2.32E+00	3.00E+00	3.66E+00	2.49E+00	3.86E+00	2.14E+00	0	6.79E-01	1.35E-01	1.57E-01	-4.67E+00	-3.00E+00	-1.34E+01	1.45E+01	-3.22E-01	-2.07E-01	-9.24E-01	5.28E+00	1.37E+01	5.90E+00	4.58E+00	2.01E+00	4.95E+00	4.05E+00	3.20E+00	2.31E+00	8.77E+00	3.12E+01	2.57E+00	1.96E+00				1.96E+00	2.29E+00	3	0	1	7.89E+00	7.37E+00	5.15E-01	6.01E+00	3.01E+01	2.92E+00	1					0	0.00	0.00	17.78	27.05	32	-32	5.6666666667	10
				1					6	10	1.5		5.80E+00	8.80E+00	-2.33E+00	4.33E+00	4.00E+00	8.80E+00	3.50E+00	2.33E+00	2.42E+00	3.00E+00	3.59E+00	2.77E+00	3.76E+00	2.51E+00	0	5.80E-01	9.38E-02	1.10E-01	-5.00E+00	-3.00E+00	-1.48E+01	1.59E+01	-3.15E-01	-1.89E-01	-9.30E-01	5.17E+00	1.43E+01	5.94E+00	4.57E+00	2.17E+00	4.88E+00	4.07E+00	3.19E+00	2.38E+00	9.66E+00	3.77E+01	2.54E+00	1.78E+00				1.78E+00	2.08E+00	3	0	1	7.16E+00	6.68E+00	4.78E-01	6.27E+00	3.04E+01	3.06E+00	1					0	0.00	0.00	17.87	27.01	32	-32	6	10
minteken (LwA + K1) dag ≤		-72.0	-74.0	-9999.0	-70.0	-9999.0	Truc tbv ExcelRT				1					6.3333333333	10	1.5		5.88E+00	8.69E+00	-2.56E+00	4.56E+00	4.00E+00	8.69E+00	3.44E+00	2.68E+00	2.51E+00	3.00E+00	3.53E+00	3.07E+00	3.68E+00	2.86E+00	0	4.94E-01	6.54E-02	7.65E-02	-5.33E+00	-3.00E+00	-1.63E+01	1.74E+01	-3.07E-01	-1.72E-01	-9.36E-01	5.07E+00	1.49E+01	6.01E+00	4.57E+00	2.32E+00	4.82E+00	4.09E+00	3.19E+00	2.45E+00	1.06E+01	4.53E+01	2.47E+00	1.58E+00				1.58E+00	1.85E+00	3	0	1	6.56E+00	6.10E+00	4.65E-01	6.54E+00	3.06E+01	3.20E+00	1					0	0.00	0.00	17.96	26.96	32	-32	6.3333333333	10
				1					6.6666666667	10	1.5		5.94E+00	8.59E+00	-2.78E+00	4.78E+00	4.00E+00	8.59E+00	3.39E+00	3.02E+00	2.58E+00	3.00E+00	3.49E+00	3.37E+00	3.61E+00	3.21E+00	0	4.18E-01	4.52E-02	5.30E-02	-5.67E+00	-3.00E+00	-1.79E+01	1.90E+01	-2.98E-01	-1.58E-01	-9.41E-01	4.98E+00	1.55E+01	6.10E+00	4.58E+00	2.46E+00	4.77E+00	4.10E+00	3.18E+00	2.51E+00	1.16E+01	5.41E+01	2.38E+00	1.38E+00				1.38E+00	1.61E+00	3	0	1	6.08E+00	5.61E+00	4.73E-01	6.81E+00	3.07E+01	3.33E+00	1					0	0.00	0.00	18.07	26.91	32	-32	6.6666666667	10
				1					7	10	1.5		6.00E+00	8.50E+00	-3.00E+00	5.00E+00	4.00E+00	8.50E+00	3.35E+00	3.35E+00	2.65E+00	3.00E+00	3.45E+00	3.67E+00	3.55E+00	3.55E+00	0	3.50E-01	3.09E-02	3.61E-02	-6.00E+00	-3.00E+00	-1.96E+01	2.07E+01	-2.90E-01	-1.45E-01	-9.46E-01	4.90E+00	1.62E+01	6.22E+00	4.61E+00	2.61E+00	4.72E+00	4.11E+00	3.19E+00	2.57E+00	1.26E+01	6.40E+01	2.27E+00	1.17E+00				1.17E+00	1.36E+00	3	0	1	5.71E+00	5.21E+00	5.03E-01	7.09E+00	3.08E+01	3.47E+00	1					0	0.00	0.00	18.17	26.86	32	-32	7	10
				1					7.3333333333	10	1.5		6.05E+00	8.42E+00	-3.22E+00	5.22E+00	4.00E+00	8.42E+00	3.32E+00	3.69E+00	2.71E+00	3.00E+00	3.41E+00	3.98E+00	3.49E+00	3.88E+00	0	2.89E-01	2.06E-02	2.41E-02	-6.33E+00	-3.00E+00	-2.14E+01	2.25E+01	-2.82E-01	-1.33E-01	-9.50E-01	4.83E+00	1.69E+01	6.36E+00	4.64E+00	2.75E+00	4.67E+00	4.11E+00	3.19E+00	2.63E+00	1.37E+01	7.53E+01	2.12E+00	9.52E-01				9.52E-01	1.11E+00	3	0	1	5.42E+00	4.86E+00	5.60E-01	7.38E+00	3.08E+01	3.61E+00	1					0	0.00	0.00	18.29	26.81	32	-32	7.3333333333	10
Berekend toelaatbaar maximaal		Dag			Av.+Nacht					1					7.6666666667	10	1.5		6.10E+00	8.35E+00	-3.44E+00	5.44E+00	4.00E+00	8.35E+00	3.29E+00	4.02E+00	2.77E+00	3.00E+00	3.39E+00	4.29E+00	3.45E+00	4.22E+00	0	2.35E-01	1.33E-02	1.56E-02	-6.67E+00	-3.00E+00	-2.32E+01	2.44E+01	-2.74E-01	-1.23E-01	-9.54E-01	4.76E+00	1.76E+01	6.53E+00	4.69E+00	2.89E+00	4.63E+00	4.12E+00	3.20E+00	2.68E+00	1.48E+01	8.81E+01	1.95E+00	7.43E-01				7.43E-01	8.70E-01	3	0	1	5.20E+00	4.55E+00	6.53E-01	7.66E+00	3.08E+01	3.75E+00	1					0	0.00	0.00	18.40	26.75	32	-32	7.6666666667	10
geluidvermogenniveau:		(7-19 u)			(19 - 7 u)					1					8	10	1.5		6.14E+00	8.29E+00	-3.67E+00	5.67E+00	4.00E+00	8.29E+00	3.26E+00	4.35E+00	2.81E+00	3.00E+00	3.36E+00	4.60E+00	3.41E+00	4.55E+00	0	1.86E-01	8.14E-03	9.53E-03	-7.00E+00	-3.00E+00	-2.52E+01	2.63E+01	-2.66E-01	-1.14E-01	-9.57E-01	4.70E+00	1.84E+01	6.72E+00	4.74E+00	3.02E+00	4.59E+00	4.12E+00	3.21E+00	2.73E+00	1.60E+01	1.02E+02	1.76E+00	5.45E-01				5.45E-01	6.38E-01	3	0	1	5.04E+00	4.24E+00	8.01E-01	7.96E+00	3.08E+01	3.88E+00	1					0	0.00	0.00	18.53	26.69	32	-32	8	10
berekend (LwA + K1 - Domkasting)max =		67			62		dB (A-gewogen)				1					8.3333333333	10	1.5		6.18E+00	8.23E+00	-3.89E+00	5.89E+00	4.00E+00	8.23E+00	3.24E+00	4.68E+00	2.86E+00	3.00E+00	3.34E+00	4.92E+00	3.38E+00	4.88E+00	0	1.41E-01	4.61E-03	5.39E-03	-7.33E+00	-3.00E+00	-2.73E+01	2.84E+01	-2.58E-01	-1.06E-01	-9.60E-01	4.65E+00	1.92E+01	6.95E+00	4.80E+00	3.16E+00	4.56E+00	4.12E+00	3.21E+00	2.77E+00	1.73E+01	1.18E+02	1.55E+00	3.65E-01				3.65E-01	4.27E-01	3	0	1	4.92E+00	3.89E+00	1.04E+00	8.25E+00	3.08E+01	4.02E+00	1					0	0.00	0.00	18.66	26.63	32	-32	8.3333333333	10
				1					8.6666666667	10	1.5		6.22E+00	8.17E+00	-4.11E+00	6.11E+00	4.00E+00	8.17E+00	3.22E+00	5.01E+00	2.90E+00	3.00E+00	3.32E+00	5.23E+00	3.34E+00	5.20E+00	0	1.00E-01	2.28E-03	2.67E-03	-7.67E+00	-3.00E+00	-2.95E+01	3.06E+01	-2.51E-01	-9.80E-02	-9.63E-01	4.60E+00	2.00E+01	7.19E+00	4.86E+00	3.29E+00	4.52E+00	4.12E+00	3.22E+00	2.82E+00	1.86E+01	1.36E+02	1.33E+00	2.12E-01				2.12E-01	2.48E-01	3	0	1	4.85E+00	3.44E+00	1.41E+00	8.55E+00	3.09E+01	4.16E+00	1					0	0.00	0.00	18.79	26.57	32	-32	8.6666666667	10
Beschrijving installatie:					1					9	10	1.5		6.25E+00	8.13E+00	-4.33E+00	6.33E+00	4.00E+00	8.13E+00	3.20E+00	5.34E+00	2.94E+00	3.00E+00	3.30E+00	5.55E+00	3.32E+00	5.53E+00	0	6.25E-02	8.80E-04	1.03E-03	-8.00E+00	-3.00E+00	-3.17E+01	3.29E+01	-2.43E-01	-9.13E-02	-9.66E-01	4.55E+00	2.08E+01	7.46E+00	4.92E+00	3.42E+00	4.49E+00	4.12E+00	3.23E+00	2.85E+00	1.99E+01	1.56E+02	1.11E+00	9.48E-02				9.48E-02	1.11E-01	3	0	1	4.80E+00	2.82E+00	1.98E+00	8.85E+00	3.13E+01	4.29E+00	1					0	0.00	0.00	18.93	26.51	33	-33	9	10
Toestel:	Toestel					(Warmtepomp of airco)				1					9.3333333333	10	1.5		6.28E+00	8.08E+00	-4.56E+00	6.56E+00	4.00E+00	8.08E+00	3.19E+00	5.67E+00	2.97E+00	3.00E+00	3.29E+00	5.86E+00	3.29E+00	5.86E+00	0	2.80E-02	1.74E-04	2.04E-04	-8.33E+00	-3.00E+00	-3.41E+01	3.52E+01	-2.36E-01	-8.51E-02	-9.68E-01	4.51E+00	2.17E+01	7.76E+00	4.99E+00	3.55E+00	4.46E+00	4.11E+00	3.24E+00	2.89E+00	2.13E+01	1.78E+02	8.91E-01	2.16E-02				2.16E-02	2.53E-02	3	0	1	4.78E+00	2.09E+00	2.69E+00	9.15E+00	3.17E+01	4.43E+00	1					0	0.00	0.00	19.07	26.44	33	-33	9.3333333333	10
Maximaal vermogen	5.6	kW					1					9.6666666667	10	1.5		6.31E+00	8.04E+00	-4.78E+00	6.78E+00	4.00E+00	8.04E+00	3.17E+00	6.00E+00	3.00E+00	3.00E+00	3.27E+00	6.18E+00	3.27E+00	6.18E+00	0	-3.85E-03	-3.25E-06	-3.81E-06	-8.67E+00	-3.00E+00	-3.66E+01	3.77E+01	-2.30E-01	-7.96E-02	-9.70E-01	4.47E+00	2.25E+01	8.09E+00	5.07E+00	3.68E+00	4.44E+00	4.11E+00	3.25E+00	2.92E+00	2.27E+01	2.01E+02	6.80E-01	4.58E-04				4.58E-04	5.36E-04	3	0	1	4.77E+00	1.77E+00	3.00E+00	9.46E+00	3.17E+01	4.57E+00	1					0	0.00	0.00	19.22	26.37	33	-33	9.6666666667	10
Maximaal begrensd vermogen	3.8	kW					1					10	10	1.5		6.33E+00	8.00E+00	-5.00E+00	7.00E+00	4.00E+00	8.00E+00	3.16E+00	6.32E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.26E+00	6.50E+00	3.25E+00	6.51E+00	0	-3.33E-02	-2.42E-04	-2.83E-04	-9.00E+00	-3.00E+00	-3.91E+01	4.03E+01	-2.24E-01	-7.45E-02	-9.72E-01	4.44E+00	2.34E+01	8.43E+00	5.14E+00	3.81E+00	4.41E+00	4.11E+00	3.26E+00	2.96E+00	2.42E+01	2.28E+02	4.80E-01	3.83E-02				3.83E-02	4.48E-02	3	0	1	4.76E+00	2.29E+00	2.48E+00	9.76E+00	3.09E+01	4.71E+00	1					0	0.00	0.00	19.37	26.31	32	-32	10
Merk	Heatpump					1					lijn x = Xp1 (y-as)	0	0	1.5		-7.00E+00	2.80E+01	7.14E-01	1.29E+00	7.14E-01	5.00E+00	2.02E+00	5.05E+00	3.14E+00	3.00E+00	2.17E+00	5.27E+00	2.12E+00	5.31E+00	0	-1.43E-01	-6.00E-03	-7.03E-03	1.00E+00	7.00E+00	-2.17E+01	2.29E+01	4.37E-02	3.06E-01	-9.51E-01	1.43E+00	4.80E+00	4.09E+00	-2.39E+00	-3.04E+01	3.06E+00	4.35E+00	3.29E+00	4.58E+00	2.32E+00	3.31E+00	6.29E+01	5.58E+01				2.32E+00	2.72E+00	3	0	1	4.56E+00	4.35E+00	2.11E-01	7.44E+00	3.12E+01	0.00E+00	1					0	0.00	0.00	7.44	34.62	36	-36	0	0
Type	Example_type					1					0	0.3333333333	1.5		-6.33E+00	2.70E+01	7.00E-01	1.30E+00	7.00E-01	5.00E+00	2.02E+00	4.72E+00	3.11E+00	3.00E+00	2.17E+00	4.95E+00	2.14E+00	4.99E+00	0	-1.10E-01	-3.59E-03	-4.20E-03	1.00E+00	6.67E+00	-1.98E+01	2.09E+01	4.79E-02	3.19E-01	-9.46E-01	1.31E+00	4.93E+00	4.18E+00	-1.47E+00	-2.81E+01	3.02E+00	4.37E+00	3.28E+00	4.63E+00	1.28E+00	1.64E+00	5.85E+01	5.16E+01				1.28E+00	1.49E+00	3	0	1	4.65E+00	4.28E+00	3.69E-01	7.12E+00	3.17E+01	4.55E-02	1					0	0.00	0.00	7.75	34.26	36	-36	0	0.3333333333
				1					0	0.6666666667	1.5		-5.67E+00	2.60E+01	6.84E-01	1.32E+00	6.84E-01	5.00E+00	2.02E+00	4.39E+00	3.07E+00	3.00E+00	2.18E+00	4.64E+00	2.15E+00	4.66E+00	0	-7.37E-02	-1.62E-03	-1.90E-03	1.00E+00	6.33E+00	-1.79E+01	1.90E+01	5.27E-02	3.34E-01	-9.41E-01	1.19E+00	5.06E+00	4.27E+00	-6.33E-01	-2.60E+01	2.98E+00	4.40E+00	3.26E+00	4.68E+00	5.20E-01	9.46E-01	5.41E+01	4.76E+01				5.20E-01	6.09E-01	3	0	1	4.72E+00	3.94E+00	7.74E-01	6.81E+00	3.24E+01	8.70E-02	1					0	0.00	0.00	8.07	33.92	36	-36	0	0.6666666667
Toetsing		Dag			Av.+Nacht					1					0	1	1.5		-5.00E+00	2.50E+01	6.67E-01	1.33E+00	6.67E-01	5.00E+00	2.03E+00	4.06E+00	3.03E+00	3.00E+00	2.18E+00	4.32E+00	2.17E+00	4.34E+00	0	-3.33E-02	-3.35E-04	-3.93E-04	1.00E+00	6.00E+00	-1.61E+01	1.72E+01	5.81E-02	3.49E-01	-9.35E-01	1.05E+00	5.19E+00	4.36E+00	1.30E-01	-2.39E+01	2.93E+00	4.42E+00	3.24E+00	4.73E+00	9.39E-02	1.32E+00	4.99E+01	4.37E+01				9.39E-02	1.10E-01	3	0	1	4.76E+00	2.79E+00	1.97E+00	6.50E+00	3.40E+01	1.25E-01	1					0	0.00	0.00	8.38	33.58	37	-37	0	1
		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)					1					0	1.3333333333	1.5		-4.33E+00	2.40E+01	6.47E-01	1.35E+00	6.47E-01	5.00E+00	2.03E+00	3.72E+00	2.99E+00	3.00E+00	2.18E+00	4.01E+00	2.19E+00	4.01E+00	0	1.18E-02	4.22E-05	4.94E-05	1.00E+00	5.67E+00	-1.44E+01	1.55E+01	6.45E-02	3.66E-01	-9.29E-01	9.06E-01	5.32E+00	4.44E+00	8.16E-01	-2.19E+01	2.87E+00	4.45E+00	3.22E+00	4.80E+00	9.88E-03	1.83E+00	4.59E+01	4.00E+01				9.88E-03	1.16E-02	3	0	1	4.77E+00	1.92E+00	2.85E+00	6.20E+00	3.53E+01	1.60E-01	1					0	0.00	0.00	8.70	33.26	37	-37	0	1.3333333333
Opgave LwA-max van leverancier:		61			53		dB (A-gewogen)				1					0	1.6666666667	1.5		-3.67E+00	2.30E+01	6.25E-01	1.38E+00	6.25E-01	5.00E+00	2.03E+00	3.39E+00	2.94E+00	3.00E+00	2.19E+00	3.71E+00	2.21E+00	3.68E+00	0	6.25E-02	1.20E-03	1.41E-03	1.00E+00	5.33E+00	-1.28E+01	1.39E+01	7.19E-02	3.84E-01	-9.21E-01	7.42E-01	5.45E+00	4.52E+00	1.43E+00	-1.99E+01	2.81E+00	4.48E+00	3.20E+00	4.87E+00	2.25E-01	2.45E+00	4.21E+01	3.64E+01				2.25E-01	2.64E-01	3	0	1	4.81E+00	3.46E+00	1.35E+00	5.89E+00	3.42E+01	1.92E-01	1					0	0.00	0.00	9.02	32.94	37	-37	0	1.6666666667
Opgave K1 van leverancier		0			3		dB (tonaaltoeslag)				1					0	2	1.5		-3.00E+00	2.20E+01	6.00E-01	1.40E+00	6.00E-01	5.00E+00	2.04E+00	3.06E+00	2.88E+00	3.00E+00	2.19E+00	3.41E+00	2.24E+00	3.36E+00	0	1.20E-01	4.49E-03	5.25E-03	1.00E+00	5.00E+00	-1.13E+01	1.24E+01	8.06E-02	4.03E-01	-9.12E-01	5.61E-01	5.59E+00	4.59E+00	1.96E+00	-1.80E+01	2.74E+00	4.51E+00	3.18E+00	4.95E+00	6.46E-01	3.13E+00	3.84E+01	3.30E+01				6.46E-01	7.56E-01	3	0	1	4.92E+00	4.23E+00	6.87E-01	5.59E+00	3.38E+01	2.22E-01	1					0	0.00	0.00	9.34	32.64	36	-36	0	2
Opgave Domkasting van leverancier		0			0		dB (geluiddreductie)				1					0	2.3333333333	1.5		-2.33E+00	2.10E+01	5.71E-01	1.43E+00	5.71E-01	5.00E+00	2.05E+00	2.73E+00	2.81E+00	3.00E+00	2.20E+00	3.11E+00	2.27E+00	3.03E+00	0	1.86E-01	1.09E-02	1.27E-02	1.00E+00	4.67E+00	-9.90E+00	1.10E+01	9.10E-02	4.24E-01	-9.01E-01	3.61E-01	5.73E+00	4.66E+00	2.41E+00	-1.63E+01	2.66E+00	4.54E+00	3.16E+00	5.05E+00	1.17E+00	3.78E+00	3.48E+01	2.97E+01				1.17E+00	1.37E+00	3	0	1	5.13E+00	4.68E+00	4.41E-01	5.30E+00	3.39E+01	2.50E-01	1					0	0.00	0.00	9.66	32.35	36	-36	0	2.3333333333
(LwA-max + K1 -Domkasting) leverancier:		61			56		dB (A-gewogen)				1					0	2.6666666667	1.5		-1.67E+00	2.00E+01	5.38E-01	1.46E+00	5.38E-01	5.00E+00	2.05E+00	2.39E+00	2.74E+00	3.00E+00	2.20E+00	2.83E+00	2.31E+00	2.70E+00	0	2.62E-01	2.18E-02	2.56E-02	1.00E+00	4.33E+00	-8.60E+00	9.68E+00	1.03E-01	4.48E-01	-8.88E-01	1.39E-01	5.87E+00	4.72E+00	2.79E+00	-1.45E+01	2.56E+00	4.58E+00	3.14E+00	5.16E+00	1.72E+00	4.36E+00	3.14E+01	2.66E+01				1.72E+00	2.02E+00	3	0	1	5.46E+00	5.12E+00	3.38E-01	5.01E+00	3.39E+01	2.76E-01	1					0	0.00	0.00	9.99	32.06	36	-36	0	2.6666666667
Toetsresultaat op basis prognose:	VOLDOET			VOLDOET			naar verwachting				1					0	3	1.5		-1.00E+00	1.90E+01	5.00E-01	1.50E+00	5.00E-01	5.00E+00	2.06E+00	2.06E+00	2.65E+00	3.00E+00	2.21E+00	2.55E+00	2.36E+00	2.36E+00	0	3.50E-01	3.96E-02	4.64E-02	1.00E+00	4.00E+00	-7.39E+00	8.46E+00	1.18E-01	4.73E-01	-8.73E-01	-1.08E-01	6.02E+00	4.77E+00	3.09E+00	-1.29E+01	2.45E+00	4.61E+00	3.12E+00	5.29E+00	2.25E+00	4.83E+00	2.82E+01	2.37E+01				2.25E+00	2.63E+00	3	0	1	5.94E+00	5.65E+00	2.96E-01	4.72E+00	3.39E+01	3.00E-01	1					0	0.00	0.00	10.31	31.78	36	-36	0	3
				1					0	3.3333333333	1.5		-3.33E-01	1.80E+01	4.55E-01	1.55E+00	4.55E-01	5.00E+00	2.07E+00	1.73E+00	2.55E+00	3.00E+00	2.22E+00	2.29E+00	2.42E+00	2.02E+00	0	4.55E-01	6.76E-02	7.91E-02	1.00E+00	3.67E+00	-6.28E+00	7.34E+00	1.36E-01	5.00E-01	-8.56E-01	-3.82E-01	6.18E+00	4.81E+00	3.31E+00	-1.14E+01	2.31E+00	4.65E+00	3.11E+00	5.45E+00	2.71E+00	5.19E+00	2.51E+01	2.09E+01				2.71E+00	3.18E+00	3	0	1	6.61E+00	6.32E+00	2.89E-01	4.44E+00	3.37E+01	3.23E-01	1					0	0.00	0.00	10.63	31.52	36	-36	0	3.3333333333
				1					0	3.6666666667	1.5		3.33E-01	1.70E+01	4.00E-01	1.60E+00	4.00E-01	5.00E+00	2.09E+00	1.39E+00	2.42E+00	3.00E+00	2.24E+00	2.05E+00	2.50E+00	1.67E+00	0	5.80E-01	1.11E-01	1.30E-01	1.00E+00	3.33E+00	-5.27E+00	6.31E+00	1.58E-01	5.28E-01	-8.34E-01	-6.85E-01	6.34E+00	4.84E+00	3.45E+00	-9.88E+00	2.15E+00	4.69E+00	3.10E+00	5.64E+00	3.09E+00	5.42E+00	2.22E+01	1.82E+01				3.09E+00	3.62E+00	3	0	1	7.48E+00	7.17E+00	3.11E-01	4.17E+00	3.34E+01	3.44E-01	1					0	0.00	0.00	10.96	31.25	35	-35	0	3.6666666667
				1					0	4	1.5		1.00E+00	1.60E+01	3.33E-01	1.67E+00	3.33E-01	5.00E+00	2.11E+00	1.05E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.25E+00	1.83E+00	2.61E+00	1.30E+00	0	7.33E-01	1.78E-01	2.08E-01	1.00E+00	3.00E+00	-4.35E+00	5.38E+00	1.86E-01	5.58E-01	-8.09E-01	-1.02E+00	6.51E+00	4.84E+00	3.52E+00	-8.48E+00	1.96E+00	4.72E+00	3.11E+00	5.87E+00	3.36E+00	5.53E+00	1.95E+01	1.58E+01				3.36E+00	3.94E+00	3	0	1	8.55E+00	8.19E+00	3.65E-01	3.91E+00	3.30E+01	3.64E-01	1					0	0.00	0.00	11.28	31.00	35	-35	0	4
				1					0	4.3333333333	1.5		1.67E+00	1.50E+01	2.50E-01	1.75E+00	2.50E-01	5.00E+00	2.14E+00	7.12E-01	2.08E+00	3.00E+00	2.28E+00	1.66E+00	2.75E+00	9.15E-01	0	9.25E-01	2.81E-01	3.28E-01	1.00E+00	2.67E+00	-3.53E+00	4.53E+00	2.21E-01	5.88E-01	-7.78E-01	-1.38E+00	6.69E+00	4.82E+00	3.51E+00	-7.15E+00	1.72E+00	4.75E+00	3.14E+00	6.16E+00	3.53E+00	5.56E+00	1.69E+01	1.34E+01				3.53E+00	4.13E+00	3	0	1	9.81E+00	9.35E+00	4.61E-01	3.66E+00	3.24E+01	3.82E-01	1					0	0.00	0.00	11.61	30.75	35	-35	0	4.3333333333
				1					0	4.6666666667	1.5		2.33E+00	1.40E+01	1.43E-01	1.86E+00	1.43E-01	5.00E+00	2.18E+00	3.63E-01	1.83E+00	3.00E+00	2.32E+00	1.54E+00	2.94E+00	4.89E-01	0	1.17E+00	4.36E-01	5.10E-01	1.00E+00	2.33E+00	-2.80E+00	3.78E+00	2.64E-01	6.17E-01	-7.41E-01	-1.77E+00	6.90E+00	4.75E+00	3.43E+00	-5.91E+00	1.42E+00	4.75E+00	3.21E+00	6.54E+00	3.57E+00	5.57E+00	1.45E+01	1.13E+01				3.57E+00	4.18E+00	3	0	1	1.12E+01	1.06E+01	6.16E-01	3.43E+00	3.17E+01	4.00E-01	1					0	0.00	0.00	11.93	30.51	34	-34	0	4.6666666667
				1					0	5	1.5		3.00E+00	1.30E+01	0.00E+00	2.00E+00	0.00E+00	5.00E+00	2.24E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	2.37E+00	1.50E+00	3.21E+00	0.00E+00	0	1.50E+00	6.67E-01	7.81E-01	1.00E+00	2.00E+00	-2.17E+00	3.12E+00	3.21E-01	6.41E-01	-6.97E-01	-2.16E+00	7.13E+00	4.63E+00	3.26E+00	-4.74E+00	1.04E+00	4.72E+00	3.34E+00	7.02E+00	3.50E+00	5.71E+00	1.23E+01	9.30E+00				3.50E+00	4.10E+00	3	0	1	1.27E+01	1.18E+01	8.60E-01	3.21E+00	3.11E+01	4.17E-01	1					0	0.00	0.00	12.26	30.28	34	-34	0	5
				1					0	5.3333333333	1.5		3.67E+00	1.20E+01	-2.00E-01	2.20E+00	-2.00E-01	5.00E+00	2.33E+00	3.89E-01	1.83E+00	3.00E+00	2.47E+00	1.55E+00	3.05E+00	5.09E-01	0	1.17E+00	4.52E-01	5.30E-01	1.00E+00	1.67E+00	-1.64E+00	2.54E+00	3.93E-01	6.55E-01	-6.45E-01	-2.52E+00	7.41E+00	4.41E+00	3.02E+00	-3.65E+00	5.53E-01	4.61E+00	3.60E+00	7.66E+00	3.33E+00	6.06E+00	1.01E+01	7.50E+00				3.33E+00	3.90E+00	3	0	1	1.13E+01	1.07E+01	6.74E-01	3.01E+00	3.28E+01	4.32E-01	1					0	0.00	1.00	12.59	30.05		-9999	0	5.3333333333
				1					0	5.6666666667	1.5		4.33E+00	1.10E+01	-5.00E-01	2.50E+00	-5.00E-01	5.00E+00	2.50E+00	8.33E-01	2.08E+00	3.00E+00	2.62E+00	1.72E+00	3.04E+00	1.01E+00	0	9.25E-01	2.91E-01	3.41E-01	1.00E+00	1.33E+00	-1.21E+00	2.06E+00	4.86E-01	6.48E-01	-5.87E-01	-2.79E+00	7.78E+00	4.03E+00	2.70E+00	-2.63E+00	-6.40E-02	4.35E+00	4.08E+00	8.49E+00	3.06E+00	6.68E+00	8.00E+00	5.89E+00				3.06E+00	3.59E+00	3	0	1	9.92E+00	9.38E+00	5.36E-01	2.84E+00	3.46E+01	4.47E-01	1					0	0.00	1.00	12.91	29.83		-9999	0	5.6666666667
				1					0	6	1.5		5.00E+00	1.00E+01	-1.00E+00	3.00E+00	-1.00E+00	5.00E+00	2.83E+00	1.41E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.94E+00	2.06E+00	3.22E+00	1.61E+00	1	7.33E-01	1.75E-01	2.05E-01	1.00E+00	1.00E+00	-8.70E-01	1.66E+00	6.02E-01	6.02E-01	-5.24E-01	-2.83E+00	8.30E+00	3.30E+00	2.30E+00	-1.70E+00	-8.00E-01	3.80E+00	4.95E+00	9.55E+00	2.74E+00	7.55E+00	5.72E+00	4.51E+00				2.74E+00	3.21E+00	3	0	1	8.51E+00	8.07E+00	4.36E-01	2.70E+00	3.63E+01	4.62E-01	1					0	0.00	1.00	13.24	29.61		-9999	0	6
				1					0	6.3333333333	1.5		5.67E+00	9.00E+00	-2.00E+00	4.00E+00	-1.00E+00	5.67E+00	2.40E+00	1.20E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.53E+00	1.92E+00	2.85E+00	1.43E+00	1	7.33E-01	1.79E-01	2.09E-01	1.00E+00	6.67E-01	-6.28E-01	1.36E+00	7.37E-01	4.92E-01	-4.63E-01	-2.42E+00	9.25E+00	1.75E+00	1.83E+00	-8.36E-01	-1.51E+00	2.74E+00	6.45E+00	1.07E+01	2.43E+00	8.48E+00	3.65E+00	3.41E+00				2.43E+00	2.85E+00	3	0	1	8.56E+00	8.07E+00	4.92E-01	2.60E+00	3.67E+01	4.75E-01	1					0	0.00	1.00	13.57	29.40		-9999	0	6.3333333333
				1					0	6.6666666667	1.5		6.33E+00	8.00E+00	-5.00E+00	7.00E+00	-1.00E+00	6.33E+00	2.11E+00	1.05E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.25E+00	1.83E+00	2.61E+00	1.30E+00	1	7.33E-01	1.78E-01	2.08E-01	1.00E+00	3.33E-01	-4.83E-01	1.16E+00	8.62E-01	2.87E-01	-4.17E-01	-1.29E+00	1.18E+01	-3.16E+00	1.28E+00	-5.31E-02	-1.72E+00	1.04E+00	8.63E+00	1.14E+01	2.22E+00	8.65E+00	4.62E+00	2.64E+00				2.22E+00	2.60E+00	3	0	1	8.55E+00	8.02E+00	5.31E-01	2.53E+00	3.69E+01	4.88E-01	1					0	0.00	1.00	13.89	29.19		-9999	0	6.6666666667
				1					0	7	1.5		7.00E+00	7.00E+00	-1.00E+05	1.00E+05	-1.00E+00	7.00E+00	2.00E+00	1.00E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.15E+00	1.80E+00	2.52E+00	1.26E+00	1	7.33E-01	1.77E-01	2.07E-01	1.00E+00	0.00E+00	-4.35E-01	1.09E+00	9.17E-01	0.00E+00	-3.99E-01	5.98E-01	1.00E+03	1.00E+03	6.52E-01	6.52E-01	-8.00E-01	-8.00E-01	1.07E+01	1.07E+01	2.26E+00	7.03E+00	7.03E+00	2.26E+00				2.26E+00	2.64E+00	3	0	1	8.53E+00	8.01E+00	5.22E-01	2.51E+00	3.70E+01	5.00E-01	1					0	0.00	1.00	14.22	28.99		-9999	0	7
				1					0	7.3333333333	1.5		7.67E+00	6.00E+00	7.00E+00	-5.00E+00	-1.00E+00	7.67E+00	2.11E+00	1.05E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.25E+00	1.83E+00	2.61E+00	1.30E+00	1	7.33E-01	1.78E-01	2.08E-01	1.00E+00	-3.33E-01	-4.83E-01	1.16E+00	8.62E-01	-2.87E-01	-4.17E-01	2.73E+00	2.16E+00	1.72E+01	-5.31E-02	1.28E+00	1.04E+00	-1.72E+00	1.14E+01	8.63E+00	2.64E+00	4.62E+00	8.65E+00	2.22E+00				2.22E+00	2.60E+00	3	0	1	8.55E+00	8.02E+00	5.31E-01	2.53E+00	3.69E+01	5.12E-01	1					0	0.00	1.00	14.55	28.79		-9999	0	7.3333333333
				1					0	7.6666666667	1.5		8.33E+00	5.00E+00	4.00E+00	-2.00E+00	-1.00E+00	8.33E+00	2.40E+00	1.20E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.53E+00	1.92E+00	2.85E+00	1.43E+00	1	7.33E-01	1.79E-01	2.09E-01	1.00E+00	-6.67E-01	-6.28E-01	1.36E+00	7.37E-01	-4.92E-01	-4.63E-01	4.46E+00	4.75E+00	1.23E+01	-8.36E-01	1.83E+00	2.74E+00	-1.51E+00	1.07E+01	6.45E+00	3.41E+00	3.65E+00	8.48E+00	2.43E+00				2.43E+00	2.85E+00	3	0	1	8.56E+00	8.07E+00	4.92E-01	2.60E+00	3.67E+01	5.23E-01	1					0	0.00	1.00	14.88	28.60		-9999	0	7.6666666667
				1					0	8	1.5		9.00E+00	4.00E+00	3.00E+00	-1.00E+00	-1.00E+00	9.00E+00	2.83E+00	1.41E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.94E+00	2.06E+00	3.22E+00	1.61E+00	1	7.33E-01	1.75E-01	2.05E-01	1.00E+00	-1.00E+00	-8.70E-01	1.66E+00	6.02E-01	-6.02E-01	-5.24E-01	5.60E+00	5.70E+00	1.07E+01	-1.70E+00	2.30E+00	3.80E+00	-8.00E-01	9.55E+00	4.95E+00	4.51E+00	5.72E+00	7.55E+00	2.74E+00				2.74E+00	3.21E+00	3	0	1	8.51E+00	8.07E+00	4.36E-01	2.70E+00	3.63E+01	5.33E-01	1					0	0.00	1.00	15.21	28.41		-9999	0	8
				1					0	8.3333333333	1.5		9.67E+00	3.00E+00	2.50E+00	-5.00E-01	-5.00E-01	9.00E+00	2.50E+00	8.33E-01	2.08E+00	3.00E+00	2.62E+00	1.72E+00	3.04E+00	1.01E+00	0	9.25E-01	2.91E-01	3.41E-01	1.00E+00	-1.33E+00	-1.21E+00	2.06E+00	4.86E-01	-6.48E-01	-5.87E-01	6.28E+00	6.22E+00	9.97E+00	-2.63E+00	2.70E+00	4.35E+00	-6.40E-02	8.49E+00	4.08E+00	5.89E+00	8.00E+00	6.68E+00	3.06E+00				3.06E+00	3.59E+00	3	0	1	9.92E+00	9.38E+00	5.36E-01	2.84E+00	3.46E+01	5.43E-01	1					0	0.00	1.00	15.54	28.22		-9999	0	8.3333333333
				1					0	8.6666666667	1.5		1.03E+01	2.00E+00	2.20E+00	-2.00E-01	-2.00E-01	9.00E+00	2.33E+00	3.89E-01	1.83E+00	3.00E+00	2.47E+00	1.55E+00	3.05E+00	5.09E-01	0	1.17E+00	4.52E-01	5.30E-01	1.00E+00	-1.67E+00	-1.64E+00	2.54E+00	3.93E-01	-6.55E-01	-6.45E-01	6.64E+00	6.59E+00	9.59E+00	-3.65E+00	3.02E+00	4.61E+00	5.53E-01	7.66E+00	3.60E+00	7.50E+00	1.01E+01	6.06E+00	3.33E+00				3.33E+00	3.90E+00	3	0	1	1.13E+01	1.07E+01	6.74E-01	3.01E+00	3.28E+01	5.53E-01	1					0	0.00	1.00	15.87	28.04		-9999	0	8.6666666667
				1					0	9	1.5		1.10E+01	1.00E+00	2.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.00E+00	2.24E+00	0.00E+00	1.50E+00	3.00E+00	2.37E+00	1.50E+00	3.21E+00	0.00E+00	0	1.50E+00	6.67E-01	7.81E-01	1.00E+00	-2.00E+00	-2.17E+00	3.12E+00	3.21E-01	-6.41E-01	-6.97E-01	6.82E+00	6.87E+00	9.37E+00	-4.74E+00	3.26E+00	4.72E+00	1.04E+00	7.02E+00	3.34E+00	9.30E+00	1.23E+01	5.71E+00	3.50E+00				3.50E+00	4.10E+00	3	0	1	1.27E+01	1.18E+01	8.60E-01	3.21E+00	3.11E+01	5.63E-01	1					0	0.00	0.00	16.20	27.86	33	-33	0	9
				1					0	9.3333333333	1.5		1.17E+01	0.00E+00	1.86E+00	1.43E-01	1.43E-01	9.00E+00	2.18E+00	3.63E-01	1.83E+00	3.00E+00	2.32E+00	1.54E+00	2.94E+00	4.89E-01	0	1.17E+00	4.36E-01	5.10E-01	1.00E+00	-2.33E+00	-2.80E+00	3.78E+00	2.64E-01	-6.17E-01	-7.41E-01	6.87E+00	7.10E+00	9.25E+00	-5.91E+00	3.43E+00	4.75E+00	1.42E+00	6.54E+00	3.21E+00	1.13E+01	1.45E+01	5.57E+00	3.57E+00				3.57E+00	4.18E+00	3	0	1	1.12E+01	1.06E+01	6.16E-01	3.43E+00	3.17E+01	5.71E-01	1					0	0.00	0.00	16.52	27.69	33	-33	0	9.3333333333
				1					0	9.6666666667	1.5		1.23E+01	-1.00E+00	1.75E+00	2.50E-01	2.50E-01	9.00E+00	2.14E+00	7.12E-01	2.08E+00	3.00E+00	2.28E+00	1.66E+00	2.75E+00	9.15E-01	0	9.25E-01	2.81E-01	3.28E-01	1.00E+00	-2.67E+00	-3.53E+00	4.53E+00	2.21E-01	-5.88E-01	-7.78E-01	6.85E+00	7.31E+00	9.18E+00	-7.15E+00	3.51E+00	4.75E+00	1.72E+00	6.16E+00	3.14E+00	1.34E+01	1.69E+01	5.56E+00	3.53E+00				3.53E+00	4.13E+00	3	0	1	9.81E+00	9.35E+00	4.61E-01	3.66E+00	3.24E+01	5.80E-01	1					0	0.00	0.00	16.85	27.51	34	-34	0	9.6666666667
				1					0	10	1.5		1.30E+01	-2.00E+00	1.67E+00	3.33E-01	3.33E-01	9.00E+00	2.11E+00	1.05E+00	2.27E+00	3.00E+00	2.25E+00	1.83E+00	2.61E+00	1.30E+00	0	7.33E-01	1.78E-01	2.08E-01	1.00E+00	-3.00E+00	-4.35E+00	5.38E+00	1.86E-01	-5.58E-01	-8.09E-01	6.79E+00	7.49E+00	9.16E+00	-8.48E+00	3.52E+00	4.72E+00	1.96E+00	5.87E+00	3.11E+00	1.58E+01	1.95E+01	5.53E+00	3.36E+00				3.36E+00	3.94E+00	3	0	1	8.55E+00	8.19E+00	3.65E-01	3.91E+00	3.30E+01	5.88E-01	1					0	0.00	0.00	17.18	27.35	34	-34	0	10
				1					lijn x = Xp2	10	0	1.5		8.56E+00	4.67E+00	3.57E+00	-1.57E+00	3.57E+00	5.00E+00	3.26E+00	8.14E+00	3.14E+00	3.00E+00	3.35E+00	8.28E+00	3.32E+00	8.31E+00	0	-1.43E-01	-4.11E-03	-4.81E-03	-9.00E+00	7.00E+00	-5.65E+01	5.77E+01	-1.56E-01	1.21E-01	-9.80E-01	3.03E+00	-2.03E+00	4.40E+00	4.47E+00	7.58E+00	3.87E+00	4.37E+00	3.07E+00	3.57E+00	5.73E-02	8.94E-01	9.93E+00	4.73E+00				5.73E-02	6.71E-02	3	0	1	4.63E+00	2.41E+00	2.22E+00	1.16E+01	2.93E+01	1.00E+01	1					0	0.00	0.00	11.63	30.74	33	-33	10	0
				1					10	0.3333333333	1.5		8.48E+00	4.78E+00	3.70E+00	-1.70E+00	3.70E+00	5.00E+00	3.36E+00	7.84E+00	3.11E+00	3.00E+00	3.45E+00	7.98E+00	3.43E+00	8.00E+00	0	-1.10E-01	-2.41E-03	-2.82E-03	-9.00E+00	6.67E+00	-5.45E+01	5.57E+01	-1.62E-01	1.20E-01	-9.80E-01	3.05E+00	-2.24E+00	4.51E+00	4.37E+00	7.33E+00	3.89E+00	4.37E+00	3.06E+00	3.55E+00	3.03E-02	6.94E-01	9.37E+00	4.44E+00				3.03E-02	3.55E-02	3	0	1	4.69E+00	2.15E+00	2.54E+00	1.14E+01	2.97E+01	9.59E+00	1					0	0.00	0.00	11.84	30.59	33	-33	10	0.3333333333
				1					10	0.6666666667	1.5		8.41E+00	4.89E+00	3.84E+00	-1.84E+00	3.84E+00	5.00E+00	3.48E+00	7.53E+00	3.07E+00	3.00E+00	3.57E+00	7.68E+00	3.55E+00	7.69E+00	0	-7.37E-02	-1.07E-03	-1.25E-03	-9.00E+00	6.33E+00	-5.27E+01	5.38E+01	-1.67E-01	1.18E-01	-9.79E-01	3.06E+00	-2.49E+00	4.61E+00	4.27E+00	7.09E+00	3.90E+00	4.38E+00	3.05E+00	3.53E+00	1.21E-02	5.14E-01	8.81E+00	4.17E+00				1.21E-02	1.41E-02	3	0	1	4.73E+00	1.93E+00	2.80E+00	1.12E+01	3.01E+01	9.22E+00	1					0	0.00	0.00	12.04	30.43	33	-33	10	0.6666666667
				1					10	1	1.5		8.33E+00	5.00E+00	4.00E+00	-2.00E+00	4.00E+00	5.00E+00	3.61E+00	7.21E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.69E+00	7.37E+00	3.69E+00	7.37E+00	1	-3.33E-02	-2.16E-04	-2.53E-04	-9.00E+00	6.00E+00	-5.09E+01	5.20E+01	-1.73E-01	1.15E-01	-9.78E-01	3.08E+00	-2.78E+00	4.72E+00	4.19E+00	6.86E+00	3.92E+00	4.39E+00	3.03E+00	3.51E+00	2.18E-03	3.53E-01	8.28E+00	3.91E+00				2.18E-03	2.55E-03	3	0	1	4.76E+00	1.79E+00	2.97E+00	1.11E+01	3.04E+01	8.88E+00	1					0	0.00	0.00	12.26	30.28	33	-33	10	1
				1					10	1.3333333333	1.5		8.26E+00	5.11E+00	4.18E+00	-2.18E+00	4.00E+00	5.11E+00	3.55E+00	7.09E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.63E+00	7.25E+00	3.63E+00	7.25E+00	1	-3.33E-02	-2.19E-04	-2.57E-04	-9.00E+00	5.67E+00	-4.92E+01	5.03E+01	-1.79E-01	1.13E-01	-9.77E-01	3.10E+00	-3.12E+00	4.82E+00	4.11E+00	6.63E+00	3.94E+00	4.40E+00	3.02E+00	3.48E+00	2.38E-04	2.12E-01	7.76E+00	3.66E+00				2.38E-04	2.78E-04	3	0	1	4.76E+00	1.76E+00	3.00E+00	1.09E+01	3.05E+01	8.56E+00	1					0	0.00	0.00	12.48	30.13	33	-33	10	1.3333333333
				1					10	1.6666666667	1.5		8.19E+00	5.22E+00	4.38E+00	-2.38E+00	4.00E+00	5.22E+00	3.49E+00	6.97E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.58E+00	7.13E+00	3.57E+00	7.14E+00	1	-3.33E-02	-2.22E-04	-2.60E-04	-9.00E+00	5.33E+00	-4.76E+01	4.87E+01	-1.85E-01	1.09E-01	-9.77E-01	3.13E+00	-3.51E+00	4.92E+00	4.04E+00	6.41E+00	3.95E+00	4.40E+00	3.01E+00	3.46E+00	5.84E-03	9.10E-02	7.25E+00	3.42E+00				5.84E-03	6.83E-03	3	0	1	4.76E+00	1.85E+00	2.91E+00	1.07E+01	3.06E+01	8.27E+00	1					0	0.00	0.00	12.70	29.97	33	-33	10	1.6666666667
				1					10	2	1.5		8.11E+00	5.33E+00	4.60E+00	-2.60E+00	4.00E+00	5.33E+00	3.43E+00	6.86E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.52E+00	7.03E+00	3.52E+00	7.03E+00	1	-3.33E-02	-2.25E-04	-2.64E-04	-9.00E+00	5.00E+00	-4.61E+01	4.72E+01	-1.91E-01	1.06E-01	-9.76E-01	3.16E+00	-3.97E+00	5.03E+00	3.99E+00	6.21E+00	3.97E+00	4.41E+00	3.00E+00	3.43E+00	1.86E-02	2.01E-02	6.76E+00	3.19E+00				1.86E-02	2.18E-02	3	0	1	4.76E+00	2.04E+00	2.72E+00	1.05E+01	3.05E+01	8.00E+00	1					0	0.00	0.00	12.93	29.81	33	-33	10	2
				1					10	2.3333333333	1.5		8.04E+00	5.44E+00	4.86E+00	-2.86E+00	4.00E+00	5.44E+00	3.38E+00	6.76E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.47E+00	6.92E+00	3.47E+00	6.93E+00	1	-3.33E-02	-2.28E-04	-2.67E-04	-9.00E+00	4.67E+00	-4.47E+01	4.58E+01	-1.96E-01	1.02E-01	-9.75E-01	3.19E+00	-4.52E+00	5.13E+00	3.94E+00	6.01E+00	3.99E+00	4.41E+00	2.99E+00	3.40E+00	3.81E-02	4.35E-02	6.28E+00	2.97E+00				3.81E-02	4.46E-02	3	0	1	4.76E+00	2.29E+00	2.48E+00	1.04E+01	3.04E+01	7.75E+00	1					0	0.00	0.00	13.17	29.66	33	-33	10	2.3333333333
				1					10	2.6666666667	1.5		7.96E+00	5.56E+00	5.15E+00	-3.15E+00	4.00E+00	5.56E+00	3.33E+00	6.66E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.42E+00	6.83E+00	3.42E+00	6.83E+00	1	-3.33E-02	-2.31E-04	-2.71E-04	-9.00E+00	4.33E+00	-4.34E+01	4.45E+01	-2.02E-01	9.73E-02	-9.75E-01	3.22E+00	-5.16E+00	5.22E+00	3.89E+00	5.82E+00	4.02E+00	4.41E+00	2.98E+00	3.38E+00	6.40E-02	7.10E-02	5.81E+00	2.76E+00				6.40E-02	7.50E-02	3	0	1	4.76E+00	2.55E+00	2.22E+00	1.03E+01	3.03E+01	7.52E+00	1					0	0.00	0.00	13.41	29.50	33	-33	10	2.6666666667
				1					10	3	1.5		7.89E+00	5.67E+00	5.50E+00	-3.50E+00	4.00E+00	5.67E+00	3.28E+00	6.57E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.38E+00	6.74E+00	3.37E+00	6.74E+00	1	-3.33E-02	-2.34E-04	-2.74E-04	-9.00E+00	4.00E+00	-4.22E+01	4.33E+01	-2.08E-01	9.24E-02	-9.74E-01	3.26E+00	-5.93E+00	5.32E+00	3.86E+00	5.64E+00	4.04E+00	4.42E+00	2.97E+00	3.35E+00	9.61E-02	1.03E-01	5.36E+00	2.57E+00				9.61E-02	1.12E-01	3	0	1	4.76E+00	2.80E+00	1.96E+00	1.01E+01	3.01E+01	7.30E+00	1					0	0.00	0.00	13.65	29.35	33	-33	10	3
				1					10	3.3333333333	1.5		7.81E+00	5.78E+00	5.91E+00	-3.91E+00	4.00E+00	5.78E+00	3.24E+00	6.48E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.34E+00	6.65E+00	3.33E+00	6.66E+00	1	-3.33E-02	-2.37E-04	-2.77E-04	-9.00E+00	3.67E+00	-4.11E+01	4.22E+01	-2.13E-01	8.69E-02	-9.73E-01	3.30E+00	-6.87E+00	5.40E+00	3.84E+00	5.46E+00	4.06E+00	4.42E+00	2.96E+00	3.32E+00	1.34E-01	1.40E-01	4.92E+00	2.38E+00				1.34E-01	1.57E-01	3	0	1	4.76E+00	3.04E+00	1.73E+00	9.99E+00	3.00E+01	7.10E+00	1					0	0.00	0.00	13.89	29.19	33	-33	10	3.3333333333
				1					10	3.6666666667	1.5		7.74E+00	5.89E+00	6.40E+00	-4.40E+00	4.00E+00	5.89E+00	3.20E+00	6.40E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.30E+00	6.57E+00	3.29E+00	6.58E+00	1	-3.33E-02	-2.39E-04	-2.80E-04	-9.00E+00	3.33E+00	-4.00E+01	4.12E+01	-2.19E-01	8.09E-02	-9.72E-01	3.35E+00	-8.01E+00	5.49E+00	3.82E+00	5.30E+00	4.08E+00	4.42E+00	2.96E+00	3.29E+00	1.77E-01	1.81E-01	4.50E+00	2.21E+00				1.77E-01	2.07E-01	3	0	1	4.76E+00	3.24E+00	1.52E+00	9.87E+00	2.99E+01	6.91E+00	1					0	0.00	0.00	14.14	29.04	32	-32	10	3.6666666667
				1					10	4	1.5		7.67E+00	6.00E+00	7.00E+00	-5.00E+00	4.00E+00	6.00E+00	3.16E+00	6.32E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.26E+00	6.50E+00	3.25E+00	6.51E+00	1	-3.33E-02	-2.42E-04	-2.83E-04	-9.00E+00	3.00E+00	-3.91E+01	4.03E+01	-2.24E-01	7.45E-02	-9.72E-01	3.39E+00	-9.43E+00	5.57E+00	3.81E+00	5.14E+00	4.11E+00	4.41E+00	2.96E+00	3.26E+00	2.26E-01	2.28E-01	4.09E+00	2.04E+00				2.26E-01	2.64E-01	3	0	1	4.76E+00	3.42E+00	1.34E+00	9.76E+00	2.98E+01	6.73E+00	1					0	0.00	0.00	14.40	28.88	32	-32	10	4
				1					10	4.3333333333	1.5		7.59E+00	6.11E+00	7.75E+00	-5.75E+00	4.00E+00	6.11E+00	3.13E+00	6.26E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.23E+00	6.44E+00	3.22E+00	6.44E+00	1	-3.33E-02	-2.44E-04	-2.85E-04	-9.00E+00	2.67E+00	-3.83E+01	3.94E+01	-2.28E-01	6.76E-02	-9.71E-01	3.45E+00	-1.12E+01	5.63E+00	3.81E+00	5.00E+00	4.13E+00	4.41E+00	2.96E+00	3.23E+00	2.80E-01	2.81E-01	3.70E+00	1.88E+00				2.80E-01	3.27E-01	3	0	1	4.76E+00	3.58E+00	1.18E+00	9.66E+00	2.97E+01	6.56E+00	1					0	0.00	0.00	14.65	28.73	32	-32	10	4.3333333333
				1					10	4.6666666667	1.5		7.52E+00	6.22E+00	8.71E+00	-6.71E+00	4.00E+00	6.22E+00	3.10E+00	6.20E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.20E+00	6.38E+00	3.19E+00	6.39E+00	1	-3.33E-02	-2.46E-04	-2.88E-04	-9.00E+00	2.33E+00	-3.76E+01	3.87E+01	-2.32E-01	6.03E-02	-9.71E-01	3.50E+00	-1.36E+01	5.69E+00	3.82E+00	4.86E+00	4.15E+00	4.40E+00	2.96E+00	3.21E+00	3.39E-01	3.39E-01	3.32E+00	1.73E+00				3.39E-01	3.96E-01	3	0	1	4.76E+00	3.71E+00	1.05E+00	9.58E+00	2.97E+01	6.40E+00	1					0	0.00	0.00	14.91	28.58	32	-32	10	4.6666666667
				1					10	5	1.5		7.44E+00	6.33E+00	1.00E+01	-8.00E+00	4.00E+00	6.33E+00	3.07E+00	6.15E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.18E+00	6.33E+00	3.17E+00	6.33E+00	1	-3.33E-02	-2.47E-04	-2.90E-04	-9.00E+00	2.00E+00	-3.70E+01	3.81E+01	-2.36E-01	5.25E-02	-9.70E-01	3.56E+00	-1.68E+01	5.72E+00	3.84E+00	4.73E+00	4.18E+00	4.40E+00	2.96E+00	3.18E+00	4.02E-01	4.02E-01	2.96E+00	1.59E+00				4.02E-01	4.71E-01	3	0	1	4.76E+00	3.82E+00	9.38E-01	9.50E+00	2.96E+01	6.25E+00	1					0	0.00	0.00	15.18	28.43	32	-32	10	5
				1					10	5.3333333333	1.5		7.37E+00	6.44E+00	1.18E+01	-9.80E+00	4.00E+00	6.44E+00	3.05E+00	6.10E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.15E+00	6.28E+00	3.15E+00	6.29E+00	1	-3.33E-02	-2.49E-04	-2.91E-04	-9.00E+00	1.67E+00	-3.64E+01	3.76E+01	-2.40E-01	4.44E-02	-9.70E-01	3.61E+00	-2.13E+01	5.72E+00	3.87E+00	4.61E+00	4.20E+00	4.39E+00	2.97E+00	3.15E+00	4.71E-01	4.71E-01	2.61E+00	1.46E+00				4.71E-01	5.51E-01	3	0	1	4.76E+00	3.92E+00	8.40E-01	9.44E+00	2.96E+01	6.11E+00	1					0	0.00	0.00	15.44	28.28	32	-32	10	5.3333333333
				1					10	5.6666666667	1.5		7.30E+00	6.56E+00	1.45E+01	-1.25E+01	4.00E+00	6.56E+00	3.03E+00	6.07E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.14E+00	6.25E+00	3.13E+00	6.26E+00	1	-3.33E-02	-2.50E-04	-2.93E-04	-9.00E+00	1.33E+00	-3.60E+01	3.71E+01	-2.42E-01	3.59E-02	-9.70E-01	3.68E+00	-2.81E+01	5.66E+00	3.90E+00	4.50E+00	4.23E+00	4.37E+00	2.98E+00	3.12E+00	5.45E-01	5.45E-01	2.29E+00	1.33E+00				5.45E-01	6.38E-01	3	0	1	4.76E+00	4.01E+00	7.56E-01	9.38E+00	2.96E+01	5.97E+00	1					0	0.00	0.00	15.71	28.13	32	-32	10	5.6666666667
				1					10	6	1.5		7.22E+00	6.67E+00	1.90E+01	-1.70E+01	4.00E+00	6.67E+00	3.02E+00	6.04E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.12E+00	6.22E+00	3.11E+00	6.23E+00	1	-3.33E-02	-2.51E-04	-2.94E-04	-9.00E+00	1.00E+00	-3.57E+01	3.68E+01	-2.45E-01	2.72E-02	-9.69E-01	3.74E+00	-3.95E+01	5.48E+00	3.95E+00	4.39E+00	4.25E+00	4.36E+00	2.99E+00	3.10E+00	6.23E-01	6.24E-01	1.97E+00	1.21E+00				6.23E-01	7.30E-01	3	0	1	4.76E+00	4.08E+00	6.83E-01	9.34E+00	2.95E+01	5.85E+00	1					0	0.00	0.00	15.98	27.98	32	-32	10	6
				1					10	6.3333333333	1.5		7.15E+00	6.78E+00	2.80E+01	-2.60E+01	4.00E+00	6.78E+00	3.01E+00	6.02E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.11E+00	6.20E+00	3.10E+00	6.21E+00	1	-3.33E-02	-2.52E-04	-2.95E-04	-9.00E+00	6.67E-01	-3.54E+01	3.65E+01	-2.46E-01	1.82E-02	-9.69E-01	3.80E+00	-6.25E+01	5.01E+00	4.00E+00	4.30E+00	4.27E+00	4.35E+00	3.00E+00	3.08E+00	7.07E-01	7.07E-01	1.68E+00	1.10E+00				7.07E-01	8.28E-01	3	0	1	4.76E+00	4.14E+00	6.19E-01	9.31E+00	2.95E+01	5.73E+00	1					0	0.00	0.00	16.25	27.83	32	-32	10	6.3333333333
				1					10	6.6666666667	1.5		7.07E+00	6.89E+00	5.50E+01	-5.30E+01	4.00E+00	6.89E+00	3.00E+00	6.00E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.11E+00	6.19E+00	3.10E+00	6.20E+00	1	-3.33E-02	-2.52E-04	-2.95E-04	-9.00E+00	3.33E-01	-3.53E+01	3.64E+01	-2.47E-01	9.16E-03	-9.69E-01	3.86E+00	-1.32E+02	3.36E+00	4.06E+00	4.21E+00	4.29E+00	4.33E+00	3.02E+00	3.05E+00	7.96E-01	9.19E-01	1.41E+00	9.91E-01				7.96E-01	9.32E-01	3	0	1	4.76E+00	4.20E+00	5.63E-01	9.30E+00	2.95E+01	5.61E+00	1					0	0.00	0.00	16.52	27.69	32	-32	10	6.6666666667
				1					10	7	1.5		7.00E+00	7.00E+00	-1.00E+05	1.00E+05	4.00E+00	7.00E+00	3.00E+00	6.00E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.10E+00	6.18E+00	3.10E+00	6.19E+00	1	-3.33E-02	-2.52E-04	-2.95E-04	-9.00E+00	0.00E+00	-3.52E+01	3.63E+01	-2.48E-01	0.00E+00	-9.69E-01	3.93E+00	1.00E+03	1.00E+03	4.13E+00	4.13E+00	4.31E+00	4.31E+00	3.03E+00	3.03E+00	8.91E-01	1.15E+00	1.15E+00	8.91E-01				8.91E-01	1.04E+00	3	0	1	4.76E+00	4.25E+00	5.14E-01	9.29E+00	2.94E+01	5.50E+00	1					0	0.00	0.00	16.80	27.54	32	-32	10	7
				1					10	7.3333333333	1.5		6.93E+00	7.11E+00	-5.30E+01	5.50E+01	4.00E+00	7.11E+00	3.00E+00	6.00E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.11E+00	6.19E+00	3.10E+00	6.20E+00	1	-3.33E-02	-2.52E-04	-2.95E-04	-9.00E+00	-3.33E-01	-3.53E+01	3.64E+01	-2.47E-01	-9.16E-03	-9.69E-01	3.99E+00	1.46E+02	1.06E+01	4.21E+00	4.06E+00	4.33E+00	4.29E+00	3.05E+00	3.02E+00	9.91E-01	1.41E+00	9.19E-01	7.96E-01				7.96E-01	9.32E-01	3	0	1	4.76E+00	4.20E+00	5.63E-01	9.30E+00	2.95E+01	5.40E+00	1					0	0.00	0.00	17.08	27.40	32	-32	10	7.3333333333
				1					10	7.6666666667	1.5		6.85E+00	7.22E+00	-2.60E+01	2.80E+01	4.00E+00	7.22E+00	3.01E+00	6.02E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.11E+00	6.20E+00	3.10E+00	6.21E+00	1	-3.33E-02	-2.52E-04	-2.95E-04	-9.00E+00	-6.67E-01	-3.54E+01	3.65E+01	-2.46E-01	-1.82E-02	-9.69E-01	4.06E+00	7.65E+01	8.99E+00	4.30E+00	4.00E+00	4.35E+00	4.27E+00	3.08E+00	3.00E+00	1.10E+00	1.68E+00	7.07E-01	7.07E-01				7.07E-01	8.28E-01	3	0	1	4.76E+00	4.14E+00	6.19E-01	9.31E+00	2.95E+01	5.30E+00	1					0	0.00	0.00	17.36	27.26	32	-32	10	7.6666666667
				1					10	8	1.5		6.78E+00	7.33E+00	-1.70E+01	1.90E+01	4.00E+00	7.33E+00	3.02E+00	6.04E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.12E+00	6.22E+00	3.11E+00	6.23E+00	1	-3.33E-02	-2.51E-04	-2.94E-04	-9.00E+00	-1.00E+00	-3.57E+01	3.68E+01	-2.45E-01	-2.72E-02	-9.69E-01	4.12E+00	5.35E+01	8.52E+00	4.39E+00	3.95E+00	4.36E+00	4.25E+00	3.10E+00	2.99E+00	1.21E+00	1.97E+00	6.24E-01	6.23E-01				6.23E-01	7.30E-01	3	0	1	4.76E+00	4.08E+00	6.83E-01	9.34E+00	2.95E+01	5.20E+00	1					0	0.00	0.00	17.64	27.12	31	-31	10	8
				1					10	8.3333333333	1.5		6.70E+00	7.44E+00	-1.25E+01	1.45E+01	4.00E+00	7.44E+00	3.03E+00	6.07E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.14E+00	6.25E+00	3.13E+00	6.26E+00	1	-3.33E-02	-2.50E-04	-2.93E-04	-9.00E+00	-1.33E+00	-3.60E+01	3.71E+01	-2.42E-01	-3.59E-02	-9.70E-01	4.18E+00	4.21E+01	8.34E+00	4.50E+00	3.90E+00	4.37E+00	4.23E+00	3.12E+00	2.98E+00	1.33E+00	2.29E+00	5.45E-01	5.45E-01				5.45E-01	6.38E-01	3	0	1	4.76E+00	4.01E+00	7.56E-01	9.38E+00	2.96E+01	5.11E+00	1					0	0.00	0.00	17.93	26.98	31	-31	10	8.3333333333
				1					10	8.6666666667	1.5		6.63E+00	7.56E+00	-9.80E+00	1.18E+01	4.00E+00	7.56E+00	3.05E+00	6.10E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.15E+00	6.28E+00	3.15E+00	6.29E+00	1	-3.33E-02	-2.49E-04	-2.91E-04	-9.00E+00	-1.67E+00	-3.64E+01	3.76E+01	-2.40E-01	-4.44E-02	-9.70E-01	4.24E+00	3.53E+01	8.28E+00	4.61E+00	3.87E+00	4.39E+00	4.20E+00	3.15E+00	2.97E+00	1.46E+00	2.61E+00	4.71E-01	4.71E-01				4.71E-01	5.51E-01	3	0	1	4.76E+00	3.92E+00	8.40E-01	9.44E+00	2.96E+01	5.02E+00	1					0	0.00	0.00	18.21	26.84	31	-31	10	8.6666666667
				1					10	9	1.5		6.56E+00	7.67E+00	-8.00E+00	1.00E+01	4.00E+00	7.67E+00	3.07E+00	6.15E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.18E+00	6.33E+00	3.17E+00	6.33E+00	1	-3.33E-02	-2.47E-04	-2.90E-04	-9.00E+00	-2.00E+00	-3.70E+01	3.81E+01	-2.36E-01	-5.25E-02	-9.70E-01	4.29E+00	3.08E+01	8.28E+00	4.73E+00	3.84E+00	4.40E+00	4.18E+00	3.18E+00	2.96E+00	1.59E+00	2.96E+00	4.02E-01	4.02E-01				4.02E-01	4.71E-01	3	0	1	4.76E+00	3.82E+00	9.38E-01	9.50E+00	2.96E+01	4.94E+00	1					0	0.00	0.00	18.50	26.71	31	-31	10	9
				1					10	9.3333333333	1.5		6.48E+00	7.78E+00	-6.71E+00	8.71E+00	4.00E+00	7.78E+00	3.10E+00	6.20E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.20E+00	6.38E+00	3.19E+00	6.39E+00	1	-3.33E-02	-2.46E-04	-2.88E-04	-9.00E+00	-2.33E+00	-3.76E+01	3.87E+01	-2.32E-01	-6.03E-02	-9.71E-01	4.34E+00	2.76E+01	8.31E+00	4.86E+00	3.82E+00	4.40E+00	4.15E+00	3.21E+00	2.96E+00	1.73E+00	3.32E+00	3.39E-01	3.39E-01				3.39E-01	3.96E-01	3	0	1	4.76E+00	3.71E+00	1.05E+00	9.58E+00	2.97E+01	4.86E+00	1					0	0.00	0.00	18.79	26.57	31	-31	10	9.3333333333
				1					10	9.6666666667	1.5		6.41E+00	7.89E+00	-5.75E+00	7.75E+00	4.00E+00	7.89E+00	3.13E+00	6.26E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.23E+00	6.44E+00	3.22E+00	6.44E+00	1	-3.33E-02	-2.44E-04	-2.85E-04	-9.00E+00	-2.67E+00	-3.83E+01	3.94E+01	-2.28E-01	-6.76E-02	-9.71E-01	4.39E+00	2.52E+01	8.37E+00	5.00E+00	3.81E+00	4.41E+00	4.13E+00	3.23E+00	2.96E+00	1.88E+00	3.70E+00	2.81E-01	2.80E-01				2.80E-01	3.27E-01	3	0	1	4.76E+00	3.58E+00	1.18E+00	9.66E+00	2.97E+01	4.78E+00	1					0	0.00	0.00	19.08	26.44	31	-31	10	9.6666666667
				1					10	10	1.5		6.33E+00	8.00E+00	-5.00E+00	7.00E+00	4.00E+00	8.00E+00	3.16E+00	6.32E+00	3.03E+00	3.00E+00	3.26E+00	6.50E+00	3.25E+00	6.51E+00	1	-3.33E-02	-2.42E-04	-2.83E-04	-9.00E+00	-3.00E+00	-3.91E+01	4.03E+01	-2.24E-01	-7.45E-02	-9.72E-01	4.44E+00	2.34E+01	8.43E+00	5.14E+00	3.81E+00	4.41E+00	4.11E+00	3.26E+00	2.96E+00	2.04E+00	4.09E+00	2.28E-01	2.26E-01				2.26E-01	2.64E-01	3	0	1	4.76E+00	3.42E+00	1.34E+00	9.76E+00	2.98E+01	4.71E+00	1					0	0.00	0.00	19.37	26.31	31	-31	10	10

## Gg_3
Gegevens plan:					rekentool					HvDZ					x=X1	x=X1	x=X2	x=X2	eps.	eps.	eps.	eps.	CORR					D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h		Lp
Omschrijving:	Warmtepomp aan Transitielaan 7 te Ecodorp					WPAC-geluid V2020_0					Hvert aan					y=Y1	y=Y2	y=Y1	y=Y2					omw-hor
Organisatie	Installatiebedrijf X					ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door					schaal:	2.12					snijp. Scherm					hoogte					AANPANDIG?	Deze		omweg		berekening horizontale omwegen					(als ny: Ysn1,2 := 1000)		(als nx: Xsn1,2 := 1000)					(1)	(2-1)	(2-2)	(3)	2020.10.21
Uitgevoerd door	De berekenaar					LBP SIGHT					ontvangers:	Xo	Yo	Zo	ys1	ys2	xs1	xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2		Zijde?	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3		N-horizont	hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	r	Lp		Xo	Yo					max:	36	dB(A): hoogste berekende geluiddrukniveau bij ingevoerd LwA
Datum:	2020.11.11					Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-					Xb	Yb	Zb	x=x1-lijn	x=x2-lijn	y=y1-lijn	y=y2-lijn				eiland	x1					Omwegen goed controleren!!!!!!					gemiddeld:	30.4018691589					22	dB(A): laagste geluiddrukniveau (perceelgrens + extra posities)
				niveau van warmtepompen en airco's					bron	4.000	9.000	7.300	YS1	YS2	XS1	XS2					in omw1 en omw3 bij x=Xp1 zat fout!!					max:	35
Gg_3: BRON OP DAK WONING/GEBOUW					Uitgegeven dd. 2020.11.11					X1	X2	Y1	Y2	Zs			testen bron boven schermen, minstens 0.25 m					28	28	29	29	30	30	31	31	31	32	32	32	32	32	31	31	31	30	31	32	33	33	34	34	34	34	35	35	35	35	35
				Woning	-1.000	6.000	3.000	11.000	6.000	m		Xb	0			y1	y2					X	Y	0	0	12.0		12.0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
				Xb	0					-1.2608565526					hoogste Lp	35		-35.000	11.600	0	0	11.6			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Bronpositie					Lw	67	dB(A)		Yb	0					Nx = Xb-Xo					1-na hoogste Lp	35		-35.000	11.600	0	0	11.2			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Xb	4.00	m	X-coördinaat bron (meer dan .25 m binnen rand woning)					f-oct	250	Hz		Ys	0					Ny = Yb-Yo					dakranden pagina 7					2-na hoogste Lp	35		-35.000	11.600	0	1	10.8				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Yb	9.00	m	Y-coördinaat bron (meer dan .25 m binnen rand woning)					X-stap	Y-stap	Ho					som	0					Nz = beta = -(Nx^2 + Ny^2) /(Zb-Zo)					0	1	10.4				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Zb	7.30	m	dit is 2/3e van de bronhoogte (H-onderkant + 2/3e H-machine)					Haakjescheck	0.4	0.4	1.5					20.00					|N| = (Nx^2 + Ny^2 + Nz^2)^0.5					lijn				punt					0	1	10.0		10.0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Bronsterkte					Perceelgrens					Erfgrens	x	xg	y	yg	ze					0					X=X1	X=X2	Y=Y1	Y=Y2	X1, Y1	X1, Y2	X2, Y1	X2, Y2				#WAARDE!					0	1	9.6				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Geluidvermogenniveau LwA	67	dB(A)	Vrij in te vullen; heeft geen invloed op toegestaan LwA.					grenst aan					0	12	0	12	1.5					-1.15		gamma = -(nx*Xb + ny*Yb + nx*Zb)					snijp.	snijp.			x=X1	x=X1	x=X2	x=X2					Fout:510	N-horizont					MAX	MIN ExcelRT proof			0	1	9.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
marge:	3	dB(A)					woonbestemming?					ontvangers:					snijp. Scherm					hoogte					AANPANDIG?			omweg		berekening horizontale omwegen					(als ny: Ysn1,2 := 1000)		(als nx: Xsn1,2 := 1000)		y=Y1	y=Y2	y=Y1	y=Y2	(1)	(2-1)	(2-2)	(3)					35.0	22.0			8	1	8.8				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Perceelgrens					Grenst aan woonbestemming?	J/N					Xo	Yo	Zo	ys1	ys2	xs1	xs2	Xs	Ys	r1	r2	Kz	Tz	t1	t2	k1	k2		HvDZ	he	ev	Nvf	Nx	Ny	Nz	|N|	nx	ny	nz	gamma	Ysnij1	Ysnij2	Xsnij1	Xsnij2	Zsn1,1	Zsn1,2	Zsn2,1	Zsn2,2	omw1	omw2-1	omw2-2	omw3	omw-hor		hsr	hm	Hf	D-vert	D-vert+hor	Dv - Dv+h	r	Lp	minus Lp	Xo	Yo	0	1	8.4				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Xp1	0.0	m	X-coördinaat linkerhoek				Linkerzijde (y-as; x=0)	J			1					lijn y = Yp1 = 0 (x-as)	0	0	1.5	-2.25	13.5	1.3333333333	4.9	1.3333333333	3	6.57	3.28	3.43	6.00	6.6933632137	5.5702583224	7.6198570999	3.8099285499	0.00	1	2.5666666667	0.8338358863	0.9761785728	4	9	-16.724137931	19.4086782017	0.2060933753	0.4637100943	-0.8616835086	1.292525263	8.80651341	5.6954022989	12.0646551724	-5.9353448276	2.875257732	7.1804123711	4.5494845361	8.8546391753	3.68	3.78	3.08	2.06	2.06	2.4154121313	6	0	1	13.53	11.95	1.58	11.43	25	-25	0	0	0	1	8.0		8.0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Xp2	12.0	m	X-coördinaat rechterhoek perceel				Rechterzijde: (X=Xp2)	J			1					0.4	0	1.5	-3.5	14	1.6	4.8	1.6	3	6.46	3.23	3.43	6.00	6.5916613991	5.5398555938	7.5306779981	3.7653389991	0.00	1	2.5666666667	0.8354999957	0.9781267594	3.6	9	-16.2	18.8785592671	0.1906925178	0.4767312946	-0.8581163303	1.2108974883	8.66	5.86	13.15	-6.85	2.8555555556	7.3	4.4111111111	8.8555555556	3.74	3.93	2.91	1.92	1.92	2.2456313385	6	0	1	13.53	11.86	1.68	11.30	25	-25	0.4	0	0	1	7.6				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Yp1	0.0	m	Y-coördinaat linkerhoek				Onderzijde (x-as; Y=o)	J			1					0.8	0	1.5	-5.0625	14.625	1.8666666667	4.7111111111	1.8666666667	3	6.37	3.18	3.43	6.00	6.4993162033	5.5125110229	7.4499813572	3.7249906786	0.00	1	2.5666666667	0.8368551905	0.9797132972	3.2	9	-15.7310344828	18.4039519098	0.1738756989	0.489025403	-0.854763942	1.1430453539	8.5055172414	6.0166283525	14.4842672414	-8.0157327586	2.8501972819	7.4271372205	4.2741341517	8.8510740903	3.80	4.11	2.73	1.78	1.78	2.0862680839	6	0	1	13.54	11.76	1.78	11.17	25	-25	0.8	0	0	1	7.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Yp2	12.0	m	Y-coördinaat rechterhoek perceel				Bovenzijde (Y=Yp2)	J			1					1.20	0	1.5	-7.0714285714	15.4285714286	2.1333333333	4.6222222222	2.1333333333	3	6.28	3.14	3.43	6.00	6.4167316014	5.4882703205	7.3780455105	3.6890227553	0.00	1	2.5666666667	0.8379336561	0.9809758658	2.80	9	-15.3172413793	17.9849349032	0.1556858568	0.5004188254	-0.85167066	1.0906829619	8.3430651341	6.1652873563	16.174137931	-9.5401477833	2.8605583071	7.561143629	4.1401620891	8.8407474111	3.87	4.30	2.55	1.65	1.65	1.9368580679	6	0	1	13.54	11.66	1.88	11.07	25	-25	1.2	0	0	1	6.8				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Ze	1.5	m	Beoordelingshoogte					1					1.6	0	1.5	-9.75	16.5	2.4	4.5333333333	2.4	3	6.21	3.10	3.43	6.00	6.3442887702	5.4671747731	7.3151289197	3.6575644598	0.00	1	2.5666666667	0.8387701639	0.9819551724	2.4	9	-14.9586206897	17.6215871288	0.1361965856	0.510737196	-0.8488804431	1.0554061276	8.1726436782	6.3059770115	18.3974137931	-11.6025862069	2.8878284924	7.7011065007	4.0109266943	8.8242047026	3.94	4.50	2.37	1.53	1.53	1.7969089667	6	0	1	13.55	11.56	1.99	10.97	26	-26	1.6	0	0	1	6.4				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Woning waar buitenunit op staat					1					2	0	1.5	-13.5	18	2.6666666667	4.4444444444	2.6666666667	3	6.15	3.07	3.43	6.00	6.2823385596	5.4492609081	7.2614660289	3.6307330145	0.00	1	2.5666666667	0.8394004244	0.9826930235	2	9	-14.6551724138	17.3139850548	0.115513557	0.5198110066	-0.8464355472	1.0386262067	7.9942528736	6.438697318	21.474137931	-14.525862069	2.9329411765	7.8458823529	3.8882352941	8.8011764706	4.02	4.71	2.18	1.42	1.42	1.6659027765	6	0	1	13.55	11.45	2.11	10.89	26	-26	2	0	0	1	6.0		6.0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
x1	-1.0	m	kleinste X-coördinaat van het huis					1					2.4	0	1.5	-19.125	20.25	2.9333333333	4.3555555556	2.9333333333	3	6.09	3.05	3.43	6.00	6.2311939288	5.4345601887	7.2172632548	3.6086316274	0.00	1	2.5666666667	0.8398592353	0.9832301573	1.6	9	-14.4068965517	17.0621999828	0.0937745427	0.5274818024	-0.8443750845	1.0415037243	7.8078927203	6.5634482759	26.0443965517	-18.9556034483	2.996505505	7.9941120153	3.7739109622	8.7715174725	4.11	4.92	1.99	1.32	1.32	1.5432993455	6	0	1	13.55	11.33	2.23	10.83	26	-26	2.4	0	0	1	5.6				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
x2	6.0	m	grootste X-coördinaat van het huis					1					2.8	0	1.5	-28.5	24	3.2	4.2666666667	3.20	3	6.05	3.03	3.43	6.00	6.1911226769	5.4230987452	7.1826952539	3.591347627	0.00	1	2.5666666667	0.8401785411	0.9836039713	1.2	9	-14.2137931034	16.8662952182	0.0711478119	0.5336085894	-0.8427335653	1.0648864746	7.6135632184	6.6802298851	33.6017241379	-26.3982758621	3.0787481805	8.1442503639	3.6697234352	8.7352256186	4.20	5.13	1.80	1.22	1.22	1.4285411532	6	0	1	13.55	11.20	2.35	10.77	26	-26	2.8	0	0	1	5.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
y1	3.0	m	kleinste Y-coördinaat van het huis					1					3.2	0	1.5	-47.25	31.5	3.4666666667	4.1777777778	3.4666666667	3	6.02	3.01	3.43	6.00	6.1623408251	5.4148971469	7.1579016168	3.5789508084	0.00	1	2.5666666667	0.8403855468	0.9838463145	0.8	9	-14.075862069	16.7263233553	0.0478288015	0.5380740172	-0.8415395165	1.1092571098	7.4112643678	6.7890421456	48.6267241379	-41.3732758621	3.1794708476	8.2946104851	3.5773150416	8.6924546791	4.30	5.33	1.61	1.13	1.13	1.3210593273	6	0	1	13.56	11.07	2.48	10.74	26	-26	3.2	0	0	1	4.8				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
y2	11.0	m	grootste Y-coördinaat van het huis					1					3.6	0	1.5	-103.5	54	3.7333333333	4.0888888889	3.7333333333	3	6.01	3.00	3.43	6.00	6.1450070066	5.4099702197	7.1429841259	3.5714920629	0.00	1	2.5666666667	0.8405010375	0.9839815204	0.4	9	-13.9931034483	16.6423238796	0.0240351049	0.5407898599	-0.8408142727	1.1746950314	7.2009961686	6.8898850575	93.5224137931	-86.4775862069	3.2980285855	8.4434204041	3.4981271562	8.6435189749	4.41	5.53	1.43	1.04	1.04	1.2202808122	6	0	1	13.56	10.94	2.62	10.71	26	-26	3.6	0	0	1	4.4				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
zs	6.0	m	Hoogte goten van woning waar buitenunit op staat					1					4	0	1.5	-100000	100000	4	4	4	3	6.00	3.00	3.43	6.00	6.1392181913	5.4083269132	7.138004701	3.5690023505	0.00	1	2.5666666667	0.840538053	0.9840248548	0	9	-13.9655172414	16.6143212867	0	0.5417013337	-0.8405710351	1.2608565526	6.9827586207	6.9827586207	1000	1000	3.4333333333	8.5888888889	3.4333333333	8.5888888889	4.53	5.72	1.25	0.96	0.96	1.1256365236	6	0	1	13.56	10.79	2.76	10.71	27	-27	4	0	0	1	4.0		4.0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Invoer extra ontvangposities		positie1	positie2	positie3					1					4.4	0	1.5	121.5	-36	4.2666666667	3.9111111111	4.2666666667	3	6.01	3.00	3.43	6.00	6.1450070066	5.4099702197	7.1429841259	3.5714920629	0.00	1	2.5666666667	0.8405010375	0.9839815204	-0.4	9	-13.9931034483	16.6423238796	-0.0240351049	0.5407898599	-0.8408142727	1.3669758705	6.7565517241	7.0676628352	-85.5224137931	94.4775862069	3.5838836865	8.7292755052	3.3837851158	8.5291769345	4.67	5.90	1.08	0.89	0.89	1.0365702502	6	0	1	13.56	10.64	2.91	10.71	27	-27	4.4	0	0	1	3.6				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Xontv ("nvt" invullen om postitie niet mee te nemen)	m	-2.0	16.0	nvt					1					4.8	0	1.5	65.25	-13.5	4.5333333333	3.8222222222	4.5333333333	3	6.02	3.01	3.43	6.00	6.1623408251	5.4148971469	7.1579016168	3.5789508084	0.00	1	2.5666666667	0.8403855468	0.9838463145	-0.8	9	-14.075862069	16.7263233553	-0.0478288015	0.5380740172	-0.8415395165	1.491887522	6.5223754789	7.1445977011	-40.6267241379	49.3732758621	3.7478196962	8.8629593337	3.3499755022	8.4651151396	4.81	6.08	0.93	0.81	0.81	0.9525480086	6	0	1	13.56	10.48	3.07	10.74	27	-27	4.8	0	0	1	3.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Yontv	m	11.0	10.0					1					5.2	0	1.5	46.5	-6	4.8	3.7333333333	4.8	3	6.05	3.03	3.43	6.00	6.1911226769	5.4230987452	7.1826952539	3.591347627	0.00	1	2.5666666667	0.8401785411	0.9836039713	-1.2	9	-14.2137931034	16.8662952182	-0.0711478119	0.5336085894	-0.8427335653	1.63406897	6.2802298851	7.2135632184	-25.6017241379	34.3982758621	3.9229985444	8.9885007278	3.3320232897	8.3975254731	4.97	6.25	0.80	0.75	0.75	0.8730675168	6	0	1	13.55	10.32	3.24	10.77	27	-27	5.2	0	0	0	2.8			22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Zontv	m	4.5	7.5					1					5.6	0	1.5	37.125	-2.25	5.0666666667	3.6444444444	5.0666666667	3	6.09	3.05	3.43	6.00	6.2311939288	5.4345601887	7.2172632548	3.6086316274	0.00	1	2.5666666667	0.8398592353	0.9832301573	-1.6	9	-14.4068965517	17.0621999828	-0.0937745427	0.5274818024	-0.8443750845	1.7917000656	6.0301149425	7.274559387	-18.0443965517	26.9556034483	4.1070847295	9.1046912398	3.3296792724	8.3272857827	5.14	6.41	0.69	0.68	0.68	0.7976674456	6	0	1	13.55	10.14	3.42	10.83	27	-27	5.6	0	0	0	2.4			22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Buitenunit volledig afgeschermd op ontvangpositie?	J / N	J	N		Q:					1					6	0	1.5	31.5	0	5.3333333333	3.5555555556	5.3333333333	3	6.15	3.07	3.43	6.00	6.2823385596	5.4492609081	7.2614660289	3.6307330145	0.00	1	2.5666666667	0.8394004244	0.9826930235	-2	9	-14.6551724138	17.3139850548	-0.115513557	0.5198110066	-0.8464355472	1.9627346629	5.7720306513	7.3275862069	-13.474137931	22.525862069	4.2976470588	9.2105882353	3.3423529412	8.2552941176	5.33	6.57	0.62	0.62	0.62	0.7259361174	6	0	1	13.55	9.95	3.60	10.89	27	-27	6	0	0	0	2.0		2.0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Q-geluidbron	-	2.0	2.0		2 = op bodem of dak, rondom vrij				Legenda figuur:		1					6.4	0	1.5	27.75	1.5	5.6	3.4666666667	5.6	3	6.21	3.10	3.43	6.00	6.3442887702	5.4671747731	7.3151289197	3.6575644598	0.00	1	2.5666666667	0.8387701639	0.9819551724	-2.4	9	-14.9586206897	17.6215871288	-0.1361965856	0.510737196	-0.8488804431	2.1449788125	5.5059770115	7.3726436782	-10.3974137931	19.6025862069	4.4922544952	9.3055325035	3.3691562932	8.1824343015	5.53	6.72	0.58	0.56	0.56	0.6575193634	6	0	1	13.55	9.74	3.81	10.97	27	-27	6.4	0	0	0	1.6			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
				1 = op bodem of dak, tegen 1 wand				Buitenunit:		1					6.8	0	1.5	25.0714285714	2.5714285714	5.8666666667	3.3777777778	5.8666666667	3	6.28	3.14	3.43	6.00	6.4167316014	5.4882703205	7.3780455105	3.6890227553	0.00	1	2.5666666667	0.8379336561	0.9809758658	-2.8	9	-15.3172413793	17.9849349032	-0.1556858568	0.5004188254	-0.85167066	2.3361698163	5.231954023	7.4097318008	-8.174137931	17.5401477833	4.68856371	9.389149032	3.408959928	8.1095452499	5.74	6.86	0.56	0.51	0.51	0.5921272988	6	0	1	13.54	9.52	4.02	11.07	28	-28	6.8	0	0	0	1.2			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
				0.5 = op bodem of dak, tussen 2 of meer wanden				Woning:		1					7.2	0	1.5	23.0625	3.375	6.1333333333	3.2888888889	6	3.375	5.97	3.58	3.68	6.00	6.109879295	5.751575871	6.9843575223	4.1906145134	0.00	0	2.325	0.6864831303	0.8036714819	-3.2	9	-15.7310344828	18.4039519098	-0.1738756989	0.489025403	-0.854763942	2.5340509448	4.9499616858	7.4388505747	-6.4842672414	16.0157327586	4.8843928102	9.4613327488	3.4604559404	8.037395879	5.97	7.00	0.57	0.45	0.45	0.5295398399	6	0	1	12.80	9.00	3.81	11.17	28	-28	7.2	0	0	0	0.8			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Resultaten op extra posities:		positie 1	positie 2	positie 3	perc.grens					1					7.6	0	1.5	21.5	4	6.4	3.2	6	4	5.39	4.31	4.08	6.00	5.5398555938	6.2297672509	6.2755649984	5.0204519987	0.00	0	1.9222222222	0.4736058475	0.5544542851	-3.6	9	-16.2	18.8785592671	-0.1906925178	0.4767312946	-0.8581163303	2.7364376311	4.66	7.46	-5.15	14.85	5.0777777778	9.5222222222	3.5222222222	7.9666666667	6.22	7.14	0.60	0.40	0.40	0.4696108479	6	0	1	11.49	8.19	3.30	11.30	29	-29	7.6	0	0	0	0.4			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Lp berekend op deze positie (nacht):		36	36		35	dB(A)	bij het ingevoerde LwA				1					8	0	1.5	20.25	4.5	6.6666666667	3.1111111111	6	4.5	4.92	4.92	4.40	6.00	5.0931326313	6.6708320321	5.7148928249	5.7148928249	0.00	0	1.6	0.3341790136	0.3912261368	-4	9	-16.724137931	19.4086782017	-0.2060933753	0.4637100943	-0.8616835086	2.9412722651	4.3620689655	7.4731800766	-4.0646551724	13.9353448276	5.2670103093	9.5721649485	3.5927835052	7.8979381443	6.48	7.27	0.65	0.35	0.35	0.4122708402	6	0	1	10.34	7.42	2.93	11.43	29	-29	8	0	0	0	0.0		0.0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
				1					8.4	0	1.5	19.2272727273	4.9090909091	6.9333333333	3.0222222222	6	4.9090909091	4.55	5.46	4.66	6.00	4.7355609161	7.0787833385	5.2617440467	6.3140928561	0.00	0	1.3363636364	0.2385073518	0.2792225306	-4.4	9	-17.3034482759	19.9942322242	-0.2200634638	0.4501298124	-0.8654219918	3.1466660839	4.0561685824	7.4783908046	-3.1603448276	13.2032915361	5.4506576325	9.6116779593	3.6706656038	7.8316859306	6.76	7.39	0.71	0.31	0.31	0.3575282585	6	0	1	9.34	6.68	2.66	11.58	30	-30	8.4	0	Bron?	gebouw			Y [m]		25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	32	33	33	33	33
toelaatbare geluidvermogenniveaus, zonder marge					1					8.8	0	1.5	18.375	5.25	7.2	2.9333333333	6	5.25	4.25	5.95	4.88	6.00	4.4443784717	7.4600603215	4.8890467146	6.8446654005	0.00	0	1.1166666667	0.1707266781	0.199871135	-4.8	9	-17.9379310345	20.6351488921	-0.2326128115	0.4361490216	-0.8692901189	3.3509279198	3.7422988506	7.4756321839	-2.3918103448	12.6081896552	5.6275663206	9.6414071511	3.7544405998	7.7682814302	7.05	7.52	0.79	0.26	0.26	0.3054693164	6	0	1	8.45	5.97	2.48	11.73	31	-31	8.8	0			y
		positie 1	positie 2	positie 3	perc.grens					1					9.2	0	1.5	17.6538461538	5.5384615385	7.4666666667	2.8444444444	6	5.5384615385	4.00	6.40	5.07	6.00	4.2038373566	7.8207772128	4.5780541589	7.3248866542	0.00	0	0.9307692308	0.1216737564	0.1424444735	-5.2	9	-18.6275862069	21.3313611356	-0.243772536	0.4219140046	-0.8732488325	3.5525805798	3.4204597701	7.4649042146	-1.7277188329	12.1184350133	5.7968530174	9.6620881155	3.84276194	7.7079970381	7.36	7.64	0.87	0.22	0.22	0.2562564739	6	0	1	7.67	5.32	2.35	11.90	31	-31	9.2	0					X [m]		0.0					2.0					4.0					6.0					8.0					10.0					12.0
				1					9.6	0	1.5	17.0357142857	5.7857142857	7.7333333333	2.7555555556	6	5.7857142857	3.79	6.81	5.23	6.00	4.0027031682	8.1660571756	4.315373562	7.7676724116	0.00	0	0.7714285714	0.0857143703	0.1003465227	-5.6	9	-19.3724137931	22.0828081586	-0.2535909364	0.4075568621	-0.8772622419	3.7503663526	3.090651341	7.4462068966	-1.1456896552	11.711453202	5.9578853685	9.674510502	3.9343894624	7.6510145959	7.69	7.75	0.95	0.18	0.18	0.2101256028	6	0	1	7.00	4.70	2.29	12.08	32	-32	9.6	0					X	0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0
minus Lp berekend (ExcelRT proof)		-36	-36	-9999	-22					1					10	0	1.5	16.5	6	8	2.6666666667	6	6	3.61	7.21	5.37	6.00	3.8327535793	8.5	4.0911829314	8.1823658627	0.00	0	0.6333333333	0.0592047853	0.0693115321	-6	9	-20.1724137931	22.8894359529	-0.2621296572	0.3931944858	-0.8812979854	3.9432435502	2.7528735632	7.4195402299	-0.6293103448	11.3706896552	6.1102564103	9.6794871795	4.0282051282	7.5974358974	8.03	8.40	1.03	0.14	0.14	0.1673819157	6	0	1	6.42	4.14	2.28	12.27	32	-32	10	0					gebouw?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toelaatbare geluidvermogenniveaus, incl. marge					1					10.4	0	1.5	16.03125	6.1875	8.2666666667	2.5777777778	6	6.1875	3.45	7.59	5.49	6.00	3.6878389675	8.8258232619	3.8981165324	8.5758563712	0.00	0	0.5125	0.0396893257	0.0464646221	-6.4	9	-21.0275862069	23.751197479	-0.269460098	0.3789282628	-0.8853274125	4.1303761377	2.4071264368	7.3849042146	-0.1662715517	11.0837284483	6.2537553296	9.6778287963	4.1232207281	7.5472941948	8.39	9.26	1.11	0.11	0.11	0.1283947446	6	0	1	5.94	3.62	2.32	12.47	32	-32	10.4	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(LwA + K1 - Domkasting) dag ≤	dB(A)	73					1					10.8	0	1.5	15.6176470588	6.3529411765	8.5333333333	2.4888888889	6	6.3529411765	3.32	7.96	5.59	6.00	3.5632738339	9.1460298267	3.7305435284	8.9533044682	0.00	0	0.4058823529	0.0254556641	0.0298011566	-6.8	9	-21.9379310345	24.6680525797	-0.2756601875	0.3648443658	-0.8893256151	4.311118448	2.0534099617	7.3422988506	0.2528397566	10.8410750507	6.3883370009	9.6703237975	4.2185790632	7.5005658598	8.77	10.12	1.19	0.08	0.08	0.0935912669	6	0	1	5.56	3.16	2.40	12.68	33	-33	10.8	0
(LwA + K1 - Domkasting) avond/nacht ≤	dB(A)	68					1					11.2	0	1.5	15.25	6.5	8.8	2.4	6	6.5	3.20	8.32	5.69	6.00	3.4554305086	9.4625577937	3.5840869147	9.3186259783	0.00	0	0.3111111111	0.0152754093	0.0178830481	-7.2	9	-22.9034482759	25.6399676857	-0.2808115864	0.3510144829	-0.8932713394	4.4849967763	1.6917241379	7.2917241379	0.6353448276	10.6353448276	6.5140921409	9.6577235772	4.3135501355	7.4571815718	9.16	10.98	1.27	0.05	0.05	0.0634492967	6	0	1	5.26	2.74	2.52	12.90	33	-33	11.2	0
Dit is de eis voor het geluidvermogenniveau van de warmtepomp inclusief tonaalcorrectie, van de buitenunit					1					11.6	0	1.5	14.9210526316	6.6315789474	9.0666666667	2.3111111111	6	6.6315789474	3.10	8.68	5.77	6.00	3.3614607364	9.7769033612	3.4552942236	9.6748238261	0.00	0	0.2263157895	0.0082460479	0.0096537166	-7.6	9	-23.924137931	26.6669153774	-0.2849973419	0.3374968523	-0.897146805	4.6516893739	1.3220689655	7.2331800766	0.9870235935	10.460707804	6.6312193716	9.6407321995	4.4075237821	7.41703661	9.57	11.85	1.35	0.03	0.03	0.0384892839	6	0	1	5.04	2.38	2.66	13.13	33	-33	11.6	0
(dus evt. Inclusief demping van omkasting)					1					12	0	1.5	14.625	6.75	9.3333333333	2.2222222222	6	6.75	3.01	9.03	5.85	6.00	3.2791004864	10.0902180353	3.3414068893	10.024220668	0.00	0	0.15	0.0036909644	0.0043210426	-8	9	-25	27.748873851	-0.2882999881	0.3243374866	-0.9009374627	4.8110060508	0.9444444444	7.1666666667	1.3125	10.3125	6.74	9.62	4.5	7.38	9.99	12.72	1.42	0.02	0.02	0.0192656995	6	0	1	4.89	2.08	2.81	13.37	33	-33	12	0
(LwA + K1 - Domkasting) max, dag =	dB(A)	76	76		77					1					lijn y = Yp2	0	12	1.5	12.75	7.5	12	1.3333333333	1.3333333333	11	3.33	1.67	3.43	6.00	3.5778640431	4.798726683	5.1051172584	2.5525586292	0.00	1	2.5666666667	0.7189148385	0.841639551	4	-3	-4.3103448276	6.6014447307	0.6059279693	-0.454445977	-0.6529396221	6.4327611566	4.2011494253	13.5344827586	-1.900862069	4.099137931	6.836	1.268	13.332	7.764	8.45	9.11	9.29	5.12	5.12	5.9955667391	6	0	1	12.97	12.32	0.65	7.66	28	-28	0	12
(LwA + K1 - Domkasting) max, avond+nacht =	dB(A)	71	71		72					1					0.4	12	1.5	13.1666666667	7.3333333333	11.2	1.6	1.6	11	3.12	1.56	3.43	6.00	3.3837848631	4.7634021455	4.9710271686	2.4855135843	0.00	1	2.5666666667	0.6906462557	0.8085452873	3.6	-3	-3.7862068966	6.0245632757	0.5975536873	-0.4979614061	-0.6284616367	6.6792078534	4.6406896552	13.0406896552	-2.3672413793	4.2994252874	7.3	0.9612021858	13.9557377049	7.6169398907	8.04	9.22	8.19	4.49	4.49	5.261984963	6	0	1	12.83	12.12	0.71	7.46	28	-28	0.4	12
minteken (LwA + K1) dag ≤		-76.0	-76.0	-9999.0	-77.0	Truc tbv ExcelRT					1					0.8	12	1.5	13.6875	7.125	10.4	1.8666666667	1.8666666667	11	2.92	1.46	3.43	6.00	3.2001736064	4.7315724424	4.8479090567	2.4239545284	0.00	1	2.5666666667	0.6598824637	0.7725298614	3.2	-3	-3.3172413793	5.4994627345	0.5818750221	-0.5455078332	-0.603193719	6.9853845591	5.104137931	12.5708045977	-2.9726293103	4.5273706897	7.9029106029	0.667983368	14.6555093555	7.4205821206	7.63	9.37	7.08	3.92	3.92	4.5924722838	6	0	1	12.66	11.89	0.77	7.27	29	-29	0.8	12
				1					1.2	12	1.5	14.3571428571	6.8571428571	9.6	2.1333333333	2.1333333333	11	2.74	1.37	3.43	6.00	3.0289345395	4.7033085282	4.7366185782	2.3683092891	0.00	1	2.5666666667	0.6273152003	0.7344030966	2.8	-3	-2.9034482759	5.0269286737	0.557000145	-0.5967858696	-0.5775789681	7.3593987134	5.5914942529	12.1248275862	-3.7766009852	4.7948275862	8.677672209	0.4116389549	15.4282660333	7.1622327791	7.22	9.51	5.93	3.41	3.41	3.9885996175	6	0	1	12.48	11.64	0.84	7.10	29	-29	1.2	12
				1					1.6	12	1.5	15.25	6.5	8.8	2.4	2.4	11	2.56	1.28	3.43	6.00	2.8722813233	4.6786750261	4.6380072349	2.3190036175	0.00	1	2.5666666667	0.593945497	0.6953369087	2.4	-3	-2.5448275862	4.608269463	0.5208028782	-0.6510035978	-0.5522306381	7.8071045255	6.1027586207	11.7027586207	-4.8784482759	5.1215517241	9.6577235772	0.2268292683	16.2593495935	6.8284552846	6.83	9.60	4.72	2.95	2.95	3.4518293067	6	0	1	12.28	11.36	0.92	6.96	30	-30	1.6	12
				1					2	12	1.5	16.5	6	8	2.6666666667	2.6666666667	11	2.40	1.20	3.43	6.00	2.7327235092	4.6577295375	4.5528989544	2.2764494772	0.00	1	2.5666666667	0.5611046151	0.6568898165	2	-3	-2.2413793103	4.2454424048	0.4710934243	-0.7066401364	-0.5279495272	8.329419079	6.6379310345	11.3045977011	-6.4568965517	5.5431034483	10.8692307692	0.1615384615	17.1153846154	6.4076923077	6.47	9.57	3.41	2.55	2.55	2.9832884569	6	0	1	12.08	11.08	1.00	6.83	30	-30	2	12
Berekeningen		pos1	pos2	pos3	perc.grens					1					2.4	12	1.5	18.375	5.25	7.2	2.9333333333	2.9333333333	11	2.27	1.13	3.43	6.00	2.6130016796	4.6405220013	4.4820630171	2.2410315085	0.00	1	2.5666666667	0.5304291553	0.6209778019	1.6	-3	-1.9931034483	3.9411243771	0.4059755153	-0.7612040913	-0.5057194997	8.9186871079	7.1970114943	10.9303448276	-8.8693965517	6.1306034483	12.3173010381	0.2757785467	17.9366782007	5.8951557093	6.16	9.37	2.24	2.21	2.21	2.5834437011	6	0	1	11.88	10.80	1.08	6.72	31	-31	2.4	12
R-bron ontvanger	m	6.9	12.0	#WAARDE!					1					2.8	12	1.5	21.5	4	6.4	3.2	3.2	11	2.15	1.08	3.43	6.00	2.5159491251	4.6270941205	4.4261847127	2.2130923564	0.00	1	2.5666666667	0.5037661765	0.5897632319	1.2	-3	-1.8	3.6986484018	0.3244428423	-0.8111071057	-0.4866642634	9.5548417046	7.78	10.58	-12.95	7.05	13.9666666667	0.6333333333	18.6333333333	5.3	5.91	8.95	2.11	1.92	1.92	2.2516816571	6	0	1	11.70	10.54	1.17	6.64	31	-31	2.8	12
D-scherm	dB	5	0	0					1					3.2	12	1.5	27.75	1.5	5.6	3.4666666667	3.4666666667	11	2.07	1.03	3.43	6.00	2.4442676704	4.6174788696	4.3858357876	2.1929178938	0.00	1	2.5666666667	0.4829928586	0.5654437367	0.8	-3	-1.6620689655	3.5217145322	0.2271620805	-0.8518578018	-0.4719488051	10.203298172	8.3868965517	10.2535632184	-21.200862069	8.799137931	15.7232365145	1.2834024896	19.0925311203	4.6526970954	5.76	8.34	1.99	1.70	1.70	1.985843122	6	0	1	11.56	10.30	1.25	6.58	31	-31	3.2	12
DI-bron	dB	0	0	#DEL/0!					1					3.6	12	1.5	46.5	-6	4.8	3.7333333333	3.7333333333	11	2.02	1.01	3.43	6.00	2.4002314703	4.6117000963	4.3614472623	2.1807236312	0.00	1	2.5666666667	0.4697606731	0.5499527076	0.4	-3	-1.5793103448	3.4138279343	0.1171705217	-0.8787789126	-0.4626215425	10.8174653871	9.0177011494	9.9510344828	-46.1327586207	13.8672413793	17.4310043668	2.2344978166	19.203930131	4.0074235808	5.72	7.64	1.89	1.52	1.52	1.7818210092	6	0	1	11.46	10.12	1.34	6.54	32	-32	3.6	12
Lw - Lp	dB	30.8	30.6	#WAARDE!	32.0					1					4	12	1.5	-100000	100000	4	4	4	11	2.00	1.00	3.43	6.00	2.3853720884	4.6097722286	4.3532873913	2.1766436956	0.00	1	2.5666666667	0.4652132301	0.5446289785	0	-3	-1.5517241379	3.3775505622	0	-0.8882176432	-0.4594229189	11.3477460962	9.6724137931	9.6724137931	1000	1000	18.9	3.4333333333	18.9	3.4333333333	5.80	7.02	1.79	1.40	1.40	1.6333787428	6	0	1	11.43	10.00	1.43	6.53	32	-32	4	12
				1					4.4	12	1.5	-28.5	24	3.2	4.2666666667	4.2666666667	11	2.02	1.01	3.43	6.00	2.4002314703	4.6117000963	4.3614472623	2.1807236312	0.00	1	2.5666666667	0.4697606731	0.5499527076	-0.4	-3	-1.5793103448	3.4138279343	-0.1171705217	-0.8787789126	-0.4626215425	11.7548295606	10.3510344828	9.4177011494	54.1327586207	-5.8672413793	19.9637554585	4.7672489083	18.1908296943	2.9943231441	6.02	6.58	1.68	1.31	1.31	1.5323236608	6	0	1	11.46	9.95	1.51	6.54	32	-32	4.4	12
Lp max [dB(A)]		dB(A)	(bij fictieve bronsterkte, zonder marge)					1					4.8	12	1.5	-9.75	16.5	2.4	4.5333333333	4.5333333333	11	2.07	1.03	3.43	6.00	2.4442676704	4.6174788696	4.3858357876	2.1929178938	0.00	1	2.5666666667	0.4829928586	0.5654437367	-0.8	-3	-1.6620689655	3.5217145322	-0.2271620805	-0.8518578018	-0.4719488051	12.0205948158	11.0535632184	9.1868965517	29.200862069	-0.799137931	20.5365145228	6.0966804979	17.167219917	2.7273858921	6.38	6.56	1.54	1.25	1.25	1.4690556922	6	0	1	11.56	9.97	1.59	6.58	32	-32	4.8	12
				1					5.2	12	1.5	-3.5	14	1.6	4.8	4.8	11	2.15	1.08	3.43	6.00	2.5159491251	4.6270941205	4.4261847127	2.2130923564	0.00	1	2.5666666667	0.5037661765	0.5897632319	-1.2	-3	-1.8	3.6986484018	-0.3244428423	-0.8111071057	-0.4866642634	12.1503844427	11.78	8.98	20.95	0.95	20.6333333333	7.3	15.9666666667	2.6333333333	6.89	9.29	1.38	1.22	1.22	1.4333610568	6	0	1	11.70	10.04	1.66	6.64	32	-32	5.2	12
				1					5.6	12	1.5	-0.375	12.75	0.8	5.0666666667	5.0666666667	11	2.27	1.13	3.43	6.00	2.6130016796	4.6405220013	4.4820630171	2.2410315085	0.00	1	2.5666666667	0.5304291553	0.6209778019	-1.6	-3	-1.9931034483	3.9411243771	-0.4059755153	-0.7612040913	-0.5057194997	12.1664912306	12.5303448276	8.7970114943	16.8693965517	1.8693965517	20.344982699	8.3034602076	14.7256055363	2.684083045	7.54	11.83	1.25	1.21	1.21	1.415235279	6	0	1	11.88	10.14	1.74	6.72	31	-31	5.6	12
FRQ	250	Hz					1					6	12	1.5	1.5	12	0	5.3333333333	5.3333333333	11	2.40	1.20	3.43	6.00	2.7327235092	4.6577295375	4.5528989544	2.2764494772	0.00	1	2.5666666667	0.5611046151	0.6568898165	-2	-3	-2.2413793103	4.2454424048	-0.4710934243	-0.7066401364	-0.5279495272	12.098166473	13.3045977011	8.6379310345	14.4568965517	2.4568965517	19.7923076923	9.0846153846	13.5461538462	2.8384615385	8.32	14.12	1.20	1.20	1.20	1.405548615	6	0	1	12.08	10.26	1.81	6.83	31	-31	6	12
Q = 2 in alle berekeningen naar perceelgrens	2		boven dak: 2					1					6.4	12	1.5	2.75	11.5	-0.8	5.6	5.6	11	2.56	1.28	3.43	6.00	2.8722813233	4.6786750261	4.6380072349	2.3190036175	0.00	1	2.5666666667	0.593945497	0.6953369087	-2.4	-3	-2.5448275862	4.608269463	-0.5208028782	-0.6510035978	-0.5522306381	11.9735275514	14.1027586207	8.5027586207	12.8784482759	2.8784482759	19.0886178862	9.6577235772	12.4869918699	3.056097561	9.22	16.16	1.23	1.19	1.19	1.3964676508	6	0	1	12.28	10.39	1.89	6.96	31	-31	6.4	12
				42.0					1					6.8	12	1.5	3.6428571429	11.1428571429	-1.6	5.8666666667	5.8666666667	11	2.74	1.37	3.43	6.00	3.0289345395	4.7033085282	4.7366185782	2.3683092891	0.00	1	2.5666666667	0.6273152003	0.7344030966	-2.8	-3	-2.9034482759	5.0269286737	-0.557000145	-0.5967858696	-0.5775789681	11.8153998732	14.9248275862	8.3914942529	11.7766009852	3.2051724138	18.3213776722	10.0553444181	11.570783848	3.3047505938	10.22	18.02	1.32	1.18	1.18	1.3816438223	6	0	1	12.48	10.50	1.98	7.10	30	-30	6.8	12
				1					7.2	12	1.5	4.3125	10.875	-2.4	6.1333333333	6	10.875	2.74	1.64	3.68	6.00	3.0340772897	4.7912028761	4.5449147407	2.7269488444	0.00	0	2.325	0.5534165807	0.6478893711	-3.2	-3	-3.3172413793	5.4994627345	-0.5818750221	-0.5455078332	-0.603193719	11.6403847356	15.7708045977	8.304137931	10.9726293103	3.4726293103	17.5494802495	10.3145530146	10.7968814969	3.561954262	11.33	19.76	1.43	1.16	1.16	1.356231403	6	0	1	12.03	10.18	1.85	7.27	31	-31	7.2	12
				1					7.6	12	1.5	4.8333333333	10.6666666667	-3.2	6.4	6	10.6666666667	2.60	2.08	4.08	6.00	2.9099446348	4.9586064351	4.1425226405	3.3140181124	0.00	0	1.9222222222	0.412010317	0.4823438878	-3.6	-3	-3.7862068966	6.0245632757	-0.5975536873	-0.4979614061	-0.6284616367	11.4596373521	16.6406896552	8.2406896552	10.3672413793	3.7005747126	16.8081967213	10.4693989071	10.1524590164	3.8136612022	12.53	21.43	1.55	1.12	1.12	1.3168064256	6	0	1	11.02	9.46	1.56	7.46	31	-31
Berekend toelaatbaar maximaal		Dag			Av.+Nacht					1					8	12	1.5	5.25	10.5	-4	6.6666666667	6	10.5	2.50	2.50	4.40	6.00	2.8178005607	5.1478150705	3.8288379438	3.8288379438	0.00	0	1.6	0.3079397436	0.3605076063	-4	-3	-4.3103448276	6.6014447307	-0.6059279693	-0.454445977	-0.6529396221	11.2801849109	17.5344827586	8.2011494253	9.900862069	3.900862069	16.116	10.548	9.62	4.052	13.80	23.08	1.66	1.08	1.08	1.261244374	6	0	1	10.09	8.75	1.34	7.66	32	-32
geluidvermogenniveau:		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)					1					8.4	12	1.5	5.5909090909	10.3636363636	-4.8	6.9333333333	6	10.3636363636	2.42	2.90	4.66	6.00	2.7476360989	5.3560886802	3.5790944882	4.2949133858	0.00	0	1.3363636364	0.2297169052	0.268931482	-4.4	-3	-4.8896551724	7.2297114538	-0.6085996693	-0.41495432	-0.6763278457	11.1061808306	18.452183908	8.1855172414	9.5355799373	4.0810344828	15.4805359661	10.5722143865	9.1815232722	4.2732016925	15.16	24.74	1.75	1.02	1.02	1.188595491	6	0	1	9.23	8.05	1.18	7.87	32	-32
berekend (LwA + K1 - Domkasting)max =		73			68		dB (A-gewogen)				1					8.8	12	1.5	5.875	10.25	-5.6	7.2	6	10.25	2.36	3.30	4.88	6.00	2.6930466019	5.5814424659	3.3767999316	4.7275199042	0.00	0	1.1166666667	0.170169232	0.1992185282	-4.8	-3	-5.524137931	7.9092414226	-0.6068850024	-0.3793031265	-0.6984409295	10.9398869339	19.3937931034	8.1937931034	9.2461206897	4.2461206897	14.9029962547	10.5584269663	8.8205992509	4.4760299625	16.58	26.44	1.81	0.94	0.94	1.098980512	6	0	1	8.44	7.37	1.07	8.10	32	-32	8.8	12
				1					9.2	12	1.5	6.1153846154	10.1538461538	-6.4	7.4666666667	6	10.1538461538	2.31	3.69	5.07	6.00	2.6497850756	5.8222232887	3.2105595007	5.1368952012	0.00	0	0.9307692308	0.1245536624	0.1458160034	-5.2	-3	-6.2137931034	8.6400940234	-0.6018453024	-0.3472184437	-0.7191811902	10.7823698913	20.3593103448	8.2259770115	9.0149867374	4.399602122	14.3810210877	10.5186459489	8.5230854606	4.6607103219	18.07	28.18	1.85	0.85	0.85	0.9935185216	6	0	1	7.72	6.72	1.00	8.35	33	-33	9.2	12
Beschrijving installatie:					1					9.6	12	1.5	6.3214285714	10.0714285714	-7.2	7.7333333333	6	10.0714285714	2.27	4.08	5.23	6.00	2.6149491742	6.0769554676	3.0722590239	5.5300662431	0.00	0	0.7714285714	0.0895793748	0.1048713154	-5.6	-3	-6.9586206897	9.4224413982	-0.5943257977	-0.3183888202	-0.7385156772	10.6339670156	21.3487356322	8.2820689655	8.829679803	4.5439655172	13.9105054509	10.4615460852	8.2772051536	4.8282457879	19.62	29.97	1.85	0.75	0.75	0.874291426	6	0	1	7.07	6.11	0.97	8.60	33	-33	9.6	12
Toestel:	Toestel					(Warmtepomp of airco)				1					10	12	1.5	6.5	10	-8	8	6	10	2.24	4.47	5.37	6.00	2.5865034313	6.3442887702	2.955973237	5.911946474	0.00	0	0.6333333333	0.0628724905	0.073605345	-6	-3	-7.7586206897	10.2565196342	-0.5849937614	-0.2924968807	-0.7564574501	10.4945863581	22.3620689655	8.3620689655	8.6810344828	4.6810344828	13.4866666667	10.3933333333	8.0733333333	4.98	21.23	31.82	1.82	0.64	0.64	0.7443442792	6	0	1	6.51	5.54	0.97	8.87	34	-34	10	12
Maximaal vermogen	5.6	kW					1					10.4	12	1.5	6.65625	9.9375	-8.8	8.2666666667	6	9.9375	2.21	4.86	5.49	6.00	2.5629877585	6.6229831836	2.8572823627	6.2860211979	0.00	0	0.5125	0.0426673815	0.0499510566	-6.4	-3	-8.6137931034	11.1425953722	-0.5743724677	-0.2692370942	-0.7730508751	10.3638951068	23.3993103448	8.4659770115	8.5621767241	4.8121767241	13.104643715	10.3184147318	7.9036829464	5.1174539632	22.89	33.73	1.77	0.52	0.52	0.6077151895	6	0	1	6.02	5.00	1.02	9.14	34	-34	10.4	12
Maximaal begrensd vermogen	3.8	kW					1					10.8	12	1.5	6.7941176471	9.8823529412	-9.6	8.5333333333	6	9.8823529412	2.19	5.25	5.59	6.00	2.5433337793	6.9119048797	2.7728291175	6.654789882	0.00	0	0.4058823529	0.0276196594	0.0323345639	-6.8	-3	-9.524137931	12.0809438095	-0.5628699303	-0.2483249692	-0.7883604196	10.2414355076	24.4604597701	8.5937931034	8.4678498986	4.9384381339	12.7598117306	10.2398986242	7.7619840695	5.2420709631	24.61	35.70	1.68	0.40	0.40	0.4694805651	6	0	1	5.62	4.50	1.12	9.43	34	-34	10.8	12
Merk	Heatpump					1					11.2	12	1.5	6.9166666667	9.8333333333	-10.4	8.8	6	9.8333333333	2.17	5.63	5.69	6.00	2.5267458211	7.2100238865	2.7000228623	7.0200594419	0.00	0	0.3111111111	0.0166874035	0.0195360813	-7.2	-3	-10.4896551724	13.0718348229	-0.5508025535	-0.229501064	-0.8024623409	10.1266948789	25.5455172414	8.7455172414	8.3939655172	5.0606321839	12.4479289941	10.1599605523	7.6431952663	5.3552268245	26.39	37.74	1.57	0.29	0.29	0.3357892154	6	0	1	5.30	4.00	1.30	9.72	34	-34	11.2	12
Type	Example_type					1					11.6	12	1.5	7.0263157895	9.7894736842	-11.2	9.0666666667	6	9.7894736842	2.15	6.02	5.77	6.00	2.5126218773	7.5164104859	2.6368368526	7.3831431873	0.00	0	0.2263157895	0.0090523233	0.0105976298	-7.6	-3	-11.5103448276	14.1155247175	-0.5384142745	-0.2125319505	-0.8154386789	10.0191470081	26.6544827586	8.9211494253	8.3372958258	5.1794010889	12.1651887358	10.080107849	7.5432594368	5.45817855	28.22	39.83	1.45	0.18	0.18	0.2138423892	6	0	1	5.07	3.48	1.59	10.02	35	-35	11.6	12
				1					12	12	1.5	7.125	9.75	-12	9.3333333333	6	9.75	2.14	6.41	5.85	6.00	2.50049995	7.8302298817	2.5816661287	7.7449983861	0.00	0	0.15	0.004065317	0.0047593002	-8	-3	-12.5862068966	15.2122517742	-0.5258919007	-0.1972094628	-0.8273730335	9.9182759123	27.7873563218	9.1206896552	8.2952586207	5.2952586207	11.9082191781	10.001369863	7.4589041096	5.5520547945	30.10	41.98	1.30	0.10	0.10	0.1117611529	6	0	1	4.91	2.89	2.02	10.33	35	-35	12	12
Toetsing		Dag			Av.+Nacht					1					12.4	12	1.5	7.2142857143	9.7142857143	-12.8	9.6	6	9.7142857143	2.12	6.80	5.92	6.00	2.4900208998	8.1507355371	2.5332259197	8.1063229429	0.00	0	0.080952381	0.0012075743	0.0014137173	-8.4	-3	-13.7172413793	16.362234293	-0.5133773206	-0.1833490431	-0.8383476935	9.8235888321	28.944137931	9.344137931	8.2657635468	5.4086206897	11.6740573152	9.9244343891	7.3874811463	5.6378582202	32.03	44.19	1.15	0.03	0.03	0.0382808517	6	0	1	4.81	2.25	2.56	10.64	35	-35	12.4	12
		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)					1					12.8	12	1.5	7.2954545455	9.6818181818	-13.6	9.8666666667	6	9.6818181818	2.11	7.18	5.98	6.00	2.4809022619	8.4772617597	2.4904777331	8.4676242924	0.00	0	0.0181818182	6.19961301548955E-005	7.25793826415559E-005	-8.8	-3	-14.9034482759	17.5656702266	-0.5009771837	-0.1707876763	-0.8484417664	9.7346227162	30.1248275862	9.5914942529	8.2471003135	5.5198275862	11.4601110597	9.8497454882	7.3268394262	5.7164738547	34.01	46.46	1.00	0.00	0.00	0.0022445807	6	0	1	4.77	1.79	2.98	10.96	35	-35	12.8	12
Opgave LwA-max van leverancier:		61			53		dB (A-gewogen)				1					13.2	12	1.5	7.3695652174	9.652173913	-14.4	10.1333333333	6	9.652173913	2.10	7.57	6.04	6.00	2.4729194918	8.8092160454	2.4525747437	8.8292690773	0.00	0	-0.0391304348	-0.0002917163	-0.0003415146	-9.2	-3	-16.1448275862	18.8227377867	-0.4887705553	-0.1593817028	-0.8577300374	9.6509468196	31.3294252874	9.8627586207	8.237856072	5.6291604198	11.2641178983	9.7775736865	7.2752242631	5.7886800513	36.04	48.78	0.85	0.01	0.01	0.0119444777	6	0	1	4.76	1.92	2.84	11.28	35	-35	13.2	12
Opgave K1 van leverancier		0			3		dB (tonaaltoeslag)				1					lijn x = Xp1 "= 0" (y-as)	0	0	1.5	-2.25	13.5	1.3333333333	4.8888888889	1.3333333333	3	6.57	3.28	3.43	6.00	6.6933632137	5.5702583224	7.6198570999	3.8099285499	0.00	0	2.5666666667	0.8338358863	0.9761785728	4	9	-16.724137931	19.4086782017	0.2060933753	0.4637100943	-0.8616835086	1.292525263	8.80651341	5.6954022989	12.0646551724	-5.9353448276	2.875257732	7.1804123711	4.5494845361	8.8546391753	11.93	15.59	16.28	12.07	11.93	13.9632105016	6	0	1	13.53	13.19	0.33	11.43	24	-24	0	0
Opgave Domkasting van leverancier		0			0		dB (geluiddreductie)				1					0	0.4	1.5	-1.75	13.3	1.2093023256	4.9302325581	1.2093023256	3	6.62	2.87	3.25	6.00	6.7437373548	5.3359546582	7.7564328054	3.3611208823	0.00	0	2.7465116279	0.9621383252	1.1263832998	4	8.6	-15.5103448276	18.180505952	0.2200158791	0.4730341401	-0.8531305382	1.0904821513	8.9809943865	5.725180433	11.859137931	-5.340862069	2.6837261005	7.1194753224	4.4889728768	8.9247220987	11.80	15.16	15.05	11.22	11.22	13.1317910586	6	0	1	14.07	13.67	0.40	11.12	23	-23	0	0.4
(LwA-max + K1 – Domkasting) leverancier:		61			56		dB (A-gewogen)				1					0	0.8	1.5	-1.25	13.1	1.0731707317	4.9756097561	1.0731707317	3	6.68	2.45	3.06	6.00	6.8012005974	5.1226648748	7.9105649278	2.9005404735	0.00	0	2.943902439	1.1127600708	1.3027174239	4	8.2	-14.3517241379	17.0062337315	0.2352078693	0.482176132	-0.8439096136	0.8801235149	9.1637510513	5.749116905	11.6356896552	-4.7643103448	2.4782796732	7.0491590581	4.4292647765	9.0001441615	11.65	14.71	13.83	10.40	10.40	12.1705731709	6	0	1	14.63	14.15	0.48	10.81	23	-23	0	0.8
Toetsresultaat op basis prognose:	VOLDOET			VOLDOET			naar verwachting				1					0	1.2	1.5	-0.75	12.9	0.9230769231	5.0256410256	0.9230769231	3	6.74	2.02	2.84	6.00	6.86712863	4.9337684386	8.085343596	2.4256030788	0.00	0	3.1615384615	1.2899503939	1.5101556015	4	7.8	-13.2482758621	15.8857424541	0.2517981147	0.4910063236	-0.8339727212	0.6617514934	9.3560565871	5.7663129973	11.3943103448	-4.2056896552	2.2578344612	6.9678813118	4.3713170224	9.081363873	11.48	14.24	12.65	9.61	9.61	11.2496894467	6	0	1	15.21	14.62	0.59	10.51	23	-23	0	1.2
				1					0	1.6	1.5	-0.25	12.7	0.7567567568	5.0810810811	0.7567567568	3	6.82	1.59	2.60	6.00	6.9432432432	4.7731206552	8.2845663402	1.9330654794	0.00	0	3.4027027027	1.4987320789	1.754578048	4	7.4	-12.2	14.8189068423	0.2699254434	0.4993620703	-0.8232726023	0.4359295911	9.5594594595	5.7756756757	11.135	-3.665	2.0213114754	6.8737704918	4.3163934426	9.168852459	11.29	13.76	11.49	8.86	8.86	10.3692347449	6	0	1	15.81	15.09	0.72	10.22	23	-23	0	1.6
				1					0	2	1.5	0.25	12.5	0.5714285714	5.1428571429	0.5714285714	3	6.91	1.15	2.33	6.00	7.0317211293	4.6450544251	8.5129433266	1.4188238878	0.00	0	3.6714285714	1.7450083401	2.0428957051	4	7	-11.2068965517	13.8055977893	0.2897375442	0.5070407024	-0.8117646713	0.2035656022	9.775862069	5.775862069	10.8577586207	-3.1422413793	1.7676923077	6.7646153846	4.2661538462	9.2630769231	11.07	13.30	10.35	8.14	8.14	9.5293333444	6	0	1	16.42	15.53	0.89	9.93	23	-23	0	2
				1					0	2.4	1.5	0.75	12.3	0.3636363636	5.2121212121	0.3636363636	3	7.02	0.70	2.03	6.00	7.1353444553	4.5543639957	8.7763770081	0.8776377008	0.00	0	3.9727272727	2.035693742	2.3832035109	4	6.6	-10.2689655172	12.8456861551	0.3113885823	0.5137911607	-0.7994096534	-0.0339843056	10.0076280042	5.7652037618	10.5625862069	-2.6374137931	1.4961047683	6.6378106111	4.2227669577	9.3644728005	10.83	12.9075	9.2239	7.46	7.46	8.7301425644	6	0	1	17.05	15.96	1.09	9.65	22	-22	0	2.4
				1					0	2.8	1.5	1.25	12.1	0.1290322581	5.2903225806	0.1290322581	3	7.14	0.24	1.69	6.00	7.2577125363	4.5062899733	9.0823495793	0.302744986	0.00	0	4.3129032258	2.3789079443	2.7850072178	4	6.2	-9.3862068966	11.9390485343	0.3350350732	0.5193043635	-0.7861771287	-0.2747865247	10.257730812	5.7416017798	10.2494827586	-2.1505172414	1.2059515062	6.4903012491	4.1890521675	9.4734019104	10.57	12.67	8.11	6.81	6.81	7.9718558384	6	0	1	17.69	16.35	1.34	9.39	22	-22	0	2.8
				1					0	3.2	1.5	1.75	11.9	-0.1379310345	5.3793103448	-0.1379310345	3	7.29	0.24	1.69	6.00	7.4035446407	4.5065535579	9.1993019229	0.3066433974	1.00	0	4.3129032258	2.4041528782	2.8145616709	4	5.8	-8.5586206897	11.0855756779	0.3608292538	0.523202418	-0.7720501793	-0.5161724688	10.5299643282	5.7023781213	9.9184482759	-1.6815517241	0.8970991136	6.3185334408	4.168654311	9.5900886382	10.30	12.64	7.01	6.20	6.20	7.2547046098	6	0	1	17.73	16.27	1.46	9.13		-9999	0	3.2
				1					0	3.6	1.5	2.25	11.7	-0.4444444444	5.4814814815	-0.4444444444	3	7.47	0.75	2.03	6.00	7.5791217446	4.5615272513	9.1408281524	0.9140828152	1.00	0	3.9727272727	2.0857380282	2.4417907708	4	5.4	-7.7862068966	10.2851843851	0.3889089247	0.5250270484	-0.757031338	-0.7545503673	10.8292464879	5.6440613027	9.5694827586	-1.2305172414	0.5701505757	6.1184233835	4.1662533215	9.7145261293	10.00	12.79	5.91	5.62	5.62	6.57895811	6	0	1	17.15	15.73	1.42	8.88		-9999	0	3.6
				1					0	4	1.5	2.75	11.5	-0.8	5.6	-0.8	3	7.68	1.28	2.33	6.00	7.7929455278	4.6786750261	9.1517813589	1.5252968931	1.00	0	3.6714285714	1.7945423019	2.1008855242	4	5	-7.0689655172	9.5378337941	0.4193824391	0.5242280488	-0.7411500001	-0.9851871952	11.1620689655	5.5620689655	9.2025862069	-0.7974137931	0.2268292683	5.8853658537	4.187804878	9.8463414634	9.70	13.03	5.27	5.08	5.08	5.9449196753	6	0	1	16.53	15.17	1.37	8.64		-9999	0	4
				1					0	4.4	1.5	3.25	11.3	-1.2173913043	5.7391304348	-1	3.25	7.62	1.52	2.47	6.00	7.7299741267	4.751052515	9.0235032615	1.8047006523	1.00	1	3.5333333333	1.6528227279	1.934973246	4	4.6	-6.4068965517	8.8435469934	0.4523072024	0.5201532828	-0.7244713639	-1.2019673984	11.5371814093	5.4502248876	8.8177586207	-0.3822413793	-0.1294940797	5.6143164693	4.2407965554	9.9846071044	9.39	13.33	5.14	4.57	4.57	5.3529177455	6	0	1	16.20	14.81	1.40	8.41		-9999	0	4.4
				1					0	4.8	1.5	3.75	11.1	-1.7142857143	5.9047619048	-1	3.75	7.25	1.45	2.47	6.00	7.3656296404	4.72784306	8.7134155824	1.7426831165	1.00	1	3.5333333333	1.6373740016	1.9168872943	4	4.2	-5.8	8.2024386618	0.4876598491	0.5120428415	-0.7071067812	-1.3971454677	11.9666666667	5.3	8.415	0.015	-0.4931034483	5.3	4.3344827586	10.1275862069	9.07	13.66	5.02	4.10	4.10	4.8032890854	6	0	1	16.16	14.65	1.51	8.20		-9999	0	4.8
				1					0	5.2	1.5	4.25	10.9	-2.3157894737	6.1052631579	-1	4.25	6.90	1.38	2.47	6.00	7.0180125392	4.7066442398	8.4216157067	1.6843231413	1.00	1	3.5333333333	1.6187179309	1.895046478	4	3.8	-5.2482758621	7.6147488156	0.5252963817	0.4990315626	-0.6892250801	-1.5611265053	12.4676950998	5.0992740472	7.9943103448	0.3943103448	-0.8550591327	4.9373193167	4.4800262812	10.2724047306	8.75	14.00	4.89	3.67	3.67	4.2963511355	6	0	1	16.12	14.47	1.64	8.00		-9999	0	5.2
				1					0	5.6	1.5	4.75	10.7	-3.0588235294	6.3529411765	-1	4.75	6.56	1.31	2.47	6.00	6.6897309363	4.6874833333	8.150068166	1.6300136332	1.00	1	3.5333333333	1.5971324703	1.8697762006	4	3.4	-4.7517241379	7.0808814623	0.564901421	0.4801662079	-0.6710639294	-1.6823348698	13.0655172414	4.8302231237	7.5556896552	0.7556896552	-1.2021770682	4.5220609579	4.6904208999	10.414658926	8.44	14.34	4.77	3.27	3.27	3.8323598843	6	0	1	16.06	14.28	1.78	7.82		-9999	0	5.6
				1					0	6	1.5	5.25	10.5	-4	6.6666666667	-1	5.25	6.25	1.25	2.47	6.00	6.3837684795	4.6703854231	7.9008614158	1.5801722832	1.00	1	3.5333333333	1.5731202037	1.8416648413	4	3	-4.3103448276	6.6014447307	0.6059279693	0.454445977	-0.6529396221	-1.7472664287	13.7988505747	4.4655172414	7.099137931	1.099137931	-1.516	4.052	4.98	10.548	8.14	14.64	4.66	2.91	2.91	3.4114495462	6	0	1	16.00	14.07	1.93	7.66		-9999	0	6
				1					0	6.4	1.5	5.75	10.3	-5.2307692308	7.0769230769	-1	5.75	5.96	1.19	2.47	6.00	6.1034826124	4.6553732396	7.6761716442	1.5352343288	1.00	1	3.5333333333	1.547449879	1.8116123797	4	2.6	-3.924137931	6.1772856905	0.6475335933	0.4208968356	-0.6352527838	-1.7408605725	14.7302387268	3.9610079576	6.6246551724	1.4246551724	-1.772056239	3.5284710018	5.3632688928	10.6637961336	7.87	14.88	4.59	2.59	2.59	3.0335511173	6	0	1	15.94	13.85	2.08	7.51		-9999	0	6.4
				1					0	6.8	1.5	6.25	10.1	-6.9090909091	7.6363636364	-1	6.25	5.71	1.14	2.47	6.00	5.8525635409	4.6424670166	7.4782090845	1.4956418169	1.00	1	3.5333333333	1.5211796561	1.7808576124	4	2.2	-3.5931034483	5.8095087908	0.6885263701	0.3786895036	-0.6184866187	-1.6473586963	15.9677115987	3.2404388715	6.1322413793	1.7322413793	-1.9399232246	2.9583493282	5.8527831094	10.7510556622	7.62	15.01	4.56	2.30	2.30	2.6982892448	6	0	1	15.87	13.62	2.25	7.38		-9999	0	6.8
				1					0	7.2	1.5	6.75	9.9	-9.3333333333	8.4444444444	-1	6.75	5.48	1.10	2.47	6.00	5.6349356696	4.6316843588	7.3091457169	1.4618291434	1.00	1	3.5333333333	1.4956451681	1.750964176	4	1.8	-3.3172413793	5.4994627345	0.7273437776	0.3273046999	-0.603193719	-1.4518032609	17.7153256705	2.1597701149	5.6218965517	2.0218965517	-1.9848232848	2.3561330561	6.4559251559	10.7968814969	7.41	15.00	4.58	2.05	2.05	2.404861486	6	0	1	15.80	13.38	2.42	7.27		-9999	0	7.2
				1					0	7.6	1.5	7.25	9.7	-13.1428571429	9.7142857143	-1	7.25	5.30	1.06	2.47	6.00	5.4545852271	4.6230401253	7.1710258061	1.4342051612	1.00	1	3.5333333333	1.4723943851	1.723744292	4	1.4	-3.0965517241	5.2486791272	0.7620965014	0.2667337755	-0.5899678089	-1.1422249805	20.4103448276	0.4103448276	5.0936206897	2.2936206897	-1.8714922049	1.7454342984	7.1708240535	10.7877505568	7.26	14.80	4.68	1.84	1.84	2.1519111822	6	0	1	15.74	13.15	2.59	7.18		-9999	0	7.6
				1					0	8	1.5	7.75	9.5	-20	12	-1	7.75	5.15	1.03	2.47	6.00	5.3153080814	4.6165463282	7.0656642371	1.4131328474	1.00	1	3.5333333333	1.453057325	1.7011062357	4	1	-2.9310344828	5.0587511442	0.7907089884	0.1976772471	-0.5793988277	-0.7123197353	25.1896551724	-2.8103448276	4.5474137931	2.5474137931	-1.5705882353	1.1588235294	7.9823529412	10.7117647059	7.17	14.39	4.86	1.65	1.65	1.9374137966	6	0	1	15.68	12.93	2.76	7.12		-9999	0	8
				1					0	8.4	1.5	8.25	9.3	-36	17.3333333333	-1	8.25	5.06	1.01	2.47	6.00	5.2203927055	4.6122120506	6.9945415226	1.3989083045	1.00	1	3.5333333333	1.4391549291	1.6848305857	4	0.6	-2.8206896552	4.9311550504	0.8111689775	0.1216753466	-0.5720139858	-0.1640519329	36.2218390805	-10.4448275862	3.9832758621	2.7832758621	-1.0667481663	0.6349633252	8.8599022005	10.5616136919	7.15	13.78	5.09	1.50	1.50	1.75860362	6	0	1	15.65	12.72	2.93	7.07		-9999	0	8.4
				1					0	8.8	1.5	8.75	9.1	-116	44	-1	8.75	5.01	1.00	2.47	6.00	5.1722818949	4.6100433837	6.9587075748	1.391741515	1.00	1	3.5333333333	1.4318761889	1.6763093043	4	0.2	-2.7655172414	4.8670407449	0.821854636	0.0410927318	-0.5682132915	0.4907038973	91.024137931	-48.975862069	3.4012068966	3.0012068966	-0.3658354115	0.2127182045	9.7588528678	10.3374064838	7.21	13.03	5.31	1.38	1.38	1.6119686287	6	0	1	15.63	12.54	3.09	7.05		-9999	0	8.8
				1					0	9.2	1.5	9.25	8.9	124	-36	-1	9.25	5.01	1.00	2.47	6.00	5.1722818949	4.6100433837	6.9587075748	1.391741515	1.00	1	3.5333333333	1.4318761889	1.6763093043	4	-0.2	-2.7655172414	4.8670407449	0.821854636	-0.0410927318	-0.5682132915	1.2303730698	-73.024137931	66.975862069	2.8012068966	3.2012068966	0.5019950125	-0.0765586035	10.6266832918	10.0481296758	7.36	12.25	5.45	1.28	1.28	1.4933321358	6	0	1	15.63	12.38	3.25	7.05		-9999	0	9.2
				1					0	9.6	1.5	9.75	8.7	44	-9.3333333333	-1	9.75	5.06	1.01	2.47	6.00	5.2203927055	4.6122120506	6.9945415226	1.3989083045	1.00	1	3.5333333333	1.4391549291	1.6848305857	4	-0.6	-2.8206896552	4.9311550504	0.8111689775	-0.1216753466	-0.5720139858	2.0261043063	-18.2218390805	28.4448275862	2.1832758621	3.3832758621	1.4858190709	-0.2158924205	11.4124694377	9.7107579462	7.61	11.53	5.43	1.19	1.19	1.3980211577	6	0	1	15.65	12.25	3.40	7.07		-9999	0	9.6
				1					0	10	1.5	10.25	8.5	28	-4	-1	10.25	5.15	1.03	2.47	6.00	5.3153080814	4.6165463282	7.0656642371	1.4131328474	1.00	1	3.5333333333	1.453057325	1.7011062357	4	-1	-2.9310344828	5.0587511442	0.7907089884	-0.1976772471	-0.5793988277	2.8458707127	-7.1896551724	20.8103448276	1.5474137931	3.5474137931	2.5235294118	-0.2058823529	12.0764705882	9.3470588235	7.96	10.95	5.22	1.13	1.13	1.3210995175	6	0	1	15.68	12.15	3.54	7.12		-9999	0	10
				1					0	10.4	1.5	10.75	8.3	21.1428571429	-1.7142857143	-1	10.75	5.30	1.06	2.47	6.00	5.4545852271	4.6230401253	7.1710258061	1.4342051612	1.00	1	3.5333333333	1.4723943851	1.723744292	4	-1.4	-3.0965517241	5.2486791272	0.7620965014	-0.2667337755	-0.5899678089	3.6589829785	-2.4103448276	17.5896551724	0.8936206897	3.6936206897	3.5538975501	-0.0630289532	12.5962138085	8.9792873051	8.40	10.54	4.84	1.07	1.07	1.2576280711	6	0	1	15.74	12.06	3.68	7.18		-9999	0	10.4
				1					0	10.8	1.5	11.25	8.1	17.3333333333	-0.4444444444	-0.4444444444	11	4.87	0.49	2.03	6.00	5.0441140371	4.5263153739	7.1801629029	0.7180162903	1.00	0	3.9727272727	1.6722502179	1.9577171693	4	-1.8	-3.3172413793	5.4994627345	0.7273437776	-0.3273046999	-0.603193719	4.4396813375	0.2846743295	15.8402298851	0.2218965517	3.8218965517	4.5266112266	0.1856548857	12.9673596674	8.6264033264	8.94	10.28	4.34	1.03	1.03	1.2029115818	6	0	1	16.25	12.17	4.08	7.27		-9999	0	10.8
				1					0	11.2	1.5	11.75	7.9	14.9090909091	0.3636363636	0.3636363636	11	4.15	0.42	2.03	6.00	4.3489240619	4.519096304	6.7100516681	0.6710051668	0.00	0	3.9727272727	1.486963531	1.7408005116	4	-2.2	-3.5931034483	5.8095087908	0.6885263701	-0.3786895036	-0.6184866187	5.1690523681	2.0322884013	14.7595611285	-0.4677586207	3.9322413793	5.4074856046	0.5092130518	13.2001919386	8.3019193858	9.58	10.15	3.81	0.98	0.98	1.152701286	6	0	1	15.78	11.88	3.89	7.38	29	-29	0	11.2
				1					0	11.6	1.5	12.25	7.7	13.2307692308	0.9230769231	0.9230769231	11	3.67	1.10	2.84	6.00	3.8932577132	4.6327174537	5.7769179555	1.7330753867	0.00	0	3.1615384615	1.0159818247	1.1894183303	4	-2.6	-3.924137931	6.1772856905	0.6475335933	-0.4208968356	-0.6352527838	5.8352824691	3.2697612732	14.0389920424	-1.1753448276	4.0246551724	6.1787346221	0.8782073814	13.314059754	8.0135325132	10.30	10.61	3.37	0.94	0.94	1.1033380384	6	0	1	14.28	11.12	3.16	7.51	29	-29	0	11.6
				1					0	12	1.5	12.75	7.5	12	1.3333333333	1.3333333333	11	3.33	1.67	3.43	6.00	3.5778640431	4.798726683	5.1051172584	2.5525586292	0.00	0	2.5666666667	0.7189148385	0.841639551	4	-3	-4.3103448276	6.6014447307	0.6059279693	-0.454445977	-0.6529396221	6.4327611566	4.2011494253	13.5344827586	-1.900862069	4.099137931	6.836	1.268	13.332	7.764	11.10	12.60	3.12	0.90	0.90	1.0518360559	6	0	1	12.97	10.36	2.61	7.66	30	-30	0	12
				1					lijn x = Xp2	12	0	1.5	14.625	6.75	9.3333333333	2.2222222222	6	6.75	3.01	9.03	5.85	6.00	3.2791004864	10.0902180353	3.3414068893	10.024220668	0.00	1	0.15	0.0036909644	0.0043210426	-8	9	-25	27.748873851	-0.2882999881	0.3243374866	-0.9009374627	4.8110060508	0.9444444444	7.1666666667	1.3125	10.3125	6.74	9.62	4.5	7.38	5.31	5.61	11.75	5.39	5.31	6.2212259435	6	0	1	4.89	4.79	0.10	13.37	31	-31	12	0
				1					12	0.4	1.5	14.375	6.85	9.5813953488	2.1395348837	6	6.85	2.94	8.81	5.85	6.00	3.2113081447	9.8920422563	3.2749045788	9.8247137363	0.00	1	0.15	0.0037320859	0.0043691838	-8	8.6	-23.7862068966	26.5281668897	-0.3015662572	0.3241837265	-0.8966396734	4.8340811063	0.7532477947	7.2648757017	1.4152586207	10.0152586207	6.8123224123	9.7047550014	4.4580168165	7.3504494056	5.35	5.58	11.12	5.06	5.06	5.920001828	6	0	1	4.90	4.79	0.11	13.10	31	-31	12	0.4
				1					12	0.8	1.5	14.125	6.95	9.8536585366	2.0487804878	6	6.95	2.86	8.59	5.85	6.00	3.1452344905	9.6990978962	3.2101401839	9.6304205516	0.00	1	0.15	0.0037716512	0.0044155033	-8	8.2	-22.6275862069	25.3623275263	-0.3154284634	0.323314175	-0.8921730935	4.8647498611	0.5346509672	7.3639192599	1.5269827586	9.7269827586	6.8934166413	9.7925327644	4.4185614142	7.3176775373	5.39	5.55	10.50	4.74	4.74	5.5506038692	6	0	1	4.90	4.78	0.12	12.84	31	-31	12	0.8
				1					12	1.2	1.5	13.875	7.05	10.1538461538	1.9487179487	6	7.05	2.79	8.38	5.85	6.00	3.0809901006	9.5117033175	3.1472209964	9.4416629891	0.00	1	0.15	0.0038094326	0.0044597343	-8	7.8	-21.524137931	24.2513610685	-0.3298783923	0.3216314325	-0.887543502	4.9038982415	0.28443855	7.4639257294	1.6476724138	9.4476724138	6.9840756168	9.8831464274	4.3823454021	7.2814162128	5.42	5.52	9.90	4.44	4.44	5.197777323	6	0	1	4.90	4.77	0.12	12.59	31	-31	12	1.2
				1					12	1.6	1.5	13.625	7.15	10.4864864865	1.8378378378	6	7.15	2.72	8.17	5.85	6.00	3.0186917696	9.3301929241	3.0862598724	9.2587796172	0.00	1	0.15	0.0038452041	0.0045016122	-8	7.4	-20.475862069	23.1952781287	-0.3448977829	0.3190304492	-0.8827599288	4.9524645691	-0.0025163094	7.5650512582	1.7773275862	9.1773275862	7.0851128326	9.9763219939	4.3501852476	7.2413944089	5.44	5.51	9.31	4.15	4.15	4.8613424196	6	0	1	4.90	4.77	0.13	12.35	31	-31	12	1.6
				1					12	2	1.5	13.375	7.25	10.8571428571	1.7142857143	6	7.25	2.66	7.97	5.85	6.00	2.9584624385	9.1549167118	3.0273751006	9.0821253019	0.00	1	0.15	0.0038787477	0.0045408821	-8	7	-19.4827586207	22.1940956894	-0.3604562273	0.3153991989	-0.8778352087	5.0114291426	-0.3325123153	7.6674876847	1.9159482759	8.9159482759	7.1973451327	10.0716814159	4.3230088496	7.1973451327	5.46	5.49	8.73	3.88	3.88	4.5411038047	6	0	1	4.90	4.76	0.14	12.11	32	-32	12	2
				1					12	2.4	1.5	13.125	7.35	11.2727272727	1.5757575758	6	7.35	2.59	7.78	5.85	6.00	2.9004310025	8.9862394805	2.9706901555	8.9120704665	0.00	1	0.15	0.0039098609	0.0045773065	-8	6.6	-18.5448275862	21.2478382477	-0.3765088903	0.3106198345	-0.8727865569	5.0817989162	-0.7133751306	7.7714733542	2.0635344828	8.6635344828	7.3215693566	10.1687244329	4.3018594273	7.1490145035	5.48	5.49	8.17	3.62	3.62	4.2368481322	6	0	1	4.90	4.75	0.15	11.88	32	-32	12	2.4
				1					12	2.8	1.5	12.875	7.45	11.7419354839	1.4193548387	6	7.45	2.53	7.59	5.85	6.00	2.8447319733	8.824539648	2.9163333143	8.7489999429	0.00	1	0.15	0.0039383642	0.0046106756	-8	6.2	-17.6620689655	20.3565390021	-0.3929941135	0.304570438	-0.8676361421	5.1645863493	-1.1549499444	7.8773081201	2.2200862069	8.4200862069	7.4585318235	10.2668098399	4.2878953534	7.0961733698	5.49	5.50	7.61	3.37	3.37	3.9483413251	6	0	1	4.90	4.74	0.16	11.67	32	-32	12	2.8
				1					12	3.2	1.5	12.625	7.55	12.275862069	1.2413793103	6	7.55	2.47	7.41	5.85	6.00	2.7915049704	8.67020761	2.8644371175	8.5933113524	0.00	1	0.15	0.0039641105	0.004640817	-8	5.8	-16.8344827586	19.520241027	-0.4098310051	0.2971274787	-0.8624116237	5.2607815649	-1.6697978597	7.9853745541	2.3856034483	8.1856034483	7.6088897993	10.3651372388	4.2823842687	7.0386317083	5.51	5.51	7.07	3.14	3.14	3.6753255058	6	0	1	4.90	4.73	0.17	11.46	32	-32	12	3.2
				1					12	3.6	1.5	12.375	7.65	12.8888888889	1.037037037	6	7.65	2.41	7.24	5.85	6.00	2.7408940147	8.5236435871	2.8151376521	8.4454129562	0.00	1	0.15	0.0039869936	0.0046676064	-8	5.4	-16.0620689655	18.7389983578	-0.4269171621	0.2881690844	-0.8571466126	5.3713171604	-2.274201788	8.0961685824	2.5600862069	7.9600862069	7.7731644483	10.4627307857	4.2866895663	6.9762559038	5.52	5.53	6.54	2.92	2.92	3.4175156207	6	0	1	4.90	4.72	0.18	11.26	32	-32	12	3.6
				1					12	4	1.5	12.125	7.75	13.6	0.8	6	7.75	2.36	7.08	5.85	6.00	2.6930466019	8.3852549156	2.76857364	8.3057209199	0.00	1	0.15	0.0040069576	0.0046909784	-8	5	-15.3448275862	18.0128768843	-0.444126724	0.2775792025	-0.8518810007	5.4970253788	-2.9896551724	8.2103448276	2.7435344828	7.7435344828	7.9516853933	10.5584269663	4.302247191	6.908988764	5.53	5.56	6.02	2.71	2.71	3.1745958152	6	0	1	4.90	4.71	0.20	11.07	32	-32	12	4
				1					12	4.4	1.5	11.875	7.85	14.4347826087	0.5217391304	6	7.85	2.31	6.92	5.85	6.00	2.6481125354	8.2554527435	2.7248853187	8.1746559561	0.00	1	0.15	0.0040240041	0.0047109349	-8	4.6	-14.6827586207	17.3419549277	-0.4613090066	0.2652526788	-0.8466610992	5.6385879411	-3.8451274363	8.3287856072	2.9359482759	7.5359482759	8.1445279474	10.6508689526	4.3305307656	6.8368717708	5.55	5.60	5.51	2.52	2.52	2.946215657	6	0	1	4.91	4.69	0.21	10.90	33	-33	12	4.4
				1					12	4.8	1.5	11.625	7.95	15.4285714286	0.1904761905	6	7.95	2.26	6.78	5.85	6.00	2.606242506	8.1346481178	2.6842131063	8.0526393189	0.00	1	0.15	0.0040381986	0.0047275525	-8	4.2	-14.075862069	16.7263233553	-0.4782880152	0.251101208	-0.8415395165	5.7964796593	-4.8806239737	8.4527093596	3.1373275862	7.3373275862	8.3514453699	10.7385105341	4.3730034297	6.7600685938	5.56	5.65	5.01	2.33	2.33	2.7319863541	6	0	1	4.91	4.68	0.23	10.74	33	-33	12	4.8
				1					12	5.2	1.5	11.375	8.05	16.6315789474	-0.2105263158	6	8.05	2.21	6.64	5.85	6.00	2.5675864153	8.0232474722	2.6466960536	7.9400881607	0.00	1	0.15	0.0040496732	0.0047409859	-8	3.8	-13.524137931	16.1660850789	-0.4948631633	0.2350600026	-0.8365747096	5.9709080105	-6.1529945554	8.5838475499	3.3476724138	7.1476724138	8.571800102	10.8196328404	4.4310555839	6.6788883223	5.58	5.70	4.52	2.16	2.16	2.5314771707	6	0	1	4.91	4.66	0.24	10.59	33	-33	12	5.2
				1					12	5.6	1.5	11.125	8.15	18.1176470588	-0.7058823529	6	8.15	2.17	6.52	5.85	6.00	2.5322914524	7.9216475559	2.6124700955	7.8374102866	0.00	1	0.15	0.0040586262	0.0047514673	-8	3.4	-13.0275862069	15.661353785	-0.5108115243	0.2170948978	-0.8318301461	6.1617520832	-7.745841785	8.7247464503	3.5669827586	6.9669827586	8.8044997353	10.892376919	4.505929063	6.5938062467	5.61	5.76	4.04	2.00	2.00	2.3442123028	6	0	1	4.91	4.65	0.26	10.45	33	-33	12	5.6
				1					12	6	1.5	10.875	8.25	20	-1.3333333333	6	8.25	2.14	6.41	5.85	6.00	2.50049995	7.8302298817	2.5816661287	7.7449983861	0.00	1	0.15	0.004065317	0.0047593002	-8	3	-12.5862068966	15.2122517742	-0.5258919007	0.1972094628	-0.8273730335	6.3685055824	-9.7873563218	8.8793103448	3.7952586207	6.7952586207	9.0479452055	10.9547945205	4.598630137	6.5054794521	5.64	5.82	3.57	1.85	1.85	2.1696685292	6	0	1	4.91	4.63	0.28	10.33	33	-33	12	6
				1					12	6.4	1.5	10.625	8.35	22.4615384615	-2.1538461538	6	8.35	2.10	6.31	5.85	6.00	2.472347063	7.7493548119	2.5544079549	7.6632238647	0.00	1	0.15	0.0040700553	0.0047648474	-8	2.6	-12.2	14.8189068423	-0.5398508868	0.1754515382	-0.8232726023	6.5902297004	-12.4846153846	9.0538461538	4.0325	6.6325	9.3	11.0049180328	4.7098360656	6.4147540984	5.68	5.88	3.11	1.71	1.71	2.0072739948	6	0	1	4.91	4.61	0.30	10.22	33	-33	12	6.4
				1					12	6.8	1.5	10.375	8.45	25.8181818182	-3.2727272727	6	8.45	2.07	6.22	5.85	6.00	2.447958333	7.6793554417	2.530810147	7.5924304409	0.00	1	0.15	0.0040731868	0.0047685135	-8	2.2	-11.8689655172	14.4814482166	-0.5524309365	0.1519185075	-0.819597967	6.8255223371	-16.1952978056	9.2592476489	4.2787068966	6.4787068966	9.557989541	11.040848344	4.8398024404	6.3226612435	5.73	5.95	2.66	1.59	1.59	1.856408497	6	0	1	4.91	4.58	0.32	10.12	33	-33	12	6.8
				1					12	7.2	1.5	10.125	8.55	30.6666666667	-4.8888888889	6	8.55	2.05	6.15	5.85	6.00	2.4274472188	7.6205314775	2.5109759059	7.5329277177	0.00	1	0.15	0.0040750727	0.0047707214	-8	1.8	-11.5931034483	14.2000016747	-0.5633802152	0.1267605484	-0.8164156395	7.0725100935	-21.5950191571	9.516091954	4.5338793103	6.3338793103	9.8187388459	11.060856633	4.9882807852	6.2303985723	5.79	6.01	2.23	1.47	1.47	1.716405632	6	0	1	4.91	4.56	0.35	10.04	33	-33	12	7.2
				1					12	7.6	1.5	9.875	8.65	38.2857142857	-7.4285714286	6	8.65	2.03	6.09	5.85	6.00	2.4109126902	7.5731433368	2.49499499	7.4849849699	0.00	1	0.15	0.0040760672	0.0047718856	-8	1.4	-11.3724137931	13.9746840924	-0.5724637457	0.1001811555	-0.8137868247	7.3288684032	-30.1315270936	9.8684729064	4.7980172414	6.1980172414	10.0786537295	11.0634930261	5.1544572468	6.1392965434	5.87	6.08	1.82	1.36	1.36	1.5865570894	6	0	1	4.91	4.54	0.37	9.98	33	-33	12	7.6
				1					12	8	1.5	9.625	8.75	52	-12	6	8.75	2.02	6.05	5.85	6.00	2.398436991	7.5374067158	2.4829418036	7.4488254108	0.00	1	0.15	0.0040764925	0.0047723835	-8	1	-11.2068965517	13.8055977893	-0.5794750884	0.0724343861	-0.8117646713	7.5918729799	-45.5689655172	10.4310344828	5.0711206897	6.0711206897	10.3338461538	11.0476923077	5.3369230769	6.0507692308	5.96	6.14	1.42	1.25	1.25	1.4661192839	6	0	1	4.91	4.51	0.40	9.93	34	-34	12	8
				1					12	8.4	1.5	9.375	8.85	84	-22.6666666667	6	8.85	2.01	6.02	5.85	6.00	2.3900836805	7.5134878718	2.4748737342	7.4246212025	0.00	1	0.15	0.0040766158	0.0047725278	-8	0.6	-11.0965517241	13.6928251346	-0.5842475838	0.0438185688	-0.8103916916	7.858482565	-81.7091954023	11.624137931	5.3531896552	5.9531896552	10.5802983219	11.0128651336	5.533685519	5.9662523306	6.06	6.21	1.16	1.16	1.16	1.3543223565	6	0	1	4.91	4.48	0.43	9.90	34	-34	12	8.4
				1					12	8.8	1.5	9.125	8.95	244	-76	6	8.95	2.00	6.00	5.85	6.00	2.3858960581	7.50149985	2.4708298201	7.4124894604	0.00	1	0.15	0.0040766276	0.0047725417	-8	0.2	-11.0413793103	13.6364239108	-0.5866640735	0.0146666018	-0.8096975705	8.125449142	-262.7689655172	17.2310344828	5.6442241379	5.8442241379	10.8140537164	10.958963148	5.7422236102	5.8871330418	6.18	6.27	1.08	1.07	1.07	1.2503814091	6	0	1	4.91	4.45	0.46	9.88	34	-34	12	8.8
				1					12	9.2	1.5	8.875	9.05	-236	84	6	9.05	2.00	6.00	5.85	6.00	2.3858960581	7.50149985	2.4708298201	7.4124894604	0.00	1	0.15	0.0040766276	0.0047725417	-8	-0.2	-11.0413793103	13.6364239108	-0.5866640735	-0.0146666018	-0.8096975705	8.3894479751	280.7689655172	0.7689655172	5.9442241379	5.7442241379	11.0314178638	10.8865084322	5.9595877577	5.814678326	6.32	6.34	0.99	0.99	0.99	1.1535096457	6	0	1	4.91	4.42	0.49	9.88	34	-34	12	9.2
				1					12	9.6	1.5	8.625	9.15	-76	30.6666666667	6	9.15	2.01	6.02	5.85	6.00	2.3900836805	7.5134878718	2.4748737342	7.4246212025	0.00	1	0.15	0.0040766158	0.0047725278	-8	-0.6	-11.0965517241	13.6928251346	-0.5842475838	-0.0438185688	-0.8103916916	8.6472168031	99.7091954023	6.375862069	6.2531896552	5.6531896552	11.2291485395	10.7965817278	6.1825357365	5.7499689248	6.48	7.03	0.92	0.91	0.91	1.0629329346	6	0	1	4.91	4.39	0.52	9.90	34	-34	12	9.6
				1					12	10	1.5	8.375	9.25	-44	20	6	9.25	2.02	6.05	5.85	6.00	2.398436991	7.5374067158	2.4829418036	7.4488254108	0.00	1	0.15	0.0040764925	0.0047723835	-8	-1	-11.2068965517	13.8055977893	-0.5794750884	-0.0724343861	-0.8117646713	8.8956919288	63.5689655172	7.5689655172	6.5711206897	5.5711206897	11.4046153846	10.6907692308	6.4076923077	5.6938461538	6.66	7.87	0.84	0.84	0.84	0.9779051761	6	0	1	4.91	4.35	0.56	9.93	34	-34	12	10
				1					12	10.4	1.5	8.125	9.35	-30.2857142857	15.4285714286	6	9.35	2.03	6.09	5.85	6.00	2.4109126902	7.5731433368	2.49499499	7.4849849699	0.00	1	0.15	0.0040760672	0.0047718856	-8	-1.4	-11.3724137931	13.9746840924	-0.5724637457	-0.1001811555	-0.8137868247	9.1321292021	48.1315270936	8.1315270936	6.8980172414	5.4980172414	11.5559126743	10.5710733778	6.6317161916	5.6468768951	6.86	8.73	0.77	0.77	0.77	0.8977237975	6	0	1	4.91	4.31	0.60	9.98	34	-34	12	10.4
				1					12	10.8	1.5	7.875	9.45	-22.6666666667	12.8888888889	6	9.45	2.05	6.15	5.85	6.00	2.4274472188	7.6205314775	2.5109759059	7.5329277177	0.00	1	0.15	0.0040750727	0.0047707214	-8	-1.8	-11.5931034483	14.2000016747	-0.5633802152	-0.1267605484	-0.8164156395	9.3541999653	39.5950191571	8.483908046	7.2338793103	5.4338793103	11.6819155265	10.4397977394	6.8514574658	5.6093396788	7.08	9.60	0.70	0.70	0.70	0.8217446991	6	0	1	4.91	4.27	0.64	10.04	34	-34	12	10.8
				1					12	11.2	1.5	7.625	9.55	-17.8181818182	11.2727272727	6	9.55	2.07	6.22	5.85	6.00	2.447958333	7.6793554417	2.530810147	7.5924304409	0.00	1	0.15	0.0040731868	0.0047685135	-8	-2.2	-11.8689655172	14.4814482166	-0.5524309365	-0.1519185075	-0.819597967	9.5600554727	34.1952978056	8.7407523511	7.5787068966	5.3787068966	11.7822777455	10.2994189425	7.064090645	5.581231842	7.33	10.47	0.64	0.64	0.64	0.7493960366	6	0	1	4.91	4.22	0.69	10.12	34	-34	12	11.2
				1					12	11.6	1.5	7.375	9.65	-14.4615384615	10.1538461538	6	9.65	2.10	6.31	5.85	6.00	2.472347063	7.7493548119	2.5544079549	7.6632238647	0.00	1	0.15	0.0040700553	0.0047648474	-8	-2.6	-12.2	14.8189068423	-0.5398508868	-0.1754515382	-0.8232726023	9.7483573881	30.4846153846	8.9461538462	7.9325	5.3325	11.8573770492	10.1524590164	7.2672131148	5.562295082	7.60	11.35	0.58	0.58	0.58	0.6801903371	6	0	1	4.91	4.16	0.74	10.22	34	-34	12	11.6
				1					12	12	1.5	7.125	9.75	-12	9.3333333333	6	9.75	2.14	6.41	5.85	6.00	2.50049995	7.8302298817	2.5816661287	7.7449983861	0.00	1	0.15	0.004065317	0.0047593002	-8	-3	-12.5862068966	15.2122517742	-0.5258919007	-0.1972094628	-0.8273730335	9.9182759123	27.7873563218	9.1206896552	8.2952586207	5.2952586207	11.9082191781	10.001369863	7.4589041096	5.5520547945	7.89	12.24	0.53	0.52	0.52	0.6137345892	6	0	1	4.91	4.11	0.80	10.33	34	-34	12	12

## AP
Gegevens plan:					rekentool
Omschrijving:	Warmtepomp aan Transitielaan 7 te Ecodorp					WPAC-geluid V2020_0
Organisatie	Installatiebedrijf X					ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door
Uitgevoerd door	De berekenaar					LBP SIGHT
Datum:	2020.11.11					Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-
				niveau van warmtepompen en airco's
				Uitgegeven dd. 2020.11.11
AP: Bron tegen appartementengebouw of op dak

Bronpositie
Xb (bij voorkeur 0!)	0.00	m	X-coördinaat bron, afstand langs gevel / of op dak van gebouw
Yb (afstand tot gevel)	0.50	m	Y-coördinaat bron
Zb = hoogte bron v.a. maaiveld	6.75	m	Z-coördinaat van de bronhoogte			(bodemvlak + 1/2e hoogte buitenunit)
Bronsterkte
Geluidvermogenniveau LwA	51	dB(A)	Vrij in te vullen; heeft geen invloed op toegestaan LwA.
marge:	3	dB(A)

Invoer ontvangposities		positie 1	positie 2	positie 3	positie 4	positie 5	positie 6	positie 7	positie 8
Omschrijving	(bv:)	Links	Rechts	Boven	Onder	LB	RB	LO	RO
Xontv ("nvt" invullen om postitie niet mee te nemen)	m	4.5	-3.0	1.0	1.0	6.0	-3.0	6.0	nvt
Yontv (afstand uit gevel t.o.v. brongevel)	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zontv	m	7.5	7.5	10.5	4.5	10.5	10.5	4.5
Buitenunit afgeschermd op ontvangpositie?	J / N	J	N	N	N	N	N	N			moet J of N zijn!
Ontvangpositie bij raam/deur met balkon?	J / N	N	N	N	N	N	N	N		Deze invloed was nog niet op alle punten geimplementeerd!	moet J of N zijn!
Q-geluidbron (bij buitenunit)	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0			Zie handleiding
Q-ontvanger	-	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0			Zie handleiding
Q – geluidbron:	2 = voor gevel, (of op dak) rondom vrij binnen 2,5 m van bron.
	1 = voor gevel, in richting van ontvanger 1 extra reflector-vlak binnen 2,5 m van bron
	0.5 = voor gevel, in richting van ontvanger 2 of meer extra reflector-vlakken binnen 2,5 m van bron
Q - ontvanger:	2 = op raam of deur in vlakke gevel, rondom vrij binnen 2,5 m van bron.
	1 = op raam of gevel, met in richting van bron 1 extra reflector-vlak binnen 2,5 m van ontvanger
	0.5 = op raam of gevel, in richting van bron 2 of meer extra reflector-vlakken binnen 2,5 m van bron
Berekend zonder marge:		positie 1	positie 2	positie 3	positie 4	positie 5	positie 6	positie 7	positie 8
Berekeningen
R-bron ontvanger	m	4.589	3.1	3.9	2.5	7.1	4.8	6.4	#WAARDE!
D-scherm	dB	5	0	0	0	0	0	0	ERROR
DI-bron	dB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DEL/0!	term: *5/6 komt vanwege 80% reflectie
DI-ontvanger (P.M., heeft relatie met Cg)	dB	0	0	0	3	0	0	3	#DEL/0!	term: *5/6 komt vanwege 80% reflectie
Cg ontvanger	dB	0	0	0	0	0	0	0	ERROR
Lw - Lp	dB	27.2	18.9	20.9	14.5	26.0	22.7	22.7	#WAARDE!
Lp (berekend bij ingevoerd LwA)	dB(A)	24	32	30	37	25	28	28		37	geen balkon: invallend geluidniveau (excl. reflectie);
		invallend	invallend	invallend	invallend	invallend	invallend	invallend			wel balkon: geluidniveau op gevel (incl. reflectie.)
toelaatbaar geluid (zonder marge)		positie 1	positie 2	positie 3	positie 4	positie 5	positie 6	positie 7	positie 8
(LwA + K1 - Domkasting) max, dag =	dB(A)	72	64	66	59	71	68	68
(LwA + K1 - Domkasting) max, avond+nacht =	dB(A)	67	59	61	54	66	63	63
minus (LwA + K1 - Domkasting) dag ≤		-72	-64	-66	-59	-71	-68	-68	-9999		T.b.v. ExcelRT
Rekening houden met marge:
(LwA + K1) dag, max ≤	dB(A)	56
(LwA + K1) avond/nacht, max ≤	dB(A)	51
Dit is de eis voor het geluidvermogenniveau van de warmtepomp inclusief tonaalcorrectie, van de buitenunit
(dus evt. Inclusief demping van omkasting)

Berekend toelaatbaar maximaal		Dag			Av.+Nacht
geluidvermogenniveau:		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)
berekend (LwA + K1 - Domkasting)max =		56			51		dB (A-gewogen)

Beschrijving installatie:
Toestel:	Toestel					Warmtepomp of Airco
Maximaal vermogen	5.6	kW
Maximaal begrensd vermogen	3.8	kW
Merk	Heatpump
Type	Example_type

Toetsing		Dag			Av.+Nacht
		(7 - 19 u)			(19 - 7 u)
Opgave LwA-max van leverancier:		61			53		dB (A-gewogen)
Opgave K1 van leverancier		0			3		dB (tonaaltoeslag)
Opgave Domkasting van leverancier		0			0		dB (geluiddreductie)
(LwA-max + K1 -Domkasting) leverancier:		61			56		dB (A-gewogen)
Toetsresultaat op basis prognose:	VOLDOET NIET			VOLDOET NIET			naar verwachting